隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-保定 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年3月10日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17732299268 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	7

6	工程构造	7

6.1	屋顶构造	7

6.1.1	屋顶构造一	7

6.2	外墙构造	8

6.2.1	外墙构造一	8

6.3	热桥柱构造	11

6.3.1	热桥柱构造一	11

7	验算结论	13

7.1	自然通风房间	13

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河北-保定 |  |
| 地理位置 | 北纬：38.85° | 东经：115.51° |
| 气候子区 | 寒冷A区 |  |
| 大气透明度等级 | 4 |  |
| 建筑面积 | 地上26077㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上24 地下0 |  |
| 建筑高度 | 96.0m |  |
| 结构类型 | 条形 |  |

评价依据

1. 公共建筑节能设计标准DB13(J)81-2016

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378

4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.10 | 32.40 | 31.80 | 30.10 | 28.30 | 26.60 | 26.30 | 27.20 | 29.00 | 32.10 | 35.20 | 38.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 39.50 | 40.50 | 40.90 | 41.00 | 40.60 | 39.50 | 37.40 | 34.80 | 32.40 | 31.50 | 30.70 | 29.80 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 15.85 | 10.86 | 10.92 | 6.14 | 18.40 |
| 5:00 | 154.39 | 63.14 | 73.00 | 32.39 | 138.60 |
| 6:00 | 274.71 | 118.92 | 118.65 | 70.66 | 258.50 |
| 7:00 | 383.10 | 165.33 | 138.26 | 112.22 | 381.00 |
| 8:00 | 434.34 | 229.37 | 150.13 | 124.57 | 518.30 |
| 9:00 | 451.85 | 343.62 | 191.00 | 160.06 | 720.10 |
| 10:00 | 372.27 | 429.25 | 221.67 | 186.27 | 855.30 |
| 11:00 | 240.04 | 471.49 | 240.04 | 201.58 | 921.40 |
| 12:00 | 229.22 | 442.19 | 383.36 | 192.49 | 879.30 |
| 13:00 | 212.80 | 377.97 | 492.00 | 177.88 | 784.70 |
| 14:00 | 194.10 | 292.31 | 535.79 | 160.42 | 645.80 |
| 15:00 | 172.12 | 205.72 | 486.17 | 139.85 | 480.00 |
| 16:00 | 132.56 | 127.60 | 339.24 | 74.34 | 301.40 |
| 17:00 | 64.97 | 48.25 | 162.62 | 21.15 | 128.60 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.27 | 31.06 | 30.13 | 29.55 | 29.35 | 29.55 | 30.13 | 31.06 | 32.27 | 33.68 | 35.20 | 36.71 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 38.12 | 39.33 | 40.26 | 40.85 | 41.05 | 40.85 | 40.26 | 39.33 | 38.12 | 36.71 | 35.20 | 33.68 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 0.024 | 0.280 | 30.0 | 1500.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 0.260 | 4.207 | 800.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 三排孔陶粒混凝土空心砌块墙(ρ=465) | 0.180 | 10.000 | 465.0 | 1000.0 | 0.0000 | 河北居住2007规范第35页 |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 页岩砖墙 | 0.870 | 11.116 | 1800.0 | 1085.0 | 0.0000 | 河北居住2007规范第35页 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.059 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 10.0 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 75 | 10.7 | 0.024 | 0.280 | 1.20 | 2.604 | 0.875 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 20 | 6.7 | 0.260 | 4.207 | 1.00 | 0.077 | 0.324 |
| 钢筋混凝土（1） | 100 | 12.5 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | － | 2.783 | 2.814 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.36 | 35.68 | 35.00 | 34.37 | 33.82 | 33.38 | 33.09 | 32.96 | 33.00 | 33.22 | 33.60 | 34.12 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.74 | 35.44 | 36.15 | 36.82 | 37.41 | 37.87 | 38.16 | 38.27 | 38.20 | 37.94 | 37.53 | 36.99 |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 10.0 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 页岩砖墙 | 285 | 9.8 | 0.870 | 11.116 | 1.00 | 0.328 | 3.641 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 60 | 10.0 | 0.024 | 0.280 | 1.20 | 2.083 | 0.700 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 15 | 5.0 | 0.059 | 1.020 | 1.00 | 0.254 | 0.259 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | － | 2.701 | 4.968 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.36 | 32.16 | 31.19 | 30.50 | 30.14 | 30.14 | 30.49 | 31.18 | 32.15 | 33.33 | 34.66 | 36.03 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.36 | 38.54 | 39.52 | 40.21 | 40.56 | 40.57 | 40.22 | 39.53 | 38.56 | 37.38 | 36.05 | 34.68 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.37 | 32.19 | 31.22 | 30.53 | 30.17 | 30.17 | 30.52 | 31.21 | 32.18 | 33.36 | 34.69 | 36.05 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.38 | 38.56 | 39.52 | 40.21 | 40.56 | 40.56 | 40.20 | 39.52 | 38.56 | 37.38 | 36.06 | 34.69 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.36 | 32.17 | 31.20 | 30.51 | 30.15 | 30.15 | 30.50 | 31.19 | 32.15 | 33.34 | 34.66 | 36.03 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.35 | 38.54 | 39.51 | 40.19 | 40.55 | 40.55 | 40.20 | 39.52 | 38.56 | 37.37 | 36.05 | 34.68 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.23 | 32.05 | 31.07 | 30.39 | 30.03 | 30.03 | 30.39 | 31.08 | 32.05 | 33.24 | 34.56 | 35.94 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.26 | 38.45 | 39.41 | 40.10 | 40.45 | 40.45 | 40.10 | 39.41 | 38.44 | 37.25 | 35.93 | 34.56 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 10.0 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 页岩砖墙 | 240 | 10.0 | 0.870 | 11.116 | 1.00 | 0.276 | 3.066 |
| 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 60 | 10.0 | 0.024 | 0.280 | 1.20 | 2.083 | 0.700 |
| 水泥砂浆（1） | 10 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 15 | 5.0 | 0.059 | 1.020 | 1.00 | 0.254 | 0.259 |
| 各层之和∑ | 345 | － | － | － | － | 2.649 | 4.393 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.38 | 32.18 | 31.20 | 30.51 | 30.15 | 30.14 | 30.49 | 31.17 | 32.13 | 33.31 | 34.64 | 36.01 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.34 | 38.53 | 39.51 | 40.20 | 40.57 | 40.58 | 40.23 | 39.55 | 38.59 | 37.41 | 36.08 | 34.71 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.41 | 32.22 | 31.24 | 30.55 | 30.18 | 30.17 | 30.52 | 31.20 | 32.16 | 33.35 | 34.66 | 36.03 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.35 | 38.53 | 39.50 | 40.19 | 40.54 | 40.55 | 40.21 | 39.54 | 38.59 | 37.41 | 36.10 | 34.73 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.39 | 32.19 | 31.21 | 30.52 | 30.16 | 30.15 | 30.50 | 31.18 | 32.14 | 33.32 | 34.64 | 36.01 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.33 | 38.52 | 39.49 | 40.18 | 40.55 | 40.56 | 40.22 | 39.55 | 38.59 | 37.41 | 36.09 | 34.72 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.26 | 32.06 | 31.09 | 30.40 | 30.04 | 30.04 | 30.39 | 31.07 | 32.04 | 33.23 | 34.55 | 35.92 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.24 | 38.43 | 39.40 | 40.08 | 40.44 | 40.45 | 40.10 | 39.42 | 38.46 | 37.28 | 35.95 | 34.58 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 19:05 | 38.27 | 41.00 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一 | 16:25 | 40.58 | 41.00 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 16:25 | 40.57 | 41.00 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 16:25 | 40.57 | 41.00 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 16:25 | 40.47 | 41.00 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 16:30 | 40.59 | 41.00 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 16:30 | 40.56 | 41.00 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 16:35 | 40.57 | 41.00 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 16:30 | 40.46 | 41.00 | 满足 |