绿色佳园

热负荷计算书

| 工程名称 | 绿色佳园 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 黎明职业大学建筑工程学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13055462332 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	7

14	房间热负荷详细表	9

建筑概况

| 地理位置 | 福建-泉州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 24.56 |  |
| 东经 | 118.36 |  |
| 建筑名称 | 绿色佳园 |  |
| 建筑面积 | 地上 12339.08 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 30.90 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 83° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 0 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 6.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.501 |
| 外墙构造一 | 1.126 |
| 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板构造一 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断热铝合金窗--Low-E中空玻璃 | 2.80 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 537615 | 12339.08 | 43.57 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6217.07 | 86.47 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001 | 封闭阳台 | 780 | 20 | 11814 | 28100 | 0 | 3991 | 7803 | 43905 | 51708 | 56.3 | 66.3 |
|  | 1004 | 封闭阳台 | 164 | 20 | 5565 | 5912 | 0 | 1148 | 1642 | 12624 | 14266 | 76.9 | 86.9 |
|  | 1005 | 封闭阳台 | 111 | 20 | 5824 | 3984 | 0 | 981 | 1106 | 10790 | 11896 | 97.5 | 107.5 |
|  | 1009 | 办公-走廊 | 54 | 20 | 1367 | 1927 | 0 | 329 | 535 | 3624 | 4159 | 67.7 | 77.7 |
|  | 1010 | 封闭阳台 | 45 | 20 | 3893 | 1603 | 0 | 550 | 445 | 6046 | 6491 | 135.8 | 145.8 |
|  | 1011 | 封闭阳台 | 34 | 20 | 2457 | 1240 | 0 | 370 | 344 | 4067 | 4411 | 118.1 | 128.1 |
|  | 1013 | 封闭阳台 | 18 | 20 | 954 | 660 | 0 | 161 | 183 | 1775 | 1959 | 96.9 | 106.9 |
|  | 1014 | 封闭阳台 | 10 | 20 | 864 | 356 | 0 | 122 | 99 | 1342 | 1441 | 135.8 | 145.8 |
|  | 1015 | 封闭阳台 | 8 | 20 | 365 | 287 | 0 | 65 | 80 | 718 | 798 | 89.9 | 99.9 |
|  | 1016 | 封闭阳台 | 7 | 20 | 658 | 262 | 0 | 92 | 73 | 1012 | 1085 | 139.0 | 149.0 |
|  | 1017 | 封闭阳台 | 6 | 20 | 605 | 206 | 0 | 81 | 57 | 892 | 950 | 156.0 | 166.0 |
|  | 1018 | 封闭阳台 | 5 | 20 | 1079 | 174 | 0 | 125 | 48 | 1379 | 1427 | 284.9 | 294.9 |
|  | 1019 | 封闭阳台 | 3 | 20 | 188 | 119 | 0 | 31 | 33 | 338 | 371 | 102.4 | 112.4 |
|  | 合计 |  | 1245 |  | 35634 | 44831 | 0 | 8047 |  | 76064 |  | 61.1 |  |
| 2层 | 2002 | 封闭阳台 | 780 | 20 | 13855 | 28102 | 0 | 4196 | 7803 | 46153 | 53956 | 59.1 | 69.1 |
|  | 2007 | 封闭阳台 | 110 | 20 | 4080 | 3963 | 0 | 804 | 1100 | 8847 | 9947 | 80.4 | 90.4 |
|  | 2010 | 封闭阳台 | 41 | 20 | 1333 | 1482 | 0 | 282 | 412 | 3097 | 3509 | 75.2 | 85.2 |
|  | 2012 | 封闭阳台 | 38 | 20 | 1649 | 1376 | 0 | 303 | 382 | 3328 | 3710 | 87.1 | 97.1 |
|  | 2014 | 封闭阳台 | 34 | 20 | 1522 | 1240 | 0 | 276 | 344 | 3038 | 3382 | 88.2 | 98.2 |
|  | 2016 | 封闭阳台 | 6 | 20 | 273 | 206 | 0 | 48 | 57 | 527 | 584 | 92.2 | 102.2 |
|  | 2017 | 封闭阳台 | 262 | 20 | 20069 | 9436 | 0 | 2950 | 2620 | 32455 | 35076 | 123.9 | 133.9 |
|  | 合计 |  | 1272 |  | 42780 | 45806 | 0 | 8859 |  | 84726 |  | 66.6 |  |
| 3层 | 3002 | 封闭阳台 | 163 | 20 | 7515 | 5860 | 0 | 1337 | 1627 | 14712 | 16339 | 90.4 | 100.4 |
|  | 3004 | 封闭阳台 | 74 | 20 | 4708 | 2662 | 0 | 737 | 739 | 8107 | 8846 | 109.7 | 119.7 |
|  | 3006 | 封闭阳台 | 71 | 20 | 4247 | 2571 | 0 | 682 | 714 | 7500 | 8214 | 105.0 | 115.0 |
|  | 3010 | 封闭阳台 | 34 | 20 | 3453 | 1240 | 0 | 469 | 344 | 5162 | 5507 | 149.9 | 159.9 |
|  | 3014 | 封闭阳台 | 6 | 20 | 941 | 206 | 0 | 115 | 57 | 1262 | 1319 | 220.6 | 230.6 |
|  | 合计 |  | 348 |  | 20864 | 12540 | 0 | 3340 |  | 33262 |  | 95.5 |  |
| 4层 | 4003 | 办公-普通办公室 | 118 | 20 | 5659 | 4239 | 0 | 990 | 1177 | 10888 | 12065 | 92.5 | 102.5 |
|  | 4004 | 办公-普通办公室 | 114 | 20 | 6332 | 4116 | 0 | 1045 | 1143 | 11493 | 12635 | 100.6 | 110.6 |
|  | 4005 | 办公-普通办公室 | 114 | 20 | 6901 | 4097 | 0 | 1100 | 1138 | 12097 | 13235 | 106.3 | 116.3 |
|  | 4007 | 办公-普通办公室 | 112 | 20 | 4913 | 4025 | 0 | 894 | 1118 | 9832 | 10949 | 88.0 | 98.0 |
|  | 4008 | 办公-普通办公室 | 112 | 20 | 6823 | 4023 | 0 | 1085 | 1117 | 11930 | 13048 | 106.8 | 116.8 |
|  | 4009 | 办公-普通办公室 | 91 | 20 | 6371 | 3264 | 0 | 964 | 906 | 10599 | 11506 | 116.9 | 126.9 |
|  | 4011 | 办公-普通办公室 | 75 | 20 | 2053 | 2715 | 0 | 477 | 754 | 5246 | 6000 | 69.6 | 79.6 |
|  | 4012 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 4870 | 2593 | 0 | 746 | 720 | 8209 | 8929 | 114.0 | 124.0 |
|  | 4015 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 5115 | 2574 | 0 | 769 | 715 | 8458 | 9173 | 118.3 | 128.3 |
|  | 4016 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 3685 | 2571 | 0 | 626 | 714 | 6882 | 7596 | 96.4 | 106.4 |
|  | 4017 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 3964 | 2558 | 0 | 652 | 710 | 7175 | 7885 | 101.0 | 111.0 |
|  | 4026 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 248 | 55 | 0 | 30 | 15 | 333 | 349 | 219.3 | 229.3 |
|  | 合计 |  | 1023 |  | 56935 | 36831 | 0 | 9377 |  | 92915 |  | 90.9 |  |
| 5层 | 5006 | 办公-普通办公室 | 77 | 20 | 1911 | 2783 | 0 | 469 | 773 | 5163 | 5936 | 66.8 | 76.8 |
|  | 5007 | 办公-普通办公室 | 73 | 20 | 4147 | 2644 | 0 | 679 | 734 | 7470 | 8205 | 101.7 | 111.7 |
|  | 5008 | 办公-普通办公室 | 73 | 20 | 2424 | 2632 | 0 | 506 | 731 | 5561 | 6292 | 76.1 | 86.1 |
|  | 5009 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 3336 | 2593 | 0 | 593 | 720 | 6521 | 7241 | 90.6 | 100.6 |
|  | 5010 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 3336 | 2593 | 0 | 593 | 720 | 6521 | 7241 | 90.6 | 100.6 |
|  | 5011 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 2134 | 2593 | 0 | 473 | 720 | 5200 | 5920 | 72.2 | 82.2 |
|  | 5012 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 3873 | 2593 | 0 | 647 | 720 | 7112 | 7832 | 98.8 | 108.8 |
|  | 5013 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 2753 | 2558 | 0 | 531 | 710 | 5842 | 6552 | 82.2 | 92.2 |
|  | 5015 | 办公-普通办公室 | 52 | 20 | 2100 | 1876 | 0 | 398 | 521 | 4374 | 4894 | 84.0 | 94.0 |
|  | 5016 | 办公-普通办公室 | 39 | 20 | 2362 | 1422 | 0 | 378 | 395 | 4163 | 4557 | 105.4 | 115.4 |
|  | 5017 | 办公-普通办公室 | 38 | 20 | 812 | 1361 | 0 | 217 | 378 | 2391 | 2769 | 63.2 | 73.2 |
|  | 5018 | 办公-普通办公室 | 38 | 20 | 1448 | 1361 | 0 | 281 | 378 | 3091 | 3469 | 81.8 | 91.8 |
|  | 5019 | 办公-普通办公室 | 38 | 20 | 831 | 1361 | 0 | 219 | 378 | 2411 | 2789 | 63.8 | 73.8 |
|  | 5020 | 办公-普通办公室 | 38 | 20 | 1463 | 1361 | 0 | 282 | 378 | 3107 | 3485 | 82.2 | 92.2 |
|  | 5021 | 办公-普通办公室 | 38 | 20 | 1443 | 1361 | 0 | 280 | 378 | 3085 | 3463 | 81.6 | 91.6 |
|  | 5035 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 184 | 21 | 0 | 21 | 6 | 226 | 232 | 386.4 | 396.4 |
|  | 5038 | 办公-普通办公室 | 0 | 20 | 113 | 12 | 0 | 12 | 3 | 137 | 140 | 420.6 | 430.6 |
|  | 5039 | 办公-普通办公室 | 0 | 20 | 245 | 11 | 0 | 26 | 3 | 282 | 285 | 941.0 | 951.0 |
|  | 合计 |  | 865 |  | 34915 | 31136 | 0 | 6605 |  | 64010 |  | 74.0 |  |
| 6层 | 6002 | 办公-普通办公室 | 183 | 20 | 9410 | 6592 | 0 | 1600 | 1830 | 17602 | 19432 | 96.2 | 106.2 |
|  | 6003 | 办公-普通办公室 | 148 | 20 | 7330 | 5347 | 0 | 1268 | 1485 | 13945 | 15430 | 93.9 | 103.9 |
|  | 6004 | 办公-普通办公室 | 113 | 20 | 7302 | 4082 | 0 | 1138 | 1134 | 12523 | 13656 | 110.5 | 120.5 |
|  | 6005 | 办公-普通办公室 | 112 | 20 | 5908 | 4025 | 0 | 993 | 1118 | 10926 | 12043 | 97.8 | 107.8 |
|  | 6006 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 2091 | 2593 | 0 | 468 | 720 | 5152 | 5872 | 71.6 | 81.6 |
|  | 6007 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 2091 | 2593 | 0 | 468 | 720 | 5152 | 5872 | 71.6 | 81.6 |
|  | 6008 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 2091 | 2593 | 0 | 468 | 720 | 5152 | 5872 | 71.6 | 81.6 |
|  | 6009 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 2008 | 2593 | 0 | 460 | 720 | 5061 | 5781 | 70.3 | 80.3 |
|  | 6010 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 4184 | 2558 | 0 | 674 | 710 | 7416 | 8127 | 104.4 | 114.4 |
|  | 6012 | 办公-普通办公室 | 52 | 20 | 3560 | 1876 | 0 | 544 | 521 | 5979 | 6499 | 114.8 | 124.8 |
|  | 6015 | 办公-普通办公室 | 30 | 20 | 2506 | 1089 | 0 | 359 | 302 | 3954 | 4256 | 130.8 | 140.8 |
|  | 6016 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 2400 | 972 | 0 | 337 | 270 | 3710 | 3980 | 137.4 | 147.4 |
|  | 6021 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 248 | 55 | 0 | 30 | 15 | 333 | 349 | 219.3 | 229.3 |
|  | 合计 |  | 1027 |  | 51128 | 36967 | 0 | 8810 |  | 86640 |  | 84.4 |  |
| 7层 | 7002 | 办公-普通办公室 | 72 | 20 | 3964 | 2592 | 0 | 656 | 720 | 7212 | 7932 | 100.2 | 110.2 |
|  | 7003 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 3351 | 2541 | 0 | 589 | 706 | 6481 | 7187 | 91.9 | 101.9 |
|  | 7004 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 3351 | 2541 | 0 | 589 | 706 | 6481 | 7187 | 91.9 | 101.9 |
|  | 7005 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 3351 | 2541 | 0 | 589 | 706 | 6481 | 7187 | 91.9 | 101.9 |
|  | 7006 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 3351 | 2541 | 0 | 589 | 706 | 6481 | 7187 | 91.9 | 101.9 |
|  | 7007 | 办公-普通办公室 | 57 | 20 | 3986 | 2053 | 0 | 604 | 570 | 6643 | 7213 | 116.5 | 126.5 |
|  | 7009 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 1237 | 972 | 0 | 221 | 270 | 2430 | 2700 | 90.0 | 100.0 |
|  | 合计 |  | 438 |  | 22592 | 15781 | 0 | 3837 |  | 37828 |  | 86.3 |  |
| 总计 |  |  | 6217 |  | 264848 | 223892 | 0 | 48874 |  | 537615 |  | 86.5 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001 | 封闭阳台 | 780.28 | 2926.05 | 28100 | 36.01 |
|  | 1004 | 封闭阳台 | 164.16 | 615.60 | 5912 | 36.01 |
|  | 1005 | 封闭阳台 | 110.64 | 414.90 | 3984 | 36.01 |
|  | 1009 | 办公-走廊 | 53.52 | 200.70 | 1927 | 36.01 |
|  | 1010 | 封闭阳台 | 44.52 | 166.95 | 1603 | 36.01 |
|  | 1011 | 封闭阳台 | 34.44 | 129.15 | 1240 | 36.01 |
|  | 1013 | 封闭阳台 | 18.32 | 68.70 | 660 | 36.01 |
|  | 1014 | 封闭阳台 | 9.88 | 37.05 | 356 | 36.01 |
|  | 1015 | 封闭阳台 | 7.98 | 29.93 | 287 | 36.01 |
|  | 1016 | 封闭阳台 | 7.28 | 27.30 | 262 | 36.01 |
|  | 1017 | 封闭阳台 | 5.72 | 21.45 | 206 | 36.01 |
|  | 1018 | 封闭阳台 | 4.84 | 18.15 | 174 | 36.01 |
|  | 1019 | 封闭阳台 | 3.30 | 12.38 | 119 | 36.01 |
|  | 合计 |  | 1244.88 | 4668.30 | 44831 | 36.01 |
| 2层 | 2002 | 封闭阳台 | 780.35 | 2926.31 | 28102 | 36.01 |
|  | 2007 | 封闭阳台 | 110.04 | 412.65 | 3963 | 36.01 |
|  | 2010 | 封闭阳台 | 41.16 | 154.35 | 1482 | 36.01 |
|  | 2012 | 封闭阳台 | 38.22 | 143.33 | 1376 | 36.01 |
|  | 2014 | 封闭阳台 | 34.44 | 129.15 | 1240 | 36.01 |
|  | 2016 | 封闭阳台 | 5.72 | 21.45 | 206 | 36.01 |
|  | 2017 | 封闭阳台 | 262.02 | 982.58 | 9436 | 36.01 |
|  | 合计 |  | 1271.95 | 4769.82 | 45806 | 36.01 |
| 3层 | 3002 | 封闭阳台 | 162.72 | 610.20 | 5860 | 36.01 |
|  | 3004 | 封闭阳台 | 73.92 | 277.20 | 2662 | 36.01 |
|  | 3006 | 封闭阳台 | 71.40 | 267.75 | 2571 | 36.01 |
|  | 3010 | 封闭阳台 | 34.44 | 129.15 | 1240 | 36.01 |
|  | 3014 | 封闭阳台 | 5.72 | 21.45 | 206 | 36.01 |
|  | 合计 |  | 348.20 | 1305.75 | 12540 | 36.01 |
| 4层 | 4003 | 办公-普通办公室 | 117.72 | 441.45 | 4239 | 36.01 |
|  | 4004 | 办公-普通办公室 | 114.28 | 428.55 | 4116 | 36.01 |
|  | 4005 | 办公-普通办公室 | 113.76 | 426.60 | 4097 | 36.01 |
|  | 4007 | 办公-普通办公室 | 111.76 | 419.10 | 4025 | 36.01 |
|  | 4008 | 办公-普通办公室 | 111.72 | 418.95 | 4023 | 36.01 |
|  | 4009 | 办公-普通办公室 | 90.64 | 339.90 | 3264 | 36.01 |
|  | 4011 | 办公-普通办公室 | 75.40 | 282.75 | 2715 | 36.01 |
|  | 4012 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 4015 | 办公-普通办公室 | 71.48 | 268.05 | 2574 | 36.01 |
|  | 4016 | 办公-普通办公室 | 71.40 | 267.75 | 2571 | 36.01 |
|  | 4017 | 办公-普通办公室 | 71.04 | 266.38 | 2558 | 36.01 |
|  | 4026 | 办公-普通办公室 | 1.52 | 5.70 | 55 | 36.01 |
|  | 合计 |  | 1022.71 | 3835.18 | 36831 | 36.01 |
| 5层 | 5006 | 办公-普通办公室 | 77.28 | 289.80 | 2783 | 36.01 |
|  | 5007 | 办公-普通办公室 | 73.42 | 275.33 | 2644 | 36.01 |
|  | 5008 | 办公-普通办公室 | 73.08 | 274.05 | 2632 | 36.01 |
|  | 5009 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 5010 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 5011 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 5012 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 5013 | 办公-普通办公室 | 71.04 | 266.38 | 2558 | 36.01 |
|  | 5015 | 办公-普通办公室 | 52.08 | 195.30 | 1876 | 36.01 |
|  | 5016 | 办公-普通办公室 | 39.48 | 148.05 | 1422 | 36.01 |
|  | 5017 | 办公-普通办公室 | 37.80 | 141.75 | 1361 | 36.01 |
|  | 5018 | 办公-普通办公室 | 37.80 | 141.75 | 1361 | 36.01 |
|  | 5019 | 办公-普通办公室 | 37.80 | 141.75 | 1361 | 36.01 |
|  | 5020 | 办公-普通办公室 | 37.80 | 141.75 | 1361 | 36.01 |
|  | 5021 | 办公-普通办公室 | 37.80 | 141.75 | 1361 | 36.01 |
|  | 5035 | 办公-普通办公室 | 0.59 | 2.19 | 21 | 36.01 |
|  | 5038 | 办公-普通办公室 | 0.33 | 1.22 | 12 | 36.01 |
|  | 5039 | 办公-普通办公室 | 0.30 | 1.12 | 11 | 36.01 |
|  | 合计 |  | 864.58 | 3242.19 | 31136 | 36.01 |
| 6层 | 6002 | 办公-普通办公室 | 183.04 | 686.40 | 6592 | 36.01 |
|  | 6003 | 办公-普通办公室 | 148.48 | 556.80 | 5347 | 36.01 |
|  | 6004 | 办公-普通办公室 | 113.36 | 425.10 | 4082 | 36.01 |
|  | 6005 | 办公-普通办公室 | 111.76 | 419.10 | 4025 | 36.01 |
|  | 6006 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 6007 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 6008 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 6009 | 办公-普通办公室 | 72.00 | 270.00 | 2593 | 36.01 |
|  | 6010 | 办公-普通办公室 | 71.04 | 266.38 | 2558 | 36.01 |
|  | 6012 | 办公-普通办公室 | 52.08 | 195.30 | 1876 | 36.01 |
|  | 6015 | 办公-普通办公室 | 30.24 | 113.40 | 1089 | 36.01 |
|  | 6016 | 办公-普通办公室 | 27.00 | 101.25 | 972 | 36.01 |
|  | 6021 | 办公-普通办公室 | 1.52 | 5.70 | 55 | 36.01 |
|  | 合计 |  | 1026.52 | 3849.43 | 36967 | 36.01 |
| 7层 | 7002 | 办公-普通办公室 | 71.98 | 269.93 | 2592 | 36.01 |
|  | 7003 | 办公-普通办公室 | 70.56 | 264.60 | 2541 | 36.01 |
|  | 7004 | 办公-普通办公室 | 70.56 | 264.60 | 2541 | 36.01 |
|  | 7005 | 办公-普通办公室 | 70.56 | 264.60 | 2541 | 36.01 |
|  | 7006 | 办公-普通办公室 | 70.56 | 264.60 | 2541 | 36.01 |
|  | 7007 | 办公-普通办公室 | 57.00 | 213.75 | 2053 | 36.01 |
|  | 7009 | 办公-普通办公室 | 27.00 | 101.25 | 972 | 36.01 |
|  | 合计 |  | 438.22 | 1643.33 | 15781 | 36.01 |
| 总计 6217.07 |  |  |  | 23314.00 | 223892 | 36.01 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001 [封闭阳台] | 南外墙 | 131.88 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2055.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1746.7 | 0.004 | 1753.7 |
|  | 西外墙 | 55.87 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 870.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 827.0 | 0.004 | 830.3 |
|  | 北外墙 | 43.71 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 681.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 715.2 | 0.004 | 718.0 |
|  | 东外墙 | 83.84 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1306.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1241.0 | 0.004 | 1246.0 |
|  | 北外窗 | 21.84 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 856.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 898.9 | 0.004 | 902.5 |
|  | 东外窗 | 18.78 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 736.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 699.4 | 0.004 | 702.2 |
|  | 西外窗 | 16.58 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 650.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 617.6 | 0.004 | 620.1 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 14.0 | 1.0 | 104.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 99.1 | 0.004 | 99.5 |
|  | 西外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.0 | 1.0 | 87.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 82.6 | 0.004 | 82.9 |
|  | 内墙 | 36.96 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 996.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 996.1 | 0.004 | 996.1 |
|  | 非周边地面 | 595.29 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2500.2 |  |  | 0.000 | 2500.2 | 0.004 | 2510.2 |
|  | 周边地面 | 184.99 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1346.7 |  |  | 0.000 | 1346.7 | 0.004 | 1352.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28099.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3991.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7802.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51708 |
| 1004 [封闭阳台] | 屋顶 | 110.34 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 773.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 773.9 | 0.004 | 777.0 |
|  | 屋顶 | 11.90 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 272.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 272.9 | 0.004 | 274.0 |
|  | 南外墙 | 1.68 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 26.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 22.3 | 0.004 | 22.3 |
|  | 东外墙 | 37.17 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 579.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 550.2 | 0.004 | 552.4 |
|  | 北外墙 | 52.59 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 819.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 860.4 | 0.004 | 863.9 |
|  | 西外墙 | 3.57 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 55.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.8 | 0.004 | 53.1 |
|  | 北外窗 | 29.64 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1161.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1220.0 | 0.004 | 1224.9 |
|  | 内墙 | 33.60 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 905.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 905.5 | 0.004 | 905.5 |
|  | 非周边地面 | 99.60 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 418.3 |  |  | 0.000 | 418.3 | 0.004 | 420.0 |
|  | 周边地面 | 64.56 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 470.0 |  |  | 0.000 | 470.0 | 0.004 | 471.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5911.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14266 |
| 1005 [封闭阳台] | 屋顶 | 92.89 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 651.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 651.5 | 0.004 | 654.1 |
|  | 屋顶 | 17.75 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 407.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 407.0 | 0.004 | 408.7 |
|  | 北外墙 | 33.62 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 523.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 550.1 | 0.004 | 552.3 |
|  | 西外墙 | 3.57 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 55.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.8 | 0.004 | 53.1 |
|  | 东外墙 | 3.32 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 51.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.1 | 0.004 | 49.3 |
|  | 北外窗 | 20.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 815.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 856.1 | 0.004 | 859.6 |
|  | 内墙 | 86.10 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2320.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2320.4 | 0.004 | 2320.4 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.004 | 265.7 |
|  | 非周边地面 | 47.64 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 200.1 |  |  | 0.000 | 200.1 | 0.004 | 200.9 |
|  | 周边地面 | 63.00 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 458.6 |  |  | 0.000 | 458.6 | 0.004 | 460.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3984.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11896 |
| 1009 [办公-走廊] | 东外墙 | 4.05 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 63.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 60.0 | 0.004 | 60.2 |
|  | 东外窗 | 2.10 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 82.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 78.2 | 0.004 | 78.5 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.0 | 1.0 | 87.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 82.6 | 0.004 | 82.9 |
|  | 内墙 | 25.50 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 687.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 687.2 | 0.004 | 687.2 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 181.4 | 0.004 | 182.2 |
|  | 非周边地面 | 37.16 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 156.1 |  |  | 0.000 | 156.1 | 0.004 | 156.7 |
|  | 周边地面 | 16.36 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 119.1 |  |  | 0.000 | 119.1 | 0.004 | 119.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1927.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4159 |
| 1010 [封闭阳台] | 屋顶 | 31.82 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 223.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 223.2 | 0.004 | 224.1 |
|  | 屋顶 | 12.70 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 291.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 291.2 | 0.004 | 292.4 |
|  | 西外墙 | 14.20 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 221.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 210.2 | 0.004 | 211.0 |
|  | 西外窗 | 8.06 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 316.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 300.2 | 0.004 | 301.4 |
|  | 内墙 | 89.22 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2404.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2404.5 | 0.004 | 2404.5 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 151.2 | 0.004 | 151.8 |
|  | 非周边地面 | 5.72 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 24.0 |  |  | 0.000 | 24.0 | 0.004 | 24.1 |
|  | 周边地面 | 38.80 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.5 |  |  | 0.000 | 282.5 | 0.004 | 283.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6491 |
| 1011 [封闭阳台] | 西外墙 | 10.77 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 167.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 159.4 | 0.004 | 160.1 |
|  | 西外窗 | 2.67 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 104.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 99.4 | 0.004 | 99.8 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 14.0 | 1.0 | 104.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 99.1 | 0.004 | 99.5 |
|  | 内墙 | 62.46 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1683.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1683.3 | 0.004 | 1683.3 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 181.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 181.4 | 0.004 | 182.2 |
|  | 非周边地面 | 6.44 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 27.0 |  |  | 0.000 | 27.0 | 0.004 | 27.2 |
|  | 周边地面 | 28.00 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 203.8 |  |  | 0.000 | 203.8 | 0.004 | 204.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4411 |
| 1013 [封闭阳台] | 屋顶 | 0.36 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.5 | 0.004 | 2.5 |
|  | 北外墙 | 9.54 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 148.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 156.1 | 0.004 | 156.7 |
|  | 北外窗 | 3.90 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 152.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.5 | 0.004 | 161.2 |
|  | 内墙 | 19.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 520.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 520.7 | 0.004 | 520.7 |
|  | 非周边地面 | 6.72 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 28.2 |  |  | 0.000 | 28.2 | 0.004 | 28.3 |
|  | 周边地面 | 11.60 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 84.4 |  |  | 0.000 | 84.4 | 0.004 | 84.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1959 |
| 1014 [封闭阳台] | 内墙 | 21.63 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 582.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 582.9 | 0.004 | 582.9 |
|  | 内窗 | 3.15 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 123.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 123.5 | 0.004 | 124.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.004 | 88.6 |
|  | 非周边地面 | 1.08 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 4.5 |  |  | 0.000 | 4.5 | 0.004 | 4.6 |
|  | 周边地面 | 8.80 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 64.1 |  |  | 0.000 | 64.1 | 0.004 | 64.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1441 |
| 1015 [封闭阳台] | 屋顶 | 0.51 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.6 | 0.004 | 3.6 |
|  | 内墙 | 8.40 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 226.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 226.4 | 0.004 | 226.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.004 | 88.6 |
|  | 非周边地面 | 3.78 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 15.9 |  |  | 0.000 | 15.9 | 0.004 | 15.9 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 30.6 |  |  | 0.000 | 30.6 | 0.004 | 30.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798 |
| 1016 [封闭阳台] | 屋顶 | 4.83 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 33.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 33.9 | 0.004 | 34.0 |
|  | 屋顶 | 2.45 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 56.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.2 | 0.004 | 56.4 |
|  | 西外墙 | 10.92 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 170.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 161.6 | 0.004 | 162.3 |
|  | 内墙 | 9.36 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 252.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 252.3 | 0.004 | 252.3 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 100.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 100.8 | 0.004 | 101.2 |
|  | 非周边地面 | 0.48 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2.0 |  |  | 0.000 | 2.0 | 0.004 | 2.0 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 49.5 |  |  | 0.000 | 49.5 | 0.004 | 49.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 |
| 1017 [封闭阳台] | 内墙 | 18.51 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 498.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 498.8 | 0.004 | 498.8 |
|  | 内窗 | 1.65 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 64.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 64.7 | 0.004 | 64.9 |
|  | 非周边地面 | 0.12 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 0.5 |  |  | 0.000 | 0.5 | 0.004 | 0.5 |
|  | 周边地面 | 5.60 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 40.8 |  |  | 0.000 | 40.8 | 0.004 | 40.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
| 1018 [封闭阳台] | 屋顶 | 4.84 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 33.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 33.9 | 0.004 | 34.1 |
|  | 内墙 | 35.07 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 945.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 945.1 | 0.004 | 945.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 79.4 | 0.004 | 79.7 |
|  | 非周边地面 | 4.84 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 20.3 |  |  | 0.000 | 20.3 | 0.004 | 20.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427 |
| 1019 [封闭阳台] | 屋顶 | 0.26 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.8 | 0.004 | 1.8 |
|  | 屋顶 | 0.08 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.004 | 1.7 |
|  | 北外墙 | 3.96 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 61.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 64.8 | 0.004 | 65.0 |
|  | 北外窗 | 2.34 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 91.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 96.3 | 0.004 | 96.7 |
|  | 非周边地面 | 0.30 | 0.30 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.3 |  |  | 0.000 | 1.3 | 0.004 | 1.3 |
|  | 周边地面 | 3.00 | 0.52 | 20 | 14.0 | 1.0 | 21.8 |  |  | 0.000 | 21.8 | 0.004 | 21.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88512 |
| 2002 [封闭阳台] | 屋顶 | 731.85 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 5133.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5133.2 | 0.000 | 5133.2 |
|  | 屋顶 | 48.50 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1112.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1112.2 | 0.000 | 1112.2 |
|  | 北外墙 | 38.94 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 606.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 637.1 | 0.000 | 637.1 |
|  | 东外墙 | 82.71 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1288.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1224.3 | 0.000 | 1224.3 |
|  | 南外墙 | 106.65 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1661.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1412.5 | 0.000 | 1412.5 |
|  | 西外墙 | 62.10 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 967.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 919.3 | 0.000 | 919.3 |
|  | 东外窗 | 20.25 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 793.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 754.1 | 0.000 | 754.1 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 564.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 479.8 | 0.000 | 479.8 |
|  | 西外窗 | 8.10 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 317.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 301.6 | 0.000 | 301.6 |
|  | 北外窗 | 22.68 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 889.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 933.5 | 0.000 | 933.5 |
|  | 内墙 | 35.10 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 945.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 945.9 | 0.000 | 945.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.07 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28102.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4195.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7803.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53956 |
| 2007 [封闭阳台] | 屋顶 | 103.49 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 725.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 725.9 | 0.000 | 725.9 |
|  | 屋顶 | 6.55 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 150.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.2 | 0.000 | 150.2 |
|  | 北外墙 | 29.67 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 462.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 485.4 | 0.000 | 485.4 |
|  | 北外窗 | 21.42 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 839.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 881.6 | 0.000 | 881.6 |
|  | 挑空楼板 | 110.04 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1836.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1836.3 | 0.000 | 1836.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3962.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9947 |
| 2010 [封闭阳台] | 屋顶 | 2.42 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.0 | 0.000 | 17.0 |
|  | 屋顶 | 0.10 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.3 | 0.000 | 2.3 |
|  | 北外墙 | 13.29 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 207.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 217.4 | 0.000 | 217.4 |
|  | 北外窗 | 6.21 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 243.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 255.6 | 0.000 | 255.6 |
|  | 内墙 | 31.20 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 840.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 840.8 | 0.000 | 840.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1482.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3509 |
| 2012 [封闭阳台] | 屋顶 | 32.20 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 225.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 225.8 | 0.000 | 225.8 |
|  | 屋顶 | 6.03 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 138.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 138.2 | 0.000 | 138.2 |
|  | 北外墙 | 11.54 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 179.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 188.7 | 0.000 | 188.7 |
|  | 北外窗 | 6.21 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 243.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 255.6 | 0.000 | 255.6 |
|  | 内墙 | 31.20 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 840.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 840.8 | 0.000 | 840.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3710 |
| 2014 [封闭阳台] | 西外墙 | 11.19 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 174.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 165.6 | 0.000 | 165.6 |
|  | 西外窗 | 4.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 188.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 178.8 | 0.000 | 178.8 |
|  | 内墙 | 43.68 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1177.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1177.2 | 0.000 | 1177.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3382 |
| 2016 [封闭阳台] | 内墙 | 10.14 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 273.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 273.3 | 0.000 | 273.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 2017 [封闭阳台] | 屋顶 | 198.53 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1392.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1392.5 | 0.000 | 1392.5 |
|  | 屋顶 | 61.82 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1417.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1417.6 | 0.000 | 1417.6 |
|  | 南外墙 | 11.48 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 178.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 152.0 | 0.000 | 152.0 |
|  | 西外墙 | 16.48 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 256.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 244.0 | 0.000 | 244.0 |
|  | 东外墙 | 21.36 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 332.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 316.1 | 0.000 | 316.1 |
|  | 北外墙 | 1.95 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 30.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.9 | 0.000 | 31.9 |
|  | 东外窗 | 5.75 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 225.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.1 | 0.000 | 214.1 |
|  | 西外窗 | 5.75 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 225.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.1 | 0.000 | 214.1 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.0 | 1.0 | 87.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 73.9 | 0.000 | 73.9 |
|  | 内墙 | 397.49 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 10712.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 10712.2 | 0.000 | 10712.2 |
|  | 内门 | 43.68 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1834.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1834.6 | 0.000 | 1834.6 |
|  | 挑空楼板 | 207.68 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 3465.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3465.8 | 0.000 | 3465.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9436.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2950.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2620.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35076 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97445 |
| 3002 [封闭阳台] | 屋顶 | 0.21 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.5 | 0.000 | 1.5 |
|  | 屋顶 | 6.11 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 140.1 | 0.000 | 140.1 |
|  | 北外墙 | 58.32 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 908.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 954.2 | 0.000 | 954.2 |
|  | 西外墙 | 3.32 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 51.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 49.1 | 0.000 | 49.1 |
|  | 东外墙 | 36.08 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 562.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 534.0 | 0.000 | 534.0 |
|  | 南外墙 | 1.56 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 24.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.7 | 0.000 | 20.7 |
|  | 北外窗 | 17.34 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 679.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 713.7 | 0.000 | 713.7 |
|  | 内墙 | 103.68 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2794.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2794.2 | 0.000 | 2794.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 122.40 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2042.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2042.6 | 0.000 | 2042.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5860.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16339 |
| 3004 [封闭阳台] | 南外墙 | 24.98 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 389.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 330.9 | 0.000 | 330.9 |
|  | 南外窗 | 10.12 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 396.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 337.2 | 0.000 | 337.2 |
|  | 内墙 | 94.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2541.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2541.9 | 0.000 | 2541.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 73.92 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1233.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1233.6 | 0.000 | 1233.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2662.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8846 |
| 3006 [封闭阳台] | 南外墙 | 31.20 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 486.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 413.2 | 0.000 | 413.2 |
|  | 西外墙 | 24.75 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 385.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 366.4 | 0.000 | 366.4 |
|  | 西外窗 | 9.18 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 359.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 341.9 | 0.000 | 341.9 |
|  | 内墙 | 61.95 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1669.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1669.6 | 0.000 | 1669.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 71.40 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1191.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1191.5 | 0.000 | 1191.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2571.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8214 |
| 3010 [封闭阳台] | 顶板(4021) | 34.44 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.8 | 1079.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1079.1 | 0.000 | 1079.1 |
|  | 西外墙 | 10.89 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 169.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 161.2 | 0.000 | 161.2 |
|  | 西外窗 | 5.10 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 199.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 189.9 | 0.000 | 189.9 |
|  | 内墙 | 69.15 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1863.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1863.6 | 0.000 | 1863.6 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 158.8 | 0.000 | 158.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5507 |
| 3014 [封闭阳台] | 顶板(4025) | 5.72 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.6 | 143.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.4 | 0.000 | 143.4 |
|  | 内墙 | 27.21 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 733.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 733.3 | 0.000 | 733.3 |
|  | 内窗 | 1.65 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 64.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 64.7 | 0.000 | 64.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1319 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36744 |
| 4003 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 67.78 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 475.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 475.4 | 0.000 | 475.4 |
|  | 屋顶 | 14.16 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 324.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 324.6 | 0.000 | 324.6 |
|  | 顶板(5001) | 37.53 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.6 | 940.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 940.7 | 0.000 | 940.7 |
|  | 北外墙 | 36.53 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 569.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 597.7 | 0.000 | 597.7 |
|  | 东外墙 | 34.58 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 538.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 511.8 | 0.000 | 511.8 |
|  | 北外窗 | 24.84 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 973.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1022.4 | 0.000 | 1022.4 |
|  | 内墙 | 56.45 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1521.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1521.4 | 0.000 | 1521.4 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4239.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1177.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12065 |
| 4004 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 55.00 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 385.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 385.8 | 0.000 | 385.8 |
|  | 屋顶 | 9.96 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 228.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 228.4 | 0.000 | 228.4 |
|  | 顶板(5001) | 50.65 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.6 | 1269.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1269.6 | 0.000 | 1269.6 |
|  | 北外墙 | 36.18 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 563.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 592.0 | 0.000 | 592.0 |
|  | 北外窗 | 23.46 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 919.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 965.6 | 0.000 | 965.6 |
|  | 内墙 | 50.64 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1364.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1364.7 | 0.000 | 1364.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 75.60 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1261.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1261.6 | 0.000 | 1261.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4115.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12635 |
| 4005 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 92.46 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 648.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 648.5 | 0.000 | 648.5 |
|  | 屋顶 | 21.30 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 488.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 488.5 | 0.000 | 488.5 |
|  | 南外墙 | 29.10 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 453.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 385.4 | 0.000 | 385.4 |
|  | 东外墙 | 40.95 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 638.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 606.2 | 0.000 | 606.2 |
|  | 北外墙 | 1.17 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 18.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.1 | 0.000 | 19.1 |
|  | 西外墙 | 20.28 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 316.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 300.2 | 0.000 | 300.2 |
|  | 南外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 459.8 | 0.000 | 459.8 |
|  | 内墙 | 49.80 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1342.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1342.1 | 0.000 | 1342.1 |
|  | 内窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 541.0 | 0.000 | 541.0 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 挑空楼板 | 113.76 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1898.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1898.4 | 0.000 | 1898.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4096.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1137.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13235 |
| 4007 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 37.47 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 583.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 496.3 | 0.000 | 496.3 |
|  | 南外窗 | 15.18 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 595.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 505.8 | 0.000 | 505.8 |
|  | 内墙 | 111.87 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 3014.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3014.9 | 0.000 | 3014.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 37.84 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 631.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 631.5 | 0.000 | 631.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4024.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10949 |
| 4008 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 53.81 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 377.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 377.4 | 0.000 | 377.4 |
|  | 屋顶 | 9.69 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 222.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 222.2 | 0.000 | 222.2 |
|  | 顶板(5001) | 49.53 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.6 | 1241.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1241.5 | 0.000 | 1241.5 |
|  | 北外墙 | 35.58 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 554.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 582.1 | 0.000 | 582.1 |
|  | 北外窗 | 22.77 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 892.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 937.2 | 0.000 | 937.2 |
|  | 内墙 | 49.47 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1333.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1333.2 | 0.000 | 1333.2 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 111.72 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1864.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1864.4 | 0.000 | 1864.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4023.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1084.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13048 |
| 4009 [办公-普通办公室] | 顶板(5001) | 39.40 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.6 | 987.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 987.6 | 0.000 | 987.6 |
|  | 南外墙 | 28.64 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 446.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 379.3 | 0.000 | 379.3 |
|  | 南外窗 | 14.26 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 559.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 475.1 | 0.000 | 475.1 |
|  | 内墙 | 102.12 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2752.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2752.1 | 0.000 | 2752.1 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 90.64 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1512.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1512.6 | 0.000 | 1512.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3264.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11506 |
| 4011 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 22.08 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 344.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 326.8 | 0.000 | 326.8 |
|  | 西外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 513.9 | 0.000 | 513.9 |
|  | 内墙 | 32.70 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 881.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 881.3 | 0.000 | 881.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 4.00 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 66.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 66.8 | 0.000 | 66.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2715.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 4012 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 23.64 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 368.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 313.1 | 0.000 | 313.1 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 459.8 | 0.000 | 459.8 |
|  | 内墙 | 85.26 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2297.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2297.8 | 0.000 | 2297.8 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 挑空楼板 | 72.00 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1201.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1201.5 | 0.000 | 1201.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8929 |
| 4015 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 34.68 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 243.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 243.2 | 0.000 | 243.2 |
|  | 屋顶 | 5.86 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 134.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.3 | 0.000 | 134.3 |
|  | 顶板(5001) | 31.79 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.6 | 796.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 796.8 | 0.000 | 796.8 |
|  | 北外墙 | 22.42 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 349.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 366.8 | 0.000 | 366.8 |
|  | 北外窗 | 15.18 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 595.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 624.8 | 0.000 | 624.8 |
|  | 内墙 | 30.75 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 828.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 828.7 | 0.000 | 828.7 |
|  | 内墙(4019) | 35.12 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.7 | 662.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 662.6 | 0.000 | 662.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 71.48 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1192.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1192.9 | 0.000 | 1192.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2574.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9173 |
| 4016 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 20.13 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 313.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 298.0 | 0.000 | 298.0 |
|  | 西外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 513.9 | 0.000 | 513.9 |
|  | 内墙 | 30.75 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 828.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 828.7 | 0.000 | 828.7 |
|  | 内墙(4021) | 31.20 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.7 | 588.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 588.6 | 0.000 | 588.6 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 挑空楼板 | 71.40 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1191.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1191.5 | 0.000 | 1191.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2571.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7596 |
| 4017 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 20.54 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 320.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.0 | 0.000 | 304.0 |
|  | 北外墙 | 3.71 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 57.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 60.6 | 0.000 | 60.6 |
|  | 南外墙 | 2.93 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 45.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 38.7 | 0.000 | 38.7 |
|  | 西外窗 | 12.42 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 486.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 462.5 | 0.000 | 462.5 |
|  | 内墙 | 62.81 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1692.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1692.6 | 0.000 | 1692.6 |
|  | 内门 | 5.25 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 220.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.5 | 0.000 | 220.5 |
|  | 挑空楼板 | 71.04 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1185.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1185.4 | 0.000 | 1185.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2558.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7885 |
| 4026 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.27 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.9 | 0.000 | 1.9 |
|  | 屋顶 | 1.25 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.7 | 0.000 | 28.7 |
|  | 东外墙 | 3.71 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 57.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.8 | 0.000 | 54.8 |
|  | 南外墙 | 6.24 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 97.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 82.6 | 0.000 | 82.6 |
|  | 西外墙 | 3.71 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 57.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.8 | 0.000 | 54.8 |
|  | 挑空楼板 | 1.52 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103142 |
| 5006 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.04 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.8 | 0.000 | 23.8 |
|  | 西外墙 | 22.77 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 354.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 337.1 | 0.000 | 337.1 |
|  | 西外窗 | 13.11 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 513.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 488.2 | 0.000 | 488.2 |
|  | 内墙 | 31.68 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 853.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 853.8 | 0.000 | 853.8 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 176.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.88 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.4 | 0.000 | 31.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2783.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5936 |
| 5007 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 25.20 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 392.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 333.8 | 0.000 | 333.8 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 459.8 | 0.000 | 459.8 |
|  | 内墙 | 56.79 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1530.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1530.5 | 0.000 | 1530.5 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 挑空楼板 | 73.42 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1225.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1225.2 | 0.000 | 1225.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2644.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8205 |
| 5008 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.84 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 19.3 | 0.000 | 19.3 |
|  | 西外墙 | 21.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 335.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 318.4 | 0.000 | 318.4 |
|  | 西外窗 | 12.42 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 486.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 462.5 | 0.000 | 462.5 |
|  | 内墙 | 29.73 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 801.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 801.2 | 0.000 | 801.2 |
|  | 内墙(5022) | 32.76 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.7 | 618.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 618.0 | 0.000 | 618.0 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 176.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
|  | 挑空楼板 | 1.68 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.0 | 0.000 | 28.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2631.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6292 |
| 5009 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 23.64 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 368.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 313.1 | 0.000 | 313.1 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 459.8 | 0.000 | 459.8 |
|  | 内墙 | 28.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 763.2 | 0.000 | 763.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 挑空楼板 | 72.00 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1201.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1201.5 | 0.000 | 1201.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7241 |
| 5010 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 23.64 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 368.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 313.1 | 0.000 | 313.1 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 459.8 | 0.000 | 459.8 |
|  | 内墙 | 28.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 763.2 | 0.000 | 763.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 挑空楼板 | 72.00 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1201.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1201.5 | 0.000 | 1201.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7241 |
| 5011 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 23.64 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 368.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 313.1 | 0.000 | 313.1 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 459.8 | 0.000 | 459.8 |
|  | 内墙 | 28.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 763.2 | 0.000 | 763.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5920 |
| 5012 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 23.64 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 368.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 313.1 | 0.000 | 313.1 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 459.8 | 0.000 | 459.8 |
|  | 内墙 | 28.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 763.2 | 0.000 | 763.2 |
|  | 内墙(5025) | 28.47 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.7 | 537.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 537.1 | 0.000 | 537.1 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 挑空楼板 | 72.00 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1201.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1201.5 | 0.000 | 1201.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7832 |
| 5013 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 19.85 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 309.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 293.8 | 0.000 | 293.8 |
|  | 北外墙 | 3.71 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 57.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 60.6 | 0.000 | 60.6 |
|  | 南外墙 | 1.76 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 27.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 23.2 | 0.000 | 23.2 |
|  | 西外窗 | 13.11 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 513.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 488.2 | 0.000 | 488.2 |
|  | 内墙 | 63.47 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1710.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1710.4 | 0.000 | 1710.4 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 176.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2558.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6552 |
| 5015 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 14.58 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 227.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 193.0 | 0.000 | 193.0 |
|  | 南外窗 | 6.29 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 246.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 209.6 | 0.000 | 209.6 |
|  | 内墙(5036) | 3.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.4 | 35.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.7 | 0.000 | 35.7 |
|  | 内墙(5001) | 33.15 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.4 | 357.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 357.4 | 0.000 | 357.4 |
|  | 内墙 | 21.69 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 584.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 584.5 | 0.000 | 584.5 |
|  | 内墙(5024) | 32.76 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.7 | 618.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 618.0 | 0.000 | 618.0 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.84 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.0 | 0.000 | 14.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1875.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4894 |
| 5016 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.92 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 21.1 | 0.000 | 21.1 |
|  | 南外墙 | 11.28 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 175.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 149.3 | 0.000 | 149.3 |
|  | 南外窗 | 3.74 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 146.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
|  | 内墙 | 48.99 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1320.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1320.3 | 0.000 | 1320.3 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 挑空楼板 | 39.48 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 658.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 658.8 | 0.000 | 658.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1421.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4557 |
| 5017 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.81 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 215.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 南外窗 | 3.74 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 146.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
|  | 内墙 | 15.45 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 416.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 416.4 | 0.000 | 416.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2769 |
| 5018 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.80 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.3 | 0.000 | 18.3 |
|  | 南外墙 | 12.84 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 200.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 170.0 | 0.000 | 170.0 |
|  | 南外窗 | 3.74 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 146.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
|  | 内墙 | 15.45 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 416.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 416.4 | 0.000 | 416.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 挑空楼板 | 37.80 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 630.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 630.8 | 0.000 | 630.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3469 |
| 5019 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.80 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 18.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.3 | 0.000 | 18.3 |
|  | 南外墙 | 12.84 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 200.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 170.0 | 0.000 | 170.0 |
|  | 南外窗 | 3.74 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 146.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
|  | 内墙 | 15.45 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 416.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 416.4 | 0.000 | 416.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.80 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 13.4 | 0.000 | 13.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2789 |
| 5020 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.84 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 19.3 | 0.000 | 19.3 |
|  | 南外墙 | 13.81 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 215.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 南外窗 | 3.74 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 146.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
|  | 内墙(5024) | 32.76 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.7 | 618.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 618.0 | 0.000 | 618.0 |
|  | 内墙 | 15.45 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 416.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 416.4 | 0.000 | 416.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.84 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.0 | 0.000 | 14.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3485 |
| 5021 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.81 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 215.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 182.9 | 0.000 | 182.9 |
|  | 南外窗 | 3.74 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 146.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
|  | 内墙 | 15.45 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 416.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 416.4 | 0.000 | 416.4 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 挑空楼板 | 37.80 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 630.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 630.8 | 0.000 | 630.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3463 |
| 5035 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.11 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 屋顶 | 0.48 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
|  | 南外墙 | 3.12 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 48.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 41.3 | 0.000 | 41.3 |
|  | 东外墙 | 2.54 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 39.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.5 | 0.000 | 37.5 |
|  | 内墙 | 3.12 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 84.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 84.1 | 0.000 | 84.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.59 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.8 | 0.000 | 9.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |
| 5038 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.08 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
|  | 屋顶 | 0.25 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.7 | 0.000 | 5.7 |
|  | 东外墙 | 2.54 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 39.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.5 | 0.000 | 37.5 |
|  | 南外墙 | 1.95 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 30.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 25.8 | 0.000 | 25.8 |
|  | 西外墙 | 2.54 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 39.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 37.5 | 0.000 | 37.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.33 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.4 | 0.000 | 5.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 5039 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
|  | 屋顶 | 0.06 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.4 | 0.000 | 1.4 |
|  | 西外墙 | 4.67 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 72.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 69.1 | 0.000 | 69.1 |
|  | 北外墙 | 0.98 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 15.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 16.0 | 0.000 | 16.0 |
|  | 内墙 | 5.65 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 152.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 152.2 | 0.000 | 152.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.30 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 5.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72656 |
| 6002 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 95.11 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 667.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 667.1 | 0.000 | 667.1 |
|  | 屋顶 | 18.79 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 430.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 430.9 | 0.000 | 430.9 |
|  | 东外墙 | 50.15 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 781.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 742.4 | 0.000 | 742.4 |
|  | 南外墙 | 61.66 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 960.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 816.7 | 0.000 | 816.7 |
|  | 西外墙 | 8.25 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 128.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 122.1 | 0.000 | 122.1 |
|  | 南外窗 | 32.28 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1265.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 1075.6 | 0.000 | 1075.6 |
|  | 内墙 | 91.99 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2479.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2479.0 | 0.000 | 2479.0 |
|  | 内窗 | 21.00 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 823.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 823.2 | 0.000 | 823.2 |
|  | 内门 | 10.08 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 423.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 423.4 | 0.000 | 423.4 |
|  | 挑空楼板 | 109.62 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1829.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1829.3 | 0.000 | 1829.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6591.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1830.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19432 |
| 6003 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 133.13 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 933.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 933.8 | 0.000 | 933.8 |
|  | 屋顶 | 18.60 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 426.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 426.5 | 0.000 | 426.5 |
|  | 西外墙 | 55.11 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 858.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 815.8 | 0.000 | 815.8 |
|  | 西外窗 | 27.60 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1081.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1027.8 | 0.000 | 1027.8 |
|  | 内墙 | 112.70 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 3037.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3037.4 | 0.000 | 3037.4 |
|  | 内墙(6013) | 43.69 | 1.93 | 20 | 14.0 | 0.7 | 824.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 824.3 | 0.000 | 824.3 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5347.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1267.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1484.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15430 |
| 6004 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 115.84 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 812.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 812.5 | 0.000 | 812.5 |
|  | 内墙 | 174.95 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 4715.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4715.0 | 0.000 | 4715.0 |
|  | 内窗 | 38.52 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1510.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1510.0 | 0.000 | 1510.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4082.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13656 |
| 6005 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 114.20 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 801.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 801.0 | 0.000 | 801.0 |
|  | 内墙 | 123.64 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 3332.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3332.0 | 0.000 | 3332.0 |
|  | 内窗 | 38.52 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1510.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1510.0 | 0.000 | 1510.0 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.6 | 0.000 | 264.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4024.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12043 |
| 6006 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
|  | 屋顶 | 1.20 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
|  | 南外墙 | 27.24 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 424.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 360.8 | 0.000 | 360.8 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 10.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 399.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 339.9 | 0.000 | 339.9 |
|  | 内墙 | 28.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 763.2 | 0.000 | 763.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5872 |
| 6007 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
|  | 屋顶 | 1.20 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
|  | 南外墙 | 27.24 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 424.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 360.8 | 0.000 | 360.8 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 10.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 399.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 339.9 | 0.000 | 339.9 |
|  | 内墙 | 28.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 763.2 | 0.000 | 763.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5872 |
| 6008 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
|  | 屋顶 | 1.20 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
|  | 南外墙 | 27.24 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 424.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 360.8 | 0.000 | 360.8 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 10.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 399.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 339.9 | 0.000 | 339.9 |
|  | 内墙 | 28.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 763.2 | 0.000 | 763.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5872 |
| 6009 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.24 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
|  | 屋顶 | 1.20 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
|  | 南外墙 | 21.00 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 327.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 278.1 | 0.000 | 278.1 |
|  | 西外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 东外墙 | 3.51 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 54.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 52.0 | 0.000 | 52.0 |
|  | 南外窗 | 10.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 399.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 339.9 | 0.000 | 339.9 |
|  | 内墙 | 28.32 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 763.2 | 0.000 | 763.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5781 |
| 6010 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 59.74 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 419.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 419.0 | 0.000 | 419.0 |
|  | 屋顶 | 12.79 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 293.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 293.2 | 0.000 | 293.2 |
|  | 西外墙 | 25.01 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 389.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 370.3 | 0.000 | 370.3 |
|  | 北外墙 | 4.29 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 66.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 70.3 | 0.000 | 70.3 |
|  | 南外墙 | 2.54 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 39.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 33.6 | 0.000 | 33.6 |
|  | 西外窗 | 13.80 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 513.9 | 0.000 | 513.9 |
|  | 内墙 | 85.61 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 2307.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2307.3 | 0.000 | 2307.3 |
|  | 内门 | 4.20 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 176.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2558.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8127 |
| 6012 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 43.10 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 302.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 302.3 | 0.000 | 302.3 |
|  | 屋顶 | 10.12 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 232.0 | 0.000 | 232.0 |
|  | 东外墙 | 51.00 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 794.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 754.9 | 0.000 | 754.9 |
|  | 内墙 | 56.29 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1517.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1517.1 | 0.000 | 1517.1 |
|  | 内窗 | 15.84 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 620.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 620.9 | 0.000 | 620.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1875.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6499 |
| 6015 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 30.90 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 216.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 216.7 | 0.000 | 216.7 |
|  | 内墙 | 37.95 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1022.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1022.6 | 0.000 | 1022.6 |
|  | 内窗 | 4.08 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 159.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 159.9 | 0.000 | 159.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 158.8 | 0.000 | 158.8 |
|  | 底板(5024) | 30.24 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.8 | 947.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 947.5 | 0.000 | 947.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1089.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4256 |
| 6016 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 115.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 97.7 | 0.000 | 97.7 |
|  | 南外窗 | 5.10 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 199.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 169.9 | 0.000 | 169.9 |
|  | 内墙 | 41.85 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1127.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1127.9 | 0.000 | 1127.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 158.8 | 0.000 | 158.8 |
|  | 底板(5025) | 27.00 | 2.98 | 20 | 14.0 | 0.8 | 846.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 846.0 | 0.000 | 846.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3980 |
| 6021 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.27 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.9 | 0.000 | 1.9 |
|  | 屋顶 | 1.25 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 28.7 | 0.000 | 28.7 |
|  | 东外墙 | 3.71 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 57.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.8 | 0.000 | 54.8 |
|  | 南外墙 | 6.24 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 97.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 82.6 | 0.000 | 82.6 |
|  | 西外墙 | 3.71 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 57.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.8 | 0.000 | 54.8 |
|  | 挑空楼板 | 1.52 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.4 | 0.000 | 25.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96905 |
| 7002 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 60.74 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 426.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 426.1 | 0.000 | 426.1 |
|  | 屋顶 | 13.45 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 308.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 308.5 | 0.000 | 308.5 |
|  | 北外墙 | 1.76 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 27.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.8 | 0.000 | 28.8 |
|  | 东外墙 | 35.41 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 551.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 524.2 | 0.000 | 524.2 |
|  | 南外墙 | 23.62 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 368.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 312.8 | 0.000 | 312.8 |
|  | 南外窗 | 16.56 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 649.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 551.8 | 0.000 | 551.8 |
|  | 内墙 | 48.91 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1318.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1318.2 | 0.000 | 1318.2 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7932 |
| 7003 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 62.73 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 440.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 440.0 | 0.000 | 440.0 |
|  | 屋顶 | 10.00 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 229.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 229.3 | 0.000 | 229.3 |
|  | 南外墙 | 22.80 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 355.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 302.0 | 0.000 | 302.0 |
|  | 南外窗 | 16.56 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 649.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 551.8 | 0.000 | 551.8 |
|  | 内墙 | 49.50 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1334.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1334.0 | 0.000 | 1334.0 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2541.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7187 |
| 7004 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 62.73 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 440.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 440.0 | 0.000 | 440.0 |
|  | 屋顶 | 10.00 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 229.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 229.3 | 0.000 | 229.3 |
|  | 南外墙 | 22.80 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 355.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 302.0 | 0.000 | 302.0 |
|  | 南外窗 | 16.56 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 649.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 551.8 | 0.000 | 551.8 |
|  | 内墙 | 49.50 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1334.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1334.0 | 0.000 | 1334.0 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2541.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7187 |
| 7005 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 62.73 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 440.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 440.0 | 0.000 | 440.0 |
|  | 屋顶 | 10.00 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 229.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 229.3 | 0.000 | 229.3 |
|  | 南外墙 | 22.80 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 355.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 302.0 | 0.000 | 302.0 |
|  | 南外窗 | 16.56 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 649.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 551.8 | 0.000 | 551.8 |
|  | 内墙 | 49.50 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1334.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1334.0 | 0.000 | 1334.0 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2541.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7187 |
| 7006 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 62.73 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 440.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 440.0 | 0.000 | 440.0 |
|  | 屋顶 | 10.00 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 229.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 229.3 | 0.000 | 229.3 |
|  | 南外墙 | 22.80 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 355.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 302.0 | 0.000 | 302.0 |
|  | 南外窗 | 16.56 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 649.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 551.8 | 0.000 | 551.8 |
|  | 内墙 | 49.50 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1334.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1334.0 | 0.000 | 1334.0 |
|  | 内窗 | 7.20 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.2 | 0.000 | 282.2 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 211.7 | 0.000 | 211.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2541.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7187 |
| 7007 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 47.57 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 333.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 333.7 | 0.000 | 333.7 |
|  | 屋顶 | 11.18 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 256.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 256.5 | 0.000 | 256.5 |
|  | 南外墙 | 18.74 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 292.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 248.2 | 0.000 | 248.2 |
|  | 西外墙 | 37.78 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 588.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 559.3 | 0.000 | 559.3 |
|  | 南外窗 | 12.42 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 486.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 413.8 | 0.000 | 413.8 |
|  | 内墙 | 45.41 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 1223.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1223.8 | 0.000 | 1223.8 |
|  | 挑空楼板 | 57.00 | 1.19 | 20 | 14.0 | 1.0 | 951.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 951.2 | 0.000 | 951.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2052.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7213 |
| 7009 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 24.12 | 0.50 | 20 | 14.0 | 1.0 | 169.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 169.2 | 0.000 | 169.2 |
|  | 屋顶 | 3.71 | 1.64 | 20 | 14.0 | 1.0 | 85.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 85.1 | 0.000 | 85.1 |
|  | 南外墙 | 10.44 | 1.11 | 20 | 14.0 | 1.0 | 162.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 138.3 | 0.000 | 138.3 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.80 | 20 | 14.0 | 1.0 | 169.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内墙 | 20.10 | 1.93 | 20 | 14.0 | 1.0 | 541.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 541.7 | 0.000 | 541.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 14.0 | 1.0 | 158.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 158.8 | 0.000 | 158.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42210 |
| 绿色佳园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537615 |