[image: image7.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	应天之序 养老社区服务中心

	工程地点
	广西-南宁

	设计编号
	2022.1

	建设单位
	

	设计单位
	广西大学

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20210606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19114912534 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
气象地点


44.2
逐日干球温度表


44.3
逐月辐照量表


44.4
峰值工况


55
围护结构


56
围护结构概况


57
房间类型


57.1
房间表


57.2
作息时间表


68
暖通空调系统


68.1
系统类型


68.2
制冷系统


68.2.1
冷水机组


68.2.2
水泵系统


68.2.3
运行工况


68.2.4
制冷能耗


78.3
供暖系统


78.4
空调风机


79
照明


710
插座设备


811
排风机


812
生活热水


813
电梯


814
光伏发电


815
风力发电


916
计算结果


916.1
建材生产运输碳排放


916.2
建筑建造拆除碳排放


916.3
碳汇


1016.4
建筑运行碳排放


1116.5
全生命周期


1317
附录


1317.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1317.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1417.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1417.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	养老社区服务中心

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：108.35°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上2369    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上10.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	8560.27

	建筑外表面积(m2)
	3712.74

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


项目名称：应天之序 社区养老服务中心项目
项目地点：项目用地位于南宁市西乡塘区大学东路59号，用地景观条件极佳，交通便利，是养老养生的好位置。
建设规模：本项目为多层公共建筑，项目总用地面积3900㎡，建筑占地面积1410㎡，总建筑面积为5600㎡，其中计容总建筑面积为3190㎡，地下总建筑面积为2410㎡。建筑密度为36%，容积率为0.81，绿地率为36.28%，机动车停车位为48个，主要建筑包括住宅楼和商业配套服务用房。
评定范围：应天之序 社区养老服务中心项目，详见下图[image: image2.jpg]



2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
广西-南宁, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]2EEETREE() —BAE —T9E —BME





4.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]400
300
200
100

0

BEREBE(MI/n) WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	08月05日15时
	37.8
	27.2
	19.4
	87.8

	最冷
	01月07日07时
	0.0
	0.0
	3.8
	9.5


5 围护结构
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77(D:3.69)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.11(D:2.94)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数


	
	南向
	南-默认立面
	0.29
	3.90
	0.54

	
	北向
	北-默认立面
	0.22
	3.90
	0.53

	
	东向
	东-默认立面
	0.20
	3.90
	0.53

	
	西向
	西-默认立面
	0.22
	3.90
	0.58


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-3星级客房
	25
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	宾馆-3星级餐厅
	25
	22
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	13(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	1685.96
	所有房间


8.2 制冷系统
8.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.2.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


8.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	60937
	1329
	4.17
	14625
	13290
	10632
	0

	25~50
	238080
	1342
	4.55
	52378
	13420
	10736
	0

	50~75
	3747
	14
	5.00
	749
	140
	112
	0

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	302764
	2685
	
	67752
	26850
	21480
	0


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	制冷机组
	67752
	0.5271
	1786

	冷却水泵
	26850
	
	708

	冷冻水泵
	21480
	
	566

	冷冻塔
	0
	
	0

	合计
	3059


8.3 供暖系统
8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	独立新排风
	8466
	0.5271
	223

	风机盘管
	1198
	
	32

	多联机室内机
	0
	
	0

	全空气机组
	0
	
	0

	合计
	255


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	办公-会议室
	15.12
	1
	54
	821
	0.5271
	22

	办公-普通办公室
	15.12
	30
	1208
	18259
	
	481

	宾馆-3星级客房
	50.37
	25
	449
	22602
	
	596

	宾馆-3星级餐厅
	43.65
	1
	100
	4378
	
	115

	空房间
	0.00
	63
	475
	0
	
	0

	总计
	1214


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	办公-会议室
	35.25
	1
	54
	1914
	0.5271
	50

	办公-普通办公室
	35.25
	30
	1208
	42568
	
	1122

	宾馆-3星级客房
	29.20
	25
	449
	13103
	
	345

	宾馆-3星级餐厅
	7.30
	1
	100
	732
	
	19

	空房间
	0.00
	63
	475
	0
	
	0

	总计
	1537


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.5271
	1924

	总计
	1924


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256
	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	0.9
	10
	100
	365
	7120.16
	－
	－
	－
	－

	总计
	7120
	
	0


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	生活热水
	7120
	0.5271
	188

	太阳能
	0
	
	0

	合计
	188


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(t)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0
	0.5271
	0

	总计
	0


15 风力发电
	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)
	可减少碳排放量(t)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	1
	142
	4

	总计
	4


16 计算结果
16.1 建材生产运输碳排放
	类别
	材料
	单位
	用量
	重量(t)
	碳排放量(kg/㎡)

	混凝土
	普通硅酸盐水泥(市场平均)
	t
	700
	0
	217

	
	C30混凝土
	m3
	300
	0
	37

	
	C50混凝土
	m3
	200
	0
	33

	砖石
	砂(f=1.6~3.0)
	t
	900
	0
	1

	
	黏土
	t
	400
	0
	0

	
	混凝土砖
	m3
	5000
	0
	709

	金属材料
	热轧碳钢钢筋
	t
	500
	0
	494

	
	普通碳钢
	t
	500
	0
	433

	窗
	断桥铝合金窗(100%原生铝型材)
	m2
	200
	0
	21

	
	平板玻璃
	t
	200
	0
	95

	板材
	聚苯乙烯泡沫板
	t
	1
	0
	2

	
	岩棉板
	t
	1
	0
	1

	合计
	2043


16.2 建筑建造拆除碳排放
	阶段
	汽油用量(t)
	柴油用量(t)
	用电量(kWh)
	碳排放量(kg/㎡)

	建造阶段
	10
	0
	3000
	13

	拆除阶段
	10
	0
	1000
	13

	合计
	26


16.3 碳汇
	绿植
	年CO2固定量
(kg/㎡.a)
	面积(㎡)
	年数
	单位建筑面积
碳固定量(kg/㎡)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	30
	100
	50
	63

	阔叶大乔木
	22.5
	70
	
	33

	阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木
	15
	80
	
	25

	棕榈类
	10
	30
	
	6

	密植灌木
	7.5
	200
	
	32

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	50
	
	1

	合计
	160


16.4 建筑运行碳排放
	电力
	子类
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)
	单位面积碳
排放量(kg/㎡)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	1430
	0.5271
	3059
	754

	
	冷却水泵
	567
	
	
	299

	
	冷冻水泵
	453
	
	
	239

	
	冷却塔
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式空调
	0
	
	
	0

	
	供冷合计
	2450
	
	
	1292

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.5271
	0
	0

	
	供暖水泵
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式热泵
	0
	
	
	0

	
	供暖合计
	0
	
	
	0

	空调
风机(Ef)
	新排风
	179
	0.5271
	255
	94

	
	风机盘管
	25
	
	
	13

	
	多联机室内机
	0
	
	
	0

	
	全空气系统
	0
	
	
	0

	
	风机合计
	204
	
	
	108

	照明
	972
	0.5271
	1214
	512

	插座设备
	1231
	0.5271
	1537
	649

	其他(Eo)
	电梯
	0
	0.5271
	2112
	0

	
	排风机
	1541
	
	
	812

	
	生活热水
	150
	
	
	79
(扣减了太阳能)

	
	其他合计
	1691
	
	
	891

	化石燃料
	子类
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)
	单位面积
碳排放量(kg/㎡)

	无
	0
	0
	0
	0

	可再生
	子类
	年供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(t)
	单位面积
碳减排量(kg/㎡)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	0
	0.5271
	4
	0

	
	光伏(Ep)
	0
	
	
	0

	
	风力(Ew)
	3
	
	
	2

	
	合计
	3
	
	
	2

	建筑运行碳排放合计
	8173
	3450


16.5 全生命周期
	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	4843
	41
	2043

	建筑建造和拆除
	61
	0
	26

	建筑运行
	8173
	69
	3450

	碳汇
	-380
	-4
	-160

	合计
	12697
	106
	5359


[image: image5.png]ABHEA L




[image: image6.png]EHUSATHHI L

G
u i

FERAL
1%





17 附录
17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-3星级餐厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-3星级餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-3星级餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image7.png]