[image: image15.png]




9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	25

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	0

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	0

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	0

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	5

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	10

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	30

	合计
	180.0
	102.0


综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	XX宾馆

	工程地点
	北京-北京

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2020年12月11日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	N99EFEE993A7B4587 


目  录
51
建筑概况


52
计算依据


53
计算要求


53.1
计算目标


63.2
计算方法


64
气象数据


64.1
气象地点


64.2
逐日干球温度表


74.3
逐月辐照量表


74.4
峰值工况


75
围护结构


75.1
工程材料


85.2
围护结构作法简要说明


85.3
体形系数


95.4
窗墙比


95.4.1
窗墙比


95.4.2
外窗表


95.5
可见光透射比


95.6
天窗


95.6.1
天窗屋顶比


95.6.2
天窗类型


95.7
屋顶构造


95.7.1
屋13A--涂料或颗粒保护层屋面-不上人-聚苯板


105.8
外墙构造


105.8.1
外墙相关构造


115.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


115.8.3
外墙平均热工特性


125.9
挑空楼板构造


125.10
采暖与非采暖隔墙


125.10.1
砼多孔砖(190六孔砖)


125.11
地下车库与供暖房间之间的楼板


125.12
外窗热工


125.12.1
外窗构造


125.12.2
外遮阳类型


125.12.3
平均传热系数


135.12.4
综合太阳得热系数


145.12.5
总体热工性能


155.13
周边地面构造


155.13.1
挤塑聚苯板保温60mm


155.14
采暖地下室外墙构造


155.15
变形缝


156
围护结构概况


167
设计建筑


167.1
房间类型


167.1.1
房间表


167.1.2
作息时间表


167.2
系统类型


167.3
制冷系统


167.3.1
冷水机组


177.3.2
水泵系统


177.3.3
运行工况


177.3.4
制冷能耗


177.4
供暖系统


177.4.1
市政热力系统能耗


177.5
空调风机


177.5.1
独立新排风


187.5.2
风机盘管


187.6
照明


187.7
负荷分项统计


197.8
逐月负荷表


207.9
逐月电耗


218
参照建筑


218.1
房间类型


218.1.1
房间表


218.1.2
作息时间表


218.2
系统类型


218.3
制冷系统


218.3.1
冷水机组


228.3.2
冷却水泵


228.3.3
冷冻水泵


228.3.4
冷却塔


228.4
供暖系统


228.4.1
市政热力系统能耗


228.5
空调风机


228.5.1
独立新排风


228.5.2
风机盘管


238.6
照明


238.7
负荷分项统计


248.8
逐月负荷表


258.9
逐月电耗


259
计算结果


2610
绿色建筑性能评估得分


2911
附录


2911.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2911.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


3011.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


3011.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	XX宾馆

	工程地点
	北京-北京

	地理位置
	北纬：39.80°
	东经：116.47°

	建筑面积(m2)
	地上5951    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	8012.45

	建筑外表面积(m2)
	2594.36

	北向角度
	104.7

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

3. 《建筑能效标识技术标准》JGJ/T 288-2012

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第7.2.8、第9.2.1相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算，得出建筑采暖空调节能率以及采暖空调照明综合节能率。
3.2 计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

4 气象数据
4.1 气象地点
北京-北京, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]w1

121





4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]800

400

SiEs §EEEE

EREEREM/m) LES

1 7 B B 0 1 o1





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日14时
	37.2
	22.2
	10.7
	64.9

	最冷
	01月19日06时
	-14.4
	-15.6
	0.4
	-13.5


5 围护结构
5.1 工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	聚苯板
	0.042
	0.392
	20.0
	2515.0
	0.0140
	

	水泥膨胀珍珠岩板
	0.160
	2.053
	400.0
	905.6
	0.0000
	05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	粘结型胶粉聚苯颗粒
	0.070
	1.568
	350.0
	1380.0
	0.0130
	

	陶粒混凝土砌块（填充型）
	0.490
	3.974
	600.0
	738.7
	0.0140
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	普通粘土砖
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	碎石、卵石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0017
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0000
	


5.2 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋13A--涂料或颗粒保护层屋面-不上人-聚苯板：（由上到下）
    防水层 4mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋聚苯板 120mm＋水泥膨胀珍珠岩板 60mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：
    （1） 普通粘土砖370+聚苯板65：（由外到内）

    抗裂砂浆 5mm＋粘结型胶粉聚苯颗粒 10mm＋聚苯板 65mm＋粘结型胶粉聚苯颗粒 20mm＋普通粘土砖 370mm＋混合砂浆（石灰水泥砂浆） 20mm

    （2） 陶粒混凝土200+聚苯板65：（由外到内）

    抗裂砂浆 20mm＋粘结型胶粉聚苯颗粒 10mm＋聚苯板 65mm＋粘结型胶粉聚苯颗粒 10mm＋陶粒混凝土砌块（填充型） 200mm＋水泥砂浆 20mm

3. 采暖与非采暖隔墙：砼多孔砖(190六孔砖)：
    水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：塑料/塑钢-68系列平开窗(5+9A+5)：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.609

5. 周边地面构造：挤塑聚苯板保温60mm：
    水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板 60mm＋碎石、卵石混凝土 50mm

5.3 体形系数

	外表面积
	2594.36

	建筑体积
	8012.45

	体形系数
	0.32


5.4 窗墙比

5.4.1 窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	298.08
	1180.10
	0.25

	北向
	北-默认立面
	330.48
	1158.80
	0.29

	东向
	东-默认立面
	27.95
	409.09
	0.07

	西向
	西-默认立面
	44.55
	421.07
	0.11


5.4.2 外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
298.08
	C0927
	0.90×2.70
	1
	10
	2.43
	24.30

	
	
	C1518
	1.60×1.80
	1
	1
	2.88
	2.88

	
	
	C1718
	1.70×1.80
	1
	1
	3.06
	3.06

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	3~6
	16
	2.70
	43.20

	
	
	TC2418[2418]
	2.40×1.80
	1~6
	52
	4.32
	224.64

	北向
	北-默认立面
330.48
	C1518
	1.50×1.80
	1~6
	12
	2.70
	32.40

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~6
	12
	3.24
	38.88

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	1~6
	60
	4.32
	259.20

	东向
	东-默认立面
27.95
	C0927
	0.90×2.70
	1
	4
	2.43
	9.72

	
	
	C2618
	2.63×1.80
	1
	1
	4.73
	4.73

	
	
	TC1518[1518]
	1.50×1.80
	2~6
	5
	2.70
	13.50

	西向
	西-默认立面
44.55
	C0927
	0.90×2.70
	1
	13
	2.43
	31.59

	
	
	C1218
	1.20×1.80
	1~6
	6
	2.16
	12.96


5.5 可见光透射比


本工程无此项内容

5.6 天窗

5.6.1 天窗屋顶比


本工程无此项内容

5.6.2 天窗类型


本工程无此项内容

5.7 屋顶构造

5.7.1 屋13A--涂料或颗粒保护层屋面-不上人-聚苯板

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层
	4
	0.170
	0.111
	1.00
	0.024
	0.003

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	聚苯板
	120
	0.042
	0.392
	1.50
	1.905
	1.120

	水泥膨胀珍珠岩板
	60
	0.160
	2.053
	1.20
	0.313
	0.770

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	344
	－
	－
	－
	2.353
	3.565

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.40


5.8 外墙构造

5.8.1 外墙相关构造

5.8.1.1 普通粘土砖370+聚苯板65

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	粘结型胶粉聚苯颗粒
	10
	0.070
	1.568
	1.20
	0.119
	0.224

	聚苯板
	65
	0.042
	0.392
	1.20
	1.290
	0.607

	粘结型胶粉聚苯颗粒
	20
	0.070
	1.568
	1.20
	0.238
	0.448

	普通粘土砖
	370
	0.810
	10.551
	1.00
	0.457
	4.820

	混合砂浆（石灰水泥砂浆）
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	490
	－
	－
	－
	2.132
	6.403

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.44


5.8.1.2 陶粒混凝土200+聚苯板65

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	粘结型胶粉聚苯颗粒
	10
	0.070
	1.568
	1.20
	0.119
	0.224

	聚苯板
	65
	0.042
	0.392
	1.20
	1.290
	0.607

	粘结型胶粉聚苯颗粒
	10
	0.070
	1.568
	1.20
	0.119
	0.224

	陶粒混凝土砌块（填充型）
	200
	0.490
	3.974
	1.30
	0.314
	1.622

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	325
	－
	－
	－
	1.885
	3.163

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.49


5.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

5.8.3 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	普通粘土砖370+聚苯板65
	主墙体
	816.97
	0.936
	0.44
	6.40
	0.75

	陶粒混凝土200+聚苯板65
	主墙体
	55.60
	0.064
	0.49
	3.16
	0.75

	合计
	
	872.57
	1.000
	0.44
	6.20
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	普通粘土砖370+聚苯板65
	主墙体
	828.32
	1.000
	0.44
	6.40
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	普通粘土砖370+聚苯板65
	主墙体
	333.04
	0.888
	0.44
	6.40
	0.75

	陶粒混凝土200+聚苯板65
	主墙体
	41.81
	0.112
	0.49
	3.16
	0.75

	合计
	
	374.84
	1.000
	0.44
	6.04
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	普通粘土砖370+聚苯板65
	主墙体
	308.54
	0.819
	0.44
	6.40
	0.75

	陶粒混凝土200+聚苯板65
	主墙体
	67.97
	0.181
	0.49
	3.16
	0.75

	合计
	
	376.52
	1.000
	0.45
	5.82
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	普通粘土砖370+聚苯板65
	主墙体
	2286.87
	0.933
	0.44
	6.40
	0.75

	陶粒混凝土200+聚苯板65
	主墙体
	165.38
	0.067
	0.49
	3.16
	0.75

	合计
	
	2452.24
	1.000
	0.44
	6.18
	0.75


5.9 挑空楼板构造


本工程无此项内容

5.10 采暖与非采暖隔墙

5.10.1 砼多孔砖(190六孔砖)

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


5.11 地下车库与供暖房间之间的楼板


本工程无此项内容

5.12 外窗热工

5.12.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注


	1
	塑料/塑钢-68系列平开窗(5+9A+5)
	18
	2.10
	0.61
	0.800
	国家建筑标准设计图集06J607-1


5.12.2 外遮阳类型

本工程无此内容

5.12.3 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0927
	1
	10
	2.430
	24.300
	18
	2.100

	2
	C1518
	1
	1
	2.880
	2.880
	18
	2.100

	3
	C1718
	1
	1
	3.060
	3.060
	18
	2.100

	4
	C1815
	3~6
	16
	2.700
	43.200
	18
	2.100

	5
	TC2418[2418]
	1~6
	52
	4.320
	224.640
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	298.080
	立面平均传热系数
	2.100


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1518
	1~6
	12
	2.700
	32.400
	18
	2.100

	2
	C1818
	1~6
	12
	3.240
	38.880
	18
	2.100

	3
	C2418
	1~6
	60
	4.320
	259.200
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	330.480
	立面平均传热系数
	2.100


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0927
	1
	4
	2.430
	9.720
	18
	2.100

	2
	C2618
	1
	1
	4.734
	4.734
	18
	2.100

	3
	TC1518[1518]
	2~6
	5
	2.700
	13.500
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	27.954
	立面平均传热系数
	2.100


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0927
	1
	13
	2.430
	31.590
	18
	2.100

	2
	C1218
	1~6
	6
	2.160
	12.960
	18
	2.100

	立面总面积(㎡)
	44.550
	立面平均传热系数
	2.100


5.12.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0927
	1
	10
	2.430
	24.300
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	2
	C1518
	1
	1
	2.880
	2.880
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	3
	C1718
	1
	1
	3.060
	3.060
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	4
	C1815
	3~6
	16
	2.700
	43.200
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	5
	TC2418[2418]
	1~6
	52
	4.320
	224.640
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	立面总面积(㎡)
	298.080
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.609


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1518
	1~6
	12
	2.700
	32.400
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	2
	C1818
	1~6
	12
	3.240
	38.880
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	3
	C2418
	1~6
	60
	4.320
	259.200
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	立面总面积(㎡)
	330.480
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.609


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0927
	1
	4
	2.430
	9.720
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	2
	C2618
	1
	1
	4.734
	4.734
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	3
	TC1518[1518]
	2~6
	5
	2.700
	13.500
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	立面总面积(㎡)
	27.954
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.609


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0927
	1
	13
	2.430
	31.590
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	2
	C1218
	1~6
	6
	2.160
	12.960
	18
	0.609
	
	1.000
	0.609

	立面总面积(㎡)
	44.550
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.609


5.12.5 总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	298.08
	2.10
	0.61
	0.25

	北向
	北-默认立面
	330.48
	2.10
	0.61
	0.29

	东向
	东-默认立面
	27.95
	2.10
	0.61
	0.07

	西向
	西-默认立面
	44.55
	2.10
	0.61
	0.11

	综合平均
	
	701.06
	2.10
	0.61
	0.22


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

5.13 周边地面构造

5.13.1 挤塑聚苯板保温60mm

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	碎石、卵石混凝土
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板
	60
	0.030
	0.365
	1.20
	1.667
	0.730

	碎石、卵石混凝土
	50
	1.510
	15.243
	1.00
	0.033
	0.505

	各层之和∑
	170
	－
	－
	－
	1.748
	1.882

	保温材料层R
	1.67


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

5.14 采暖地下室外墙构造


本工程无此项内容

5.15 变形缝


本工程无此项内容

6 围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.32
	0.32

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.40
	0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.44
	0.45

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	1.93
	1.53

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—
	0.79

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	2.10
	0.61
	0.25
	2.50
	0.52

	
	北向
	北-默认立面
	0.29
	2.10
	0.61
	0.29
	2.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.07
	2.10
	0.61
	0.07
	2.80
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.11
	2.10
	0.61
	0.11
	2.80
	－－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

7 设计建筑

7.1 房间类型

7.1.1 房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-3星级多功能厅
	25
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-3星级客房
	25
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	宾馆-3星级餐厅
	25
	22
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	13(W/㎡)
	5(W/㎡)

	宾馆-走廊
	26
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.1.2 作息时间表

详见附录

7.2 系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys
	散热器采暖风机盘管供冷
	－
	－
	4974.34
	所有房间


7.3 制冷系统

7.3.1 冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	1
	热泵机组
	40
	120
	3.00
	1

	2
	热泵机组
	60
	180
	3.00
	1


7.3.2 水泵系统

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷冻水泵
	30
	25
	80
	2.9
	1

	冷冻水泵
	20
	25
	80
	2.0
	1


7.3.3 运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	60
	20
	3.00
	－
	1.5
	0

	40
	120
	40
	3.00
	－
	2
	0

	60
	180
	60
	3.00
	－
	3.5
	0

	80
	240
	80
	3.00
	－
	3.8
	0

	100
	300
	100
	3.00
	－
	4.9
	0


7.3.4 制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	37239
	1624
	3.00
	12413
	－
	2436
	0

	20~40
	112294
	1250
	3.00
	37431
	－
	2500
	0

	40~60
	178098
	1224
	3.00
	59366
	－
	4284
	0

	60~80
	117678
	573
	3.00
	39226
	－
	2177
	0

	80~100
	28658
	111
	3.00
	9553
	－
	544
	0

	>100
	1880
	6
	－
	600
	－
	29
	0

	合计
	475847
	4788
	
	158589
	－
	11971
	0


7.4 供暖系统

7.4.1 市政热力系统能耗

	外网热
输送效率
	耗电
输热比
EHR
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热源折合
电耗
(kWh)
	供暖水
泵电耗
(kWh)
	合计
电耗
(kWh)

	0.92
	0.00433
	101345
	2.93
	37591
	439
	38030


7.5 空调风机

7.5.1 独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	Sys
	9983
	0.2
	1997
	8760
	17489

	合计
	17489


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	Sys
	7986
	0.8
	0.2
	1597
	8760
	13992

	合计
	13992


7.5.2 风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	Sys
	10000
	0.65
	4787
	31116

	合计
	31116


7.6 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	21.26
	7
	396
	8420

	宾馆-3星级多功能厅
	23.51
	1
	243
	5704

	宾馆-3星级客房
	50.37
	112
	3602
	181424

	宾馆-3星级餐厅
	43.65
	3
	162
	7092

	宾馆-走廊
	16.79
	6
	1010
	16959

	空房间
	0.00
	61
	315
	0

	总计
	219599


7.7 负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-28.40
	20.29
	9.06
	-36.41
	18.43
	-17.03

	供冷需求(kWh/㎡)
	-1.33
	51.24
	20.22
	10.67
	-0.83
	79.96


[image: image4.png]30

20

10

FERGT





[image: image5.png]



7.8 逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	38118
	0
	129.006
	01月15日06时
	0.000
	--

	2月
	23825
	8
	101.678
	02月04日06时
	2.888
	02月27日18时

	3月
	4062
	1505
	61.362
	03月17日05时
	28.531
	03月31日20时

	4月
	221
	19662
	17.923
	04月02日05时
	146.829
	04月27日18时

	5月
	0
	52345
	0.000
	--
	209.554
	05月30日17时

	6月
	0
	82274
	0.000
	--
	227.328
	06月21日21时

	7月
	0
	129373
	0.000
	--
	277.002
	07月30日17时

	8月
	0
	118867
	0.000
	--
	323.469
	08月02日17时

	9月
	0
	56624
	0.000
	--
	246.618
	09月01日19时

	10月
	52
	14142
	8.397
	10月30日05时
	110.141
	10月07日18时

	11月
	7313
	1029
	49.710
	11月14日07时
	21.142
	11月17日19时

	12月
	27754
	16
	105.426
	12月19日06时
	4.800
	12月10日18时


[image: image6.png]140000

120000
100000

ERFELERRKWN)





[image: image7.png]350
300
250
200
150
100

50

ZREEREKW)

1.

0 1 12





7.9 逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.40
	0.00
	3.14
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	1.50
	0.45
	2.82
	－
	
	
	

	3
	0.12
	0.26
	0.56
	3.13
	－
	
	
	

	4
	1.23
	0.01
	0.95
	3.04
	－
	
	
	

	5
	3.18
	0.00
	1.23
	3.14
	－
	
	
	

	6
	4.93
	0.00
	1.23
	3.02
	－
	
	
	

	7
	7.69
	0.00
	1.25
	3.14
	－
	
	
	

	8
	7.06
	0.00
	1.26
	3.14
	－
	
	
	

	9
	3.43
	0.00
	1.22
	3.03
	－
	
	
	

	10
	0.91
	0.00
	0.90
	3.13
	－
	
	
	

	11
	0.09
	0.46
	0.57
	3.04
	－
	
	
	

	12
	0.00
	1.75
	0.44
	3.14
	－
	
	
	

	合计
	28.63
	6.39
	10.07
	36.90
	－
	－
	－
	－


8 参照建筑

8.1 房间类型

8.1.1 房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-3星级多功能厅
	25
	22
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	18(W/㎡)
	5(W/㎡)

	宾馆-3星级客房
	25
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	宾馆-3星级餐厅
	25
	22
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	13(W/㎡)
	5(W/㎡)

	宾馆-走廊
	26
	18
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


8.1.2 作息时间表

同设计建筑

8.2 系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys
	散热器采暖风机盘管供冷
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


8.3 制冷系统

8.3.1 冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	1
	水冷-离心式冷水机组
	31
	160
	5.20
	1
	202418
	5.35
	37835

	2
	水冷-离心式冷水机组
	46
	241
	5.20
	1
	303627
	5.35
	56753

	合计
	94588


8.3.2 冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	1
	160
	5.20
	191
	0.0214
	4622
	18913

	2
	241
	5.20
	287
	
	
	28370

	合计
	401
	
	478
	
	
	47283


8.3.3 冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	1
	160
	0.0241
	4622
	17864

	2
	241
	
	
	26796

	合计
	401
	
	
	44660


8.3.4 冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	401
	170
	0.94
	4622
	10901


8.4 供暖系统

8.4.1 市政热力系统能耗

	外网热
输送效率
	耗电
输热比
EHR
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热源折合
电耗
(kWh)
	供暖水
泵电耗
(kWh)
	合计
电耗
(kWh)

	0.92
	0.00433
	276046
	2.93
	102392
	1195
	103588


8.5 空调风机

8.5.1 独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	Sys
	11930
	0.24
	2863
	8760
	25081

	合计
	25081


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	Sys
	9544
	0.8
	0.24
	2290
	8760
	20065

	合计
	20065


8.5.2 风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	Sys
	11642.8
	0.65
	4608
	34873

	合计
	34873


8.6 照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	21.26
	7
	396
	8420

	宾馆-3星级多功能厅
	60.44
	1
	243
	14667

	宾馆-3星级客房
	50.37
	112
	3602
	181424

	宾馆-3星级餐厅
	43.65
	3
	162
	7092

	宾馆-走廊
	16.79
	6
	1010
	16959

	空房间
	0.00
	61
	315
	0

	总计
	228562


8.7 负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-34.88
	25.95
	10.25
	-47.71
	0.00
	-46.39

	供冷需求(kWh/㎡)
	-2.61
	54.15
	18.65
	14.84
	0.00
	85.04


[image: image8.png]FERGT





[image: image9.png]



8.8 逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	86691
	0
	215.882
	01月16日07时
	0.000
	--

	2月
	61706
	0
	195.242
	02月04日06时
	0.000
	--

	3月
	22943
	759
	123.865
	03月17日05时
	19.613
	03月31日20时

	4月
	3616
	16383
	63.869
	04月02日07时
	146.432
	04月27日18时

	5月
	74
	51785
	5.260
	05月03日04时
	222.575
	05月30日17时

	6月
	6
	89152
	1.328
	06月04日03时
	255.092
	06月21日17时

	7月
	0
	144870
	0.000
	--
	307.535
	07月14日18时

	8月
	0
	132168
	0.000
	--
	376.609
	08月02日17时

	9月
	6
	59055
	1.610
	09月21日05时
	275.303
	09月01日18时

	10月
	2899
	11401
	60.360
	10月30日05时
	105.771
	10月07日18时

	11月
	30200
	472
	129.123
	11月27日06时
	14.424
	11月17日19时

	12月
	67905
	0
	199.002
	12月19日06时
	0.000
	--


[image: image10.png]160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
)

ERFELERRKWN)

T2 s

5 6 7 & o

nEEER
wEER





[image: image11.png]ZREEREKW)

w0
350
300
20

‘1





8.9 逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	5.47
	0.00
	3.27
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	3.89
	0.00
	2.93
	－
	
	
	

	3
	0.45
	1.45
	0.14
	3.26
	－
	
	
	

	4
	2.11
	0.23
	0.54
	3.16
	－
	
	
	

	5
	4.32
	0.00
	0.91
	3.27
	－
	
	
	

	6
	5.48
	0.00
	0.91
	3.15
	－
	
	
	

	7
	7.33
	0.00
	0.95
	3.27
	－
	
	
	

	8
	6.93
	0.00
	0.95
	3.27
	－
	
	
	

	9
	4.46
	0.00
	0.89
	3.15
	－
	
	
	

	10
	1.75
	0.18
	0.47
	3.26
	－
	
	
	

	11
	0.33
	1.90
	0.11
	3.16
	－
	
	
	

	12
	0.00
	4.28
	0.00
	3.27
	－
	
	
	

	合计
	33.18
	17.41
	5.86
	38.41
	－
	－
	－
	－


9 计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	79.96
	85.04
	5.97%

	
	耗热量
	17.03
	46.39
	63.29%

	
	冷热合计
	96.99
	131.42
	26.20%

	热回收负荷
	供冷
	0.83
	－
	

	
	供暖
	18.43
	－
	

	
	冷热合计
	19.27
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	26.65
	15.89
	13.61%

	
	冷却水泵
	0.00
	7.95
	

	
	冷冻水泵
	2.01
	7.50
	

	
	冷却塔
	0.00
	1.83
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	28.66
	33.18
	

	供暖电耗
	中央热源
	6.32
	17.21
	63.29%

	
	供暖水泵
	0.07
	0.20
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	6.39
	17.41
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	5.29
	7.59
	21.77%

	
	风机盘管
	5.23
	5.86
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	10.52
	13.45
	

	采暖空调电耗
	45.57
	64.03
	28.83%

	照明电耗
	36.90
	38.41
	3.92%

	建筑综合电耗
	82.47
	102.44
	19.49%


10 绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。
	19.49%
	5

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30 分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%, 得10 分；每再降低10%, 再得5 分，最高得30 分。
	28.83%
	0

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019

	得分合计
	5


[image: image12.png]B BRI

A
© {HEERRAE
= AN
BRAeFE




[image: image13.png]SHEBHRERITR

A
© {HEERRAE
u N
 BBBAmRAE




[image: image14.png]BEFERS H B 7 B (kwh/m')

RIS
n SREH

g AR B





11 附录

11.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级多功能厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-3星级客房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-3星级餐厅
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-走廊
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

11.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级多功能厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-3星级客房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-3星级餐厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-走廊
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

11.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-3星级餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

11.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	  


2 评价要点

项目所在城市               ，该地区建筑风貌特色为     。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

	


9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	  


2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：(是、(否，如是，废弃场地属于：(不可建设用地、(工厂弃置地、(其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：(是、(否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：(是、(否，如是，旧建筑利用属于：(翻建、(改建、(扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
实际提交材料：

	


9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	  

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	  

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                          场地灌木占地面积：             m2

草地面积：             m2                    场地面积：             m2

场地绿容率：              
3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
实际提交材料：

	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	  

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

建筑主体结构采用：(钢结构 、(木结构 、(装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
实际提交材料：

	


9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	  


2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
实际提交材料：

	


9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
(地基基础工程、(主体结构工程、(屋面防水工程、(其他土建工程             
(装修工程、(电气管线、(上下水管线的安装工程、(供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	  

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	  

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	  

	总计
	40
	  


2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
实际提交材料：

	


PAGE  
41

[image: image15.png]