建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 启航记忆-船厂社区空间再生计划 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-哈尔滨 |
| 设计编号 | YB20011 |
| 建设单位 | 哈尔滨工业大学 |
| 设计单位 | 哈尔滨工业大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月4日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17614406306 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-哈尔滨 |
| 气候子区 | 严寒B区 |
| 建筑面积 | 地上32769㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上14 地下0 |
| 建筑高度 | 42.0m |
| 北向角度 | 153 |
| 结构类型 |  |
| 采暖期天数（d） | 167 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -8.50 |

设计依据

1. 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

规定性指标检查

构造材料组成

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋沥青油毡、油毡纸 3mm＋水泥砂浆 10mm＋水泥珍珠岩找坡层 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

专用饰面砂浆与涂料 3mm＋水泥砂浆 20mm＋耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒混凝土砌体 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋水泥砂浆 20mm

4. 阳台门：双层阳台木制外门：

传热系数1.095W/m^2.K

5. 外窗：

（1） 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：

传热系数1.600W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

（2） 12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

6. 幕墙：多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：

传热系数1.600W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

7. 周边地面构造：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋细石混凝土 60mm＋挤塑聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300)（1） 150mm

8. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋细石混凝土 60mm＋挤塑聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 150mm

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 0.490 | 10.408 | 1600.0 | 1900.0 | 0.0000 |  |
| 沥青油毡、油毡纸 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/ 1270-2019（表H.0.1常用建筑材料物理性能计算参数） |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 专用饰面砂浆与涂料 | － | － | － | － | － |  |
| 耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 | － | － | － | － | － |  |
| 聚苯板 | 0.042 | 0.392 | 20.0 | 2515.0 | 0.0140 |  |
| 陶粒混凝土砌体 | 0.530 | 7.178 | 1200.0 | 1114.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)（1） | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |

层高检查

| 楼层 | 层高 | 层高限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 2 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 3 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 4 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 5 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 6 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 7 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 8 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 9 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 10 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 11 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 12 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 13 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 14 | 3.000 | 3.000 | 适宜 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 层高不宜大于3米，当层高超过3.0m的楼层多于两层时，必须进行围护结构热工性能的权衡判断 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

体形系数

| 外表面积 | 20714.16 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 98305.69 |
| 体形系数 | 0.21 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.1.4条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.4的规定(s≤0.25) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 8005@8 | 12.300 | 54.155 | 0.23 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 8005@8 | 12.300 | 49.539 | 0.25 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 12001 | 21.600 | 75.513 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 13007 | 25.920 | 81.000 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.1.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.5的规定的限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

可权衡判断窗墙面积比检查

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 8005@8 | 12.300 | 54.155 | 0.23 | 0.55 | 满足 |
| 北向 | 8005@8 | 12.300 | 49.539 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
| 东向 | 12001 | 21.600 | 75.513 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
| 西向 | 13007 | 25.920 | 81.000 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.1.5条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不应比表4.1.5中的对应值大0.1 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 3 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.018 | 0.059 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 30 | 0.490 | 10.408 | 1.00 | 0.061 | 0.637 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 120 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 4.000 | 1.280 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 4.215 | 3.824 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 哈尔滨地区实施细则附录B |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 120 | 0.042 | 0.392 | 1.00 | 2.857 | 1.120 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒混凝土砌体 | 200 | 0.530 | 7.178 | 1.00 | 0.377 | 2.709 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 389 | － | － | － | 3.302 | 4.566 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.29 + 410.40/13090.38 = 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | W-R6 | 0.270 | 68.61 | 18.52 |
|  | 北 | W-R6 | 0.270 | 97.97 | 26.45 |
|  | 东 | W-R6 | 0.270 | 196.80 | 53.14 |
|  | 西 | W-R6 | 0.270 | 231.11 | 62.40 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | W-WR9 | 0.100 | 39.60 | 3.96 |
|  | 北 | W-WR9 | 0.100 | 16.80 | 1.68 |
|  | 东 | W-WR9 | 0.100 | 158.40 | 15.84 |
|  | 西 | W-WR9 | 0.100 | 439.20 | 43.92 |
| 外墙－窗上口 | 南 | W-WU3 | 0.100 | 52.80 | 5.28 |
|  | 北 | W-WU3 | 0.100 | 1.80 | 0.18 |
|  | 东 | W-WU3 | 0.100 | 211.20 | 21.12 |
|  | 西 | W-WU3 | 0.100 | 501.60 | 50.16 |
| 外墙－窗下口 | 南 | W-WB10 | 0.100 | 52.80 | 5.28 |
|  | 东 | W-WB10 | 0.100 | 211.20 | 21.12 |
|  | 西 | W-WB10 | 0.100 | 472.80 | 47.28 |
| 外墙－凹墙角 | 南 | W-C4 | 0.02/2=0.01 | 33.00 | 0.33 |
|  | 北 | W-C4 | 0.02/2=0.01 | 24.00 | 0.24 |
|  | 东 | W-C4 | 0.02/2=0.01 | 54.00 | 0.54 |
|  | 西 | W-C4 | 0.02/2=0.01 | 15.00 | 0.15 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | W-FW12 | 0.130 | 43.23 | 5.62 |
|  | 北 | W-FW12 | 0.130 | 60.57 | 7.87 |
|  | 东 | W-FW12 | 0.130 | 55.34 | 7.19 |
|  | 西 | W-FW12 | 0.130 | 93.23 | 12.12 |
| 合计 | － | － | － | － | 410.40 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)                  （B.0.1）

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1168.22 | 1.000 | 0.29 | 4.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 38.99/1168.22 = 0.32 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1769.02 | 1.000 | 0.29 | 4.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 36.43/1769.02 = 0.31 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5387.81 | 1.000 | 0.29 | 4.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 118.95/5387.81 = 0.31 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4765.33 | 1.000 | 0.29 | 4.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 216.03/4765.33 = 0.34 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 13090.38 | 1.000 | 0.29 | 4.57 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 410.40/13090.38 = 0.32 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.1的要求 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.50) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非供暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

本工程无此项内容

外门

本工程无此项内容

不采暖楼梯间户门

本工程无此项内容

阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 25.83 | 1.000 | 1.10 |
| 综合平均 | 25.83 | 1.000 | 1.10 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.1条 |  |  |
| 标准要求 | K≤1.20 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 73 | 1.60 | 0.50 | 1.000 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |
| 2 | 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 77 | 1.60 | 0.50 | 1.000 | 《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》 |
| 3 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 10019 | 73 | 1.60 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 12006 | 73 | 1.60 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 13021 | 73 | 1.60 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 3001 | 73 | 1.60 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 4001@4 | 18 73 | 2.35 | 1.70 | 0.22 | 不满足 |
|  | 7020 | 18 | 3.90 | 1.70 | 0.22 | 不满足 |
|  | 8005@8 | 73 | 1.60 | 1.70 | 0.23 | 满足 |
|  | 8008@8 | 73 | 1.60 | 1.70 | 0.23 | 满足 |
| 北向 | 12001 | 73 | 1.60 | 1.70 | 0.21 | 满足 |
|  | 2001 | 73 | 1.60 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 3001 | 73 | 1.60 | 2.00 | 0.14 | 满足 |
|  | 4001@4 | 73 | 1.60 | 2.00 | 0.18 | 满足 |
|  | 8005@8 | 73 | 1.60 | 1.70 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 10003 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 12001 | 73 | 1.60 | 1.70 | 0.29 | 满足 |
|  | 12002 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 13002 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 4002@4 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 7001 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
|  | 8001@8 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.16 | 满足 |
| 西向 | 10009 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 1001 | 73 | 1.60 | 1.70 | 0.27 | 满足 |
|  | 10012 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 10017 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 10018 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 1002 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 12001 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.04 | 满足 |
|  | 12003 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 12004 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 12005 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 13007 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 13011 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 13013 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 13014 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 2001 | 73 | 1.60 | 1.70 | 0.30 | 满足 |
|  | 2002 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.15 | 满足 |
|  | 3001 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.19 | 满足 |
|  | 3002 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.06 | 满足 |
|  | 3003 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 3004 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 3005 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 4001@4 | 77 | 1.60 | 1.70 | 0.27 | 满足 |
|  | 4002@4 | 77 | 1.60 | 2.00 | 0.06 | 满足 |
|  | 4003@4 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 4004@4 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 4005@4 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 7008 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 7010 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 7015 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 7016 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 8003@8 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 8004@8 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 8006@8 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
|  | 8007@8 | 77 | 1.60 | 1.60 | 0.32 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | K值应满足表4.2.2-1、4.2.2-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 60 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.040 | 0.610 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 3.030 | 1.052 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)（1） | 150 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.099 | 1.514 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 3.212 | 3.665 |
| 保温材料层R | 3.03 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 地下墙的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥0.83) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土 | 60 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.040 | 0.610 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 3.030 | 1.052 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 150 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.099 | 1.526 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 3.212 | 3.677 |
| 保温材料层R | 3.030 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.06 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

封闭阳台

本工程无此项内容

冷凝受潮验算

环境参数

| 采暖期天数 | 167 |
| --- | --- |
| 室内计算温度(℃) | 18.00 |
| 室内计算相对湿度(%) | 60.00 |
| 室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 |
| 采暖期室外平均温度(℃) | -8.50 |
| 采暖期室外平均湿度(℃) | 66.00 |
| 室外空气水蒸气分压力(Pa) | 195.36 |

检查项

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R | 蒸汽渗透系数 | 蒸汽渗透阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W | g/(m2.h.Pa) | (m3.h.Pa)/g |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 3 | － | － | 0.000 | － | 0.00 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 | 3 | － | － | 0.000 | － | 0.00 |
| 聚苯板 | 120 | 0.042 | 1.00 | 2.857 | 0.0140 | 8571.43 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 陶粒混凝土砌体 | 200 | 0.530 | 1.00 | 0.377 | 0.0000 | 0.00 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 0.025 | 0.0443 | 451.47 |
| 各层之和∑ | 389 | － | － | 3.302 | － | 10927.6575 |
| 热阻Ro=0.15+∑R |  |  |  | 3.452 |  |  |
| 冷凝计算界面温度θc(℃) |  |  |  | 14.069 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 451.467 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | -145.164 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 10476.190 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W) |  |  |  | 0.402 |  |  |
| 采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa) |  |  |  | 296.000 |  |  |
| 室内空气水蒸气分压力Pi(Pa) |  |  |  | 1237.200 |  |  |
| 采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%) |  |  |  | 4 |  |  |
| 保温材料的干密度ρ0(kg/m3) |  |  |  | 1200.000 |  |  |
| 冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa) |  |  |  | 1604.42 |  |  |
| 标准依据 |  |  |  | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 |  |  |  | Ho.i≥-145.16 |  |  |
| 结论 |  |  |  | 满足 |  |  |

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R | 蒸汽渗透系数 | 蒸汽渗透阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W | g/(m2.h.Pa) | (m3.h.Pa)/g |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 3 | 0.170 | 1.00 | 0.018 | 0.0000 | 0.00 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 0.011 | 0.0210 | 476.19 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 30 | 0.490 | 1.00 | 0.061 | 0.0000 | 0.00 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 120 | 0.030 | 1.00 | 4.000 | 0.0000 | 0.00 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 1.00 | 0.057 | 0.0158 | 6329.11 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 0.025 | 0.0443 | 451.47 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | 4.215 | － | 9161.5339 |
| 热阻Ro=0.15+∑R |  |  |  | 4.365 |  |  |
| 冷凝计算界面温度θc(℃) |  |  |  | -7.582 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 7732.962 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 5284.520 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 1428.571 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W) |  |  |  | 4.104 |  |  |
| 采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa) |  |  |  | 296.000 |  |  |
| 室内空气水蒸气分压力Pi(Pa) |  |  |  | 1237.200 |  |  |
| 采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%) |  |  |  | 10 |  |  |
| 保温材料的干密度ρ0(kg/m3) |  |  |  | 28.500 |  |  |
| 冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa) |  |  |  | 321.11 |  |  |
| 标准依据 |  |  |  | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 |  |  |  | Ho.i≥5284.52 |  |  |
| 结论 |  |  |  | 满足 |  |  |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 黑龙江-哈尔滨 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 62.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -30.90 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -22.40 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

梁柱：热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.23 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.98 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -28.35 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 12.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

屋顶：屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 3 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.018 | 0.06 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.12 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 30 | 0.490 | 10.408 | 1.00 | 0.061 | 0.64 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 120 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 4.000 | 1.28 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.99 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 4.215 | 3.824 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 4.37 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -28.35 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级 c1818 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.9-1条，分级与检测方法《标准3》 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第4.2.9-1条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的6级 | 10层以上的外窗气密性等级不低于7级 |
| 结论 | 满足 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层高检查 | 满足 |  |
| 2 | 体形系数 | 满足 |  |
| 3 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 4 | 可权衡判断窗墙面积比检查 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 8 | 阳台门 | 满足 |  |
| 9 | 外窗 | 满足 |  |
| 10 | 周边地面构造 | 满足 |  |
| 11 | 冷凝受潮验算 | 满足 |  |
| 12 | 结露检查 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《黑龙江省居住建筑节能65%设计标准》(DB23/1270-2018)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

构造材料组成

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋沥青油毡、油毡纸 3mm＋水泥砂浆 10mm＋水泥珍珠岩找坡层 30mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

专用饰面砂浆与涂料 3mm＋专用饰面砂浆与涂料 3mm＋水泥砂浆 20mm＋耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 3mm＋聚苯板 120mm＋水泥砂浆 20mm＋陶粒混凝土砌体 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋水泥砂浆 20mm

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 0.490 | 10.408 | 1600.0 | 1900.0 | 0.0000 |  |
| 沥青油毡、油毡纸 | 0.170 | 3.330 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 《黑龙江省居住建筑节能设计标准》DB23/ 1270-2019（表H.0.1常用建筑材料物理性能计算参数） |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 专用饰面砂浆与涂料 | － | － | － | － | － |  |
| 耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 | － | － | － | － | － |  |
| 聚苯板 | 0.042 | 0.392 | 20.0 | 2515.0 | 0.0140 |  |
| 陶粒混凝土砌体 | 0.530 | 7.178 | 1200.0 | 1114.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 细石混凝土 | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300)（1） | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 20714.16 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 98305.69 |
| 体形系数 | 0.21 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 191.64 | 1366.16 | 0.14 |
| 北向 | 133.62 | 1909.57 | 0.07 |
| 东向 | 401.76 | 5802.17 | 0.07 |
| 西向 | 1027.08 | 5792.41 | 0.18 |
| 平均 | 1754.10 | 14870.31 | 0.12 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 191.64 |  | 3.00×3.00 | 3~6 | 8 | 9.00 | 72.00 |
|  |  | 2.10×3.00 | 8~9 | 2 | 6.30 | 12.60 |
|  |  | 2.00×3.00 | 8~9 | 2 | 6.00 | 12.00 |
|  | c4818 | 4.80×1.80 | 4~14 | 11 | 8.64 | 95.04 |
| 北向 133.62 |  | 1.80×3.00 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  |  | 1.45×3.00 | 2 | 1 | 4.35 | 4.35 |
|  |  | 1.80×0.90 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | 1.35×3.00 | 2 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  |  | 3.00×3.00 | 3~6 | 8 | 9.00 | 72.00 |
|  |  | 2.10×3.00 | 8~9 | 2 | 6.30 | 12.60 |
|  |  | 2.00×3.00 | 8~9 | 2 | 6.00 | 12.00 |
|  |  | 3.60×3.00 | 12 | 2 | 10.80 | 21.60 |
| 东向 401.76 |  | 3.60×3.00 | 12 | 2 | 10.80 | 21.60 |
|  | c4818 | 4.80×1.80 | 4~14 | 44 | 8.64 | 380.16 |
| 西向 1027.08 |  | 4.20×3.00 | 1~2 | 9 | 12.60 | 113.40 |
|  |  | 3.60×3.00 | 2 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | c1818 | 1.80×1.80 | 1~6 | 28 | 3.24 | 90.72 |
|  | c4818 | 4.80×1.80 | 3~14 | 94 | 8.64 | 812.16 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 3 | 0.170 | 3.330 | 1.00 | 0.018 | 0.059 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 水泥珍珠岩找坡层 | 30 | 0.490 | 10.408 | 1.00 | 0.061 | 0.637 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 120 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 4.000 | 1.280 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 4.215 | 3.824 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 哈尔滨地区实施细则附录B |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 耐碱玻璃纤维网格布+锚栓 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 120 | 0.042 | 0.392 | 1.00 | 2.857 | 1.120 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 陶粒混凝土砌体 | 200 | 0.530 | 7.178 | 1.00 | 0.377 | 2.709 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 389 | － | － | － | 3.302 | 4.566 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.29 + 410.40/13090.38 = 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | W-R6 | 0.270 | 68.61 | 18.52 |
|  | 北 | W-R6 | 0.270 | 97.97 | 26.45 |
|  | 东 | W-R6 | 0.270 | 196.80 | 53.14 |
|  | 西 | W-R6 | 0.270 | 231.11 | 62.40 |
| 外墙－窗左右口 | 南 | W-WR9 | 0.100 | 39.60 | 3.96 |
|  | 北 | W-WR9 | 0.100 | 16.80 | 1.68 |
|  | 东 | W-WR9 | 0.100 | 158.40 | 15.84 |
|  | 西 | W-WR9 | 0.100 | 439.20 | 43.92 |
| 外墙－窗上口 | 南 | W-WU3 | 0.100 | 52.80 | 5.28 |
|  | 北 | W-WU3 | 0.100 | 1.80 | 0.18 |
|  | 东 | W-WU3 | 0.100 | 211.20 | 21.12 |
|  | 西 | W-WU3 | 0.100 | 501.60 | 50.16 |
| 外墙－窗下口 | 南 | W-WB10 | 0.100 | 52.80 | 5.28 |
|  | 东 | W-WB10 | 0.100 | 211.20 | 21.12 |
|  | 西 | W-WB10 | 0.100 | 472.80 | 47.28 |
| 外墙－凹墙角 | 南 | W-C4 | 0.02/2=0.01 | 33.00 | 0.33 |
|  | 北 | W-C4 | 0.02/2=0.01 | 24.00 | 0.24 |
|  | 东 | W-C4 | 0.02/2=0.01 | 54.00 | 0.54 |
|  | 西 | W-C4 | 0.02/2=0.01 | 15.00 | 0.15 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | W-FW12 | 0.130 | 43.23 | 5.62 |
|  | 北 | W-FW12 | 0.130 | 60.57 | 7.87 |
|  | 东 | W-FW12 | 0.130 | 55.34 | 7.19 |
|  | 西 | W-FW12 | 0.130 | 93.23 | 12.12 |
| 合计 | － | － | － | － | 410.40 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1168.22 | 1.000 | 0.29 | 4.57 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 38.99/1168.22 = 0.32 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1769.02 | 1.000 | 0.29 | 4.57 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 36.43/1769.02 = 0.31 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5387.81 | 1.000 | 0.29 | 4.57 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 118.95/5387.81 = 0.31 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4765.33 | 1.000 | 0.29 | 4.57 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 216.03/4765.33 = 0.34 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 13090.38 | 1.000 | 0.29 | 4.57 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.29 + 410.40/13090.38 = 0.32 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

采暖与非采暖户墙

本工程无此项内容

综合权衡

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 12.34 | 14.80 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 9.93 | 11.91 |
| 标准依据 | 《黑龙江省居住建筑65%+节能设计标准》DB23/1270-2018第6.1.1条 |  |
| 标准要求 | 主要城市的建筑物耗热量指标不应超过表B.0.2规定的数值。 |  |
| 结论 | 满足 |  |