呈贡区雨花片区（地块二）城市棚户区改造项目（翠柏澜庭小区）

粘滞阻尼器工程竣工报告

- 工程情况

第一节  主要工程情况

1.1.1工程名称：

1.1.2建设地点：

1.1.3建设规模：

1.1.4参建单位：

1）建设单位：

2）代建单位：

3）设计单位：

4）勘察单位：

5）监理单位：

6）施工单位：

第二节、设计情况

子项名称：幼儿园

建筑性质：教育

建筑规模：5646.69㎡

层数：地上3层，无地下室

建筑高度：11.4米

设计使用年限：50年

结构类型：框架结构

建筑类别：公共建筑

抗震设防烈度：8度

阻尼器设计参数

| 阻尼器代号 | 最大阻尼力（KN） | 最大位移（mm） | 阻尼系数 （KN/（mm/S）α） | 最大速度（mm/s） | 阻尼指数（α） | 安装长度（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GVFD448-50 | 448 | ±21.22 | 200 | 216.27 | 0.15 | 730 | 10个 |
| GVFD218-50 | 218 | ±14.93 | 100 | 180.46 | 0.15 | 650 | 6个 |

注：阻尼器均按《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013 5.6节相关要求进行性能检测，未达要求不得使用。

二、连接形式

使用钢筋与基座板焊接预埋于结构中。其中，GVFD448-50型号阻尼器采用10C28钢筋与730mm*200mm*20mmQ345钢板焊接后预埋，GVFD218-50型号阻尼器采用6C25钢筋与430mm*200mm*20mmQ345钢板焊接后预埋。连接板与基座板进行焊接，焊缝质量为二级。连接板与阻尼器之间使用高强度螺栓进行连接。

三、阻尼器复检情况

依据《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013 5.6.1节第一条要求：抽检数量不少于同一工程同一类型同－规格数量的20%，且不应少于2个，检测合格率为100%，该批次产品可用于主体结构。本项目对GVFD218、GVFD448两种型号阻尼器各送检两个，检测合格率均为100%，符合规范要求。

四、阻尼器焊缝检验情况

阻尼器检验依据规范检测，共进行焊缝检测13处，检测结果：一级焊缝9条，二级焊缝4条。根据云南双翔建设检测技术有限公司提供的焊缝检测探伤检测报告显示，检测结果符合设计及规范要求。

五、专项施工方案编制与审批

施工专项方案编制符合国家现行规范及施工图纸要求，满足现场施工特点。编制内容齐全，审批与报审流程符合要求。

六、质量证明文件与检验报告

阻尼器出场合格证、质量证明文件齐全。第三方试验送检流程、阻尼器检测数量符合规范要求，检测结果符合规范及图纸设计要求。粘滞阻尼器安装共1个分项共16个检验批；质量控制资料5项，各施工工序均经监理、代建单位验收合格，方进行下步工序。过程中针对施工资料多次

七、总结

幼儿园阻尼器施工过程中，我们得到了代建单位、质监站、监理单位、设计院及其他参建单位、部门的正确指导和大力支持，在工作中向我们提出了许多宝贵的建议和帮助，在此向你们表示衷心的感谢。

在阻尼器施工过程中，未出现质量事故，质量满足现行规范及标准要求。试验检验报告满足规范规定要求；所有工序经代建及监理单位、施工单位检查验收合格，质量控制资料齐全完整。

幼儿园阻尼器工程经我司自检评定优良。