[image: image9.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 

	工程名称
	青氧·生息

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	BK40016

	建设单位
	中原工学院

	设计单位
	中原工学院

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2022年1月6日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15868046773


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

8

4
规定性指标检查

8

4.1
工程材料

9

4.2
围护结构作法简要说明

10

4.3
体形系数

10

4.4
窗墙比

10

4.4.1
窗墙比

10

4.4.2
外窗表

11

4.5
可见光透射比

12

4.6
天窗

12

4.6.1
天窗屋顶比

12

4.6.2
天窗类型

12

4.7
屋顶构造

12

4.7.1
屋顶构造一

12

4.8
外墙构造

12

4.8.1
外墙相关构造

13

4.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

13

4.8.3
外墙平均热工特性

14

4.9
挑空楼板构造

14

4.9.1
挑空楼板构造一

14

4.10
外窗热工

14

4.10.1
外窗构造

14

4.10.2
外遮阳类型

14

4.10.3
平均传热系数

16

4.10.4
综合太阳得热系数

18

4.10.5
总体热工性能

18

4.11
有效通风换气面积

19

4.12
非中空窗面积比

19

4.13
外窗气密性

19

4.14
幕墙气密性

20

4.15
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	青氧生息

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑面积
	地上7558㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上8          地下0

	建筑高度
	31.8m

	建筑（节能计算）体积
	30364.14

	建筑（节能计算）外表面积
	8286.35

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3~5层平面

[image: image6.wmf]
6~7层平面

[image: image7.wmf]
8层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	CCP复合板
	0.060
	0.968
	1400.0
	153.4
	0.0000
	

	粗砂
	0.580
	8.260
	1600.0
	1010.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	0.260
	4.370
	800.0
	1170.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	0.042
	0.360
	19.0
	2233.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	泡沫玻璃
	0.064
	0.810
	160.0
	828.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体保温、屋面保温a=1.10

	抗裂砂浆（玻纤网）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    CCP复合板 70mm＋粗砂 10mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 45mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋膨胀聚苯板(ρ=18-20) 80mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    C20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土（1） 120mm＋泡沫玻璃 85mm＋抗裂砂浆（玻纤网） 5mm

4. 外窗构造：非隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数2.800W/m^2.K，太阳得热系数0.435

体形系数

	外表面积
	8286.35

	建筑体积
	30364.14

	体形系数
	0.27


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	615.60
	2161.14
	0.28
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	645.18
	2165.24
	0.30
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	274.32
	1081.03
	0.25
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	233.46
	1082.02
	0.22
	0.70
	适宜

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
615.60
	
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	
	3.60×3.00
	2
	2
	10.80
	21.60

	
	
	C1818
	1.80×3.00
	1
	1
	5.40
	5.40

	
	
	C1818
	2.40×3.00
	1
	1
	7.20
	7.20

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	2~8
	49
	3.24
	158.76

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	1~5,8
	12
	4.32
	51.84

	
	
	C2418
	2.40×3.00
	6~7
	2
	7.20
	14.40

	
	
	C2430
	2.40×3.00
	1~5
	38
	7.20
	273.60

	
	
	C2430
	3.00×3.00
	1
	2
	9.00
	18.00

	
	
	C2430
	3.60×3.00
	3~5
	3
	10.80
	32.40

	
	
	C2430
	3.30×3.00
	6~8
	3
	9.90
	29.70

	北向
	北-默认立面
645.18
	
	1.20×3.00
	1
	1
	3.60
	3.60

	
	
	
	3.60×3.00
	2~8
	22
	10.80
	237.60

	
	
	
	2.10×3.00
	3~5
	3
	6.30
	18.90

	
	
	
	1.50×3.00
	6~7
	2
	4.50
	9.00

	
	
	C1518
	2.40×3.00
	1
	1
	7.20
	7.20

	
	
	C1624
	1.60×2.40
	1
	1
	3.84
	3.84

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	2
	2
	4.32
	8.64

	
	
	C2430
	2.40×3.00
	1~5
	45
	7.20
	324.00

	
	
	C2430
	3.60×3.00
	3~5
	3
	10.80
	32.40

	东向
	东-默认立面
274.32
	
	1.50×3.00
	1
	1
	4.50
	4.50

	
	
	
	2.40×2.40
	1
	2
	5.76
	11.52

	
	
	
	2.10×3.00
	2~5
	5
	6.30
	31.50

	
	
	
	1.20×3.00
	3~5
	3
	3.60
	10.80

	
	
	
	1.80×3.00
	3~5
	3
	5.40
	16.20

	
	
	
	3.60×3.00
	6~7
	2
	10.80
	21.60

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~2
	4
	3.24
	12.96

	
	
	C1818
	3.60×3.00
	2
	2
	10.80
	21.60

	
	
	C1818
	2.40×3.00
	3~5
	6
	7.20
	43.20

	
	
	C1818
	2.10×2.70
	6~7
	4
	5.67
	22.68

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	2~8
	8
	4.32
	34.56

	
	
	C2418
	2.40×3.00
	2
	1
	7.20
	7.20

	
	
	C2430
	2.40×3.00
	1~2
	5
	7.20
	36.00

	西向
	西-默认立面
233.46
	
	2.40×2.40
	1
	1
	5.76
	5.76

	
	
	
	1.50×2.40
	1
	1
	3.60
	3.60

	
	
	
	3.00×3.00
	1
	1
	9.00
	9.00

	
	
	
	3.30×3.00
	1
	1
	9.90
	9.90

	
	
	
	3.60×3.00
	2~7
	11
	10.80
	118.80

	
	
	
	2.10×3.00
	2~5,8
	6
	6.30
	37.80

	
	
	
	2.40×3.00
	3~5
	3
	7.20
	21.60

	
	
	
	1.80×3.00
	3~7
	5
	5.40
	27.00


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.28
	C2418
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.30
	
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.25
	C2418
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.22
	
	0.80
	0.60

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	CCP复合板
	70
	0.060
	0.968
	1.20
	0.972
	1.129

	粗砂
	10
	0.580
	8.260
	1.00
	0.017
	0.142

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	45
	0.030
	0.320
	1.10
	1.364
	0.480

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	20
	0.260
	4.370
	1.00
	0.077
	0.336

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	285
	－
	－
	－
	2.520
	3.519

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.37

	数据来源
	河南公建2006标准第45页

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	80
	0.042
	0.360
	1.20
	1.587
	0.686

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.725
	2.910

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.53

	数据来源
	河南公建2006标准第59页


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image8.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1531.20
	1.000
	0.53
	2.91
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.59


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1506.86
	1.000
	0.53
	2.91
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.59


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	802.39
	1.000
	0.53
	2.91
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.59


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	832.36
	1.000
	0.53
	2.91
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.59


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	4672.82
	1.000
	0.53
	2.91
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.53 × 1.10 = 0.59

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	钢筋混凝土（1）
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	泡沫玻璃
	85
	0.064
	0.810
	1.10
	1.207
	1.076

	抗裂砂浆（玻纤网）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.302
	2.616

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.69

	数据来源
	浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第76页

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	非隔热金属框+中空玻璃（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）
	18
	2.80
	0.44
	0.800
	《全国民用建筑工程设计技术措施节能篇》


外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.800

	2
	
	2
	2
	10.800
	21.600
	18
	2.800

	3
	C1818
	1
	1
	5.400
	5.400
	18
	2.800

	4
	C1818
	1
	1
	7.200
	7.200
	18
	2.800

	5
	C1818
	2~8
	49
	3.240
	158.760
	18
	2.800

	6
	C2418
	1~5,8
	12
	4.320
	51.840
	18
	2.800

	7
	C2418
	6~7
	2
	7.200
	14.400
	18
	2.800

	8
	C2430
	1~5
	38
	7.200
	273.600
	18
	2.800

	9
	C2430
	1
	2
	9.000
	18.000
	18
	2.800

	10
	C2430
	3~5
	3
	10.800
	32.400
	18
	2.800

	11
	C2430
	6~8
	3
	9.900
	29.700
	18
	2.800

	立面总面积(㎡)
	615.600
	立面平均传热系数
	2.800


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.800

	2
	
	2~8
	22
	10.800
	237.600
	18
	2.800

	3
	
	3~5
	3
	6.300
	18.900
	18
	2.800

	4
	
	6~7
	2
	4.500
	9.000
	18
	2.800

	5
	C1518
	1
	1
	7.200
	7.200
	18
	2.800

	6
	C1624
	1
	1
	3.840
	3.840
	18
	2.800

	7
	C2418
	2
	2
	4.320
	8.640
	18
	2.800

	8
	C2430
	1~5
	45
	7.200
	324.000
	18
	2.800

	9
	C2430
	3~5
	3
	10.800
	32.400
	18
	2.800

	立面总面积(㎡)
	645.180
	立面平均传热系数
	2.800


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	2.800

	2
	
	1
	2
	5.760
	11.520
	18
	2.800

	3
	
	2~5
	5
	6.300
	31.500
	18
	2.800

	4
	
	3~5
	3
	3.600
	10.800
	18
	2.800

	5
	
	3~5
	3
	5.400
	16.200
	18
	2.800

	6
	
	6~7
	2
	10.800
	21.600
	18
	2.800

	7
	C1818
	1~2
	4
	3.240
	12.960
	18
	2.800

	8
	C1818
	2
	2
	10.800
	21.600
	18
	2.800

	9
	C1818
	3~5
	6
	7.200
	43.200
	18
	2.800

	10
	C1818
	6~7
	4
	5.670
	22.680
	18
	2.800

	11
	C2418
	2~8
	8
	4.320
	34.560
	18
	2.800

	12
	C2418
	2
	1
	7.200
	7.200
	18
	2.800

	13
	C2430
	1~2
	5
	7.200
	36.000
	18
	2.800

	立面总面积(㎡)
	274.320
	立面平均传热系数
	2.800


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	5.760
	5.760
	18
	2.800

	2
	
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.800

	3
	
	1
	1
	9.000
	9.000
	18
	2.800

	4
	
	1
	1
	9.900
	9.900
	18
	2.800

	5
	
	2~7
	11
	10.800
	118.800
	18
	2.800

	6
	
	2~5,8
	6
	6.300
	37.800
	18
	2.800

	7
	
	3~5
	3
	7.200
	21.600
	18
	2.800

	8
	
	3~7
	5
	5.400
	27.000
	18
	2.800

	立面总面积(㎡)
	233.460
	立面平均传热系数
	2.800


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	
	2
	2
	10.800
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	C1818
	1
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	C1818
	1
	1
	7.200
	7.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C1818
	2~8
	49
	3.240
	158.760
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	C2418
	1~5,8
	12
	4.320
	51.840
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C2418
	6~7
	2
	7.200
	14.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C2430
	1~5
	38
	7.200
	273.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C2430
	1
	2
	9.000
	18.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	C2430
	3~5
	3
	10.800
	32.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	11
	C2430
	6~8
	3
	9.900
	29.700
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	615.600
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	
	2~8
	22
	10.800
	237.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	
	3~5
	3
	6.300
	18.900
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	
	6~7
	2
	4.500
	9.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	C1518
	1
	1
	7.200
	7.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	C1624
	1
	1
	3.840
	3.840
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C2418
	2
	2
	4.320
	8.640
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C2430
	1~5
	45
	7.200
	324.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C2430
	3~5
	3
	10.800
	32.400
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	645.180
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	4.500
	4.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	
	1
	2
	5.760
	11.520
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	
	2~5
	5
	6.300
	31.500
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	
	3~5
	3
	3.600
	10.800
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	
	3~5
	3
	5.400
	16.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	
	6~7
	2
	10.800
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	C1818
	1~2
	4
	3.240
	12.960
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	C1818
	2
	2
	10.800
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	9
	C1818
	3~5
	6
	7.200
	43.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	10
	C1818
	6~7
	4
	5.670
	22.680
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	11
	C2418
	2~8
	8
	4.320
	34.560
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	12
	C2418
	2
	1
	7.200
	7.200
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	13
	C2430
	1~2
	5
	7.200
	36.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	274.320
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	5.760
	5.760
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	2
	
	1
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	3
	
	1
	1
	9.000
	9.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	4
	
	1
	1
	9.900
	9.900
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	5
	
	2~7
	11
	10.800
	118.800
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	6
	
	2~5,8
	6
	6.300
	37.800
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	7
	
	3~5
	3
	7.200
	21.600
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	8
	
	3~7
	5
	5.400
	27.000
	18
	0.435
	
	1.000
	0.435

	立面总面积(㎡)
	233.460
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.435


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	615.60
	2.80
	0.44
	0.28
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	北向
	北-默认立面
	645.18
	2.80
	0.44
	0.30
	K≤3.00, SHGC≤0.48
	满足

	东向
	东-默认立面
	274.32
	2.80
	0.44
	0.25
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	西向
	西-默认立面
	233.46
	2.80
	0.44
	0.22
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	1768.56
	2.80
	0.44
	0.27
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	2
	2001
	157.32
	83.16
	C2430
	7.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	615.60
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	645.18
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	274.32
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	233.46
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级  
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	4级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《河南公共建筑节能设计标准》(DBJ41/T 075-2016)的要求。
 3 / 20

[image: image9.png]