隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 等风来-绿色社区营造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-喀什 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年3月13日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13669958359 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	6

6	工程构造	7

6.1	屋顶构造	7

6.1.1	屋顶构造一	7

6.2	外墙构造	8

6.2.1	外墙构造一	8

6.3	热桥柱构造	11

6.3.1	热桥柱构造一	11

7	验算结论	13

7.1	空调房间	13

建筑概况

| 工程名称 | 等风来-绿色社区营造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-喀什 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.00° | 东经：75.98° |
| 气候子区 | 寒冷A区 |  |
| 大气透明度等级 | 3 |  |
| 建筑面积 | 地上4056㎡ 地下1841㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下1 |  |
| 建筑高度 | 9.2m |  |
| 结构类型 |  |  |

评价依据

1. 公共建筑节能设计标准GB50189-2015

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378

4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.30 | 34.90 | 34.60 | 34.20 | 33.90 | 33.60 | 33.40 | 33.50 | 33.80 | 34.40 | 35.20 | 36.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.80 | 37.10 | 37.30 | 37.30 | 37.60 | 38.00 | 38.30 | 37.80 | 37.20 | 36.70 | 36.60 | 36.40 |

注：气象数据参考 新疆-库尔勒

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 56.97 | 29.87 | 30.10 | 17.08 | 55.10 |
| 6:00 | 195.88 | 96.37 | 86.92 | 60.73 | 183.70 |
| 7:00 | 309.97 | 171.93 | 128.66 | 103.47 | 317.90 |
| 8:00 | 391.98 | 245.98 | 141.61 | 116.66 | 456.60 |
| 9:00 | 386.01 | 333.47 | 156.75 | 131.39 | 592.20 |
| 10:00 | 309.36 | 408.47 | 174.05 | 146.99 | 699.90 |
| 11:00 | 187.51 | 447.35 | 187.51 | 158.40 | 755.50 |
| 12:00 | 195.45 | 445.52 | 338.33 | 164.36 | 758.50 |
| 13:00 | 186.48 | 386.15 | 442.23 | 155.68 | 680.00 |
| 14:00 | 174.44 | 302.72 | 481.88 | 143.69 | 561.60 |
| 15:00 | 156.68 | 213.54 | 426.47 | 126.74 | 415.10 |
| 16:00 | 132.36 | 145.44 | 313.59 | 91.44 | 285.20 |
| 17:00 | 78.17 | 71.25 | 173.12 | 38.28 | 147.70 |
| 18:00 | 2.21 | 2.25 | 3.21 | 1.29 | 3.70 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 新疆-库尔勒

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 薄抹灰饰面层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆楼面面层 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 空气层 | 0.068 | 0.671 | 0.1 | 1010.0 | 0.0100 |  |
| 粘土空心砖 | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 素土夯实 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯板(EPS板) | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 实心粘土砖 | 0.760 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 碎石、卵石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0017 |  |
| 挤塑聚苯板（1） | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 室内抹灰 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 烧结普通砖墙（重浆砌筑） | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| EPS板保温层 | 0.041 | 0.287 | 20.0 | 1380.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 粉煤灰陶粒砼隔音层 | 0.570 | 7.522 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 钢筋混凝土楼板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 细石混凝土 | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 920.0 | 0.0173 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 珍珠岩陶粒混凝土 | 0.520 | 7.540 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0188 | 修正系数=1.15 |
| 模塑聚苯板（EPS）0.039级 | 0.039 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 修正系数=1.2 |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 30 | 10.0 | 1.280 | 13.570 | 1.00 | 0.023 | 0.318 |
| 珍珠岩陶粒混凝土 | 30 | 7.5 | 0.520 | 7.540 | 1.15 | 0.050 | 0.435 |
| 模塑聚苯板（EPS）0.039级 | 195 | 17.7 | 0.039 | 0.280 | 1.20 | 4.167 | 1.400 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 355 | － | － | － | － | 4.298 | 3.142 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.55 | 26.52 | 26.50 | 26.47 | 26.45 | 26.42 | 26.40 | 26.38 | 26.37 | 26.36 | 26.37 | 26.39 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.42 | 26.46 | 26.50 | 26.55 | 26.59 | 26.62 | 26.64 | 26.65 | 26.64 | 26.63 | 26.60 | 26.58 |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粘土空心砖 | 5 | 5.0 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.009 | 0.068 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 11.7 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 2.121 | 0.736 |
| 空气层 | 10 | 10.0 | 0.068 | 0.671 | 1.00 | 0.147 | 0.099 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 200 | 12.5 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.132 | 2.034 |
| 粘土空心砖 | 20 | 6.7 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.034 | 0.272 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | － | 2.444 | 3.209 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.65 | 26.64 | 26.64 | 26.63 | 26.62 | 26.61 | 26.60 | 26.59 | 26.58 | 26.58 | 26.59 | 26.60 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.62 | 26.63 | 26.64 | 26.65 | 26.66 | 26.66 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.66 | 26.66 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.70 | 26.69 | 26.68 | 26.67 | 26.66 | 26.65 | 26.63 | 26.62 | 26.61 | 26.60 | 26.60 | 26.60 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.60 | 26.60 | 26.61 | 26.63 | 26.65 | 26.67 | 26.69 | 26.71 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 26.71 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.70 | 26.69 | 26.68 | 26.67 | 26.66 | 26.65 | 26.63 | 26.62 | 26.61 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.62 | 26.64 | 26.66 | 26.68 | 26.70 | 26.72 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.72 | 26.71 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.56 | 26.56 | 26.55 | 26.55 | 26.54 | 26.53 | 26.53 | 26.52 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.51 | 26.52 | 26.52 | 26.53 | 26.54 | 26.55 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.57 | 26.56 | 26.56 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粘土空心砖 | 20 | 6.7 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.034 | 0.272 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 10.0 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 0.606 | 0.210 |
| 空气层 | 20 | 20.0 | 0.068 | 0.671 | 1.00 | 0.294 | 0.197 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 200 | 12.5 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.132 | 2.034 |
| 粘土空心砖 | 20 | 6.7 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.034 | 0.272 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | － | 1.102 | 2.985 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.34 | 27.33 | 27.31 | 27.29 | 27.26 | 27.24 | 27.22 | 27.20 | 27.19 | 27.19 | 27.21 | 27.23 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.27 | 27.30 | 27.32 | 27.34 | 27.36 | 27.37 | 27.38 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.37 | 27.36 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.45 | 27.43 | 27.40 | 27.38 | 27.35 | 27.32 | 27.30 | 27.27 | 27.25 | 27.23 | 27.22 | 27.22 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.22 | 27.23 | 27.25 | 27.29 | 27.33 | 27.39 | 27.44 | 27.47 | 27.49 | 27.50 | 27.49 | 27.47 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.45 | 27.43 | 27.40 | 27.38 | 27.35 | 27.32 | 27.30 | 27.27 | 27.25 | 27.24 | 27.23 | 27.24 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.27 | 27.31 | 27.36 | 27.41 | 27.45 | 27.49 | 27.51 | 27.52 | 27.52 | 27.51 | 27.49 | 27.47 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.16 | 27.15 | 27.14 | 27.12 | 27.11 | 27.10 | 27.08 | 27.06 | 27.05 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 27.04 | 27.06 | 27.07 | 27.09 | 27.11 | 27.13 | 27.15 | 27.16 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.16 |

验算结论

空调房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 19:00 | 26.65 | 28.50 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一 | 19:35 | 26.67 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 20:40 | 26.72 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 19:25 | 26.73 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 21:00 | 26.57 | 28.00 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 19:35 | 27.39 | 28.00 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 20:40 | 27.50 | 28.00 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 19:25 | 27.52 | 28.00 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 21:00 | 27.17 | 28.00 | 满足 |