[image: image3.png]




低能耗建筑能效评估报告书
公共建筑
	工程名称
	绿洲

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	BK40301

	建设单位
	中原科技学院

	设计单位
	建筑学

	设 计 人
	孔敏，王月影，赵庆鸽，闫莉，申玥

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	超低能耗PHES2020

	软件版本
	20191010

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T16637348026 


目  录
41
建筑概况


52
评估依据


53
模型观察


54
围护结构


54.1
工程材料


64.2
屋顶


64.2.1
屋顶构造一


74.3
外墙


74.3.1
外墙构造一


74.4
地面构造


74.4.1
地面相关构造


84.4.2
地面平均热工特性


84.5
采暖与非采暖楼板


84.6
采暖与非采暖户墙


84.7
采暖与非采暖隔墙


84.8
外窗热工


84.8.1
外窗构造


84.8.2
外遮阳类型


84.8.3
总体热工性能


94.9
外门


94.10
分隔采暖与非采暖空间的户门


94.11
外门窗气密性


104.12
规定项检查


105
设计建筑


105.1
房间类型


105.1.1
房间表


105.1.2
作息时间表


105.2
系统类型


115.3
制冷系统


115.3.1
冷水机组


115.3.2
水泵系统


115.3.3
运行工况


115.3.4
制冷能耗


115.3.5
多联机/单元式空调能耗


125.4
供暖系统


125.4.1
市政热力系统能耗


125.4.2
多联机/单元式热泵能耗


125.5
照明


125.6
生活热水


125.7
电梯


125.8
光伏发电


136
基准建筑


136.1
房间类型


136.1.1
房间表


136.1.2
作息时间表


136.2
系统类型


136.3
制冷系统


136.3.1
冷水机组


146.3.2
冷却水泵


146.3.3
冷冻水泵


146.4
供暖系统


146.4.1
热水锅炉能耗


146.4.2
热水循环水泵能耗


146.5
照明


146.6
生活热水


146.7
电梯


157
能效计算


168
附录


168.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


168.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


168.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


168.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	绿洲

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑面积(m2)
	地上5176㎡    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	13445.64

	建筑外表面积(m2)
	5921.36

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


	
	设计建筑
	基准建筑

	体形系数S
	0.44
	0.40

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	1.20
	0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.60
	0.45

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	－
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—
	0.60

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	
	0.11
	3.90
	0.65
	0.11
	2.80
	－－

	
	北向
	
	0.11
	3.90
	0.65
	0.11
	2.80
	－－

	
	东向
	
	0.14
	3.90
	0.65
	0.14
	2.80
	－－

	
	西向
	
	0.10
	3.90
	0.65
	0.10
	2.80
	－－


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表基准建筑不要求，取值同设计建筑。
2 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 模型观察
[image: image2.png]



4 围护结构
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


4.2 屋顶
4.2.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	6
	0.030
	0.320
	1.20
	0.167
	0.064

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	286
	－
	－
	－
	0.672
	3.456

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.22

	修正后K, D
	K = 1.20, D = 3.46

	修正原因
	


4.3 外墙
4.3.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	11
	0.030
	0.320
	1.20
	0.306
	0.117

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	271
	－
	－
	－
	0.488
	2.832

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.57

	修正后K, D
	K = 1.60, D = 2.83

	修正原因
	


4.4 地面构造
4.4.1 地面相关构造
4.4.1.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	0.30


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.4.1.2 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K=1/(1/0.52+∑R)
	0.52


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.4.2 地面平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D

	非周边地面构造一
	2333.29
	0.789
	0.30
	1.43

	周边地面构造一
	622.40
	0.211
	0.52
	1.43

	合计
	2955.69
	1.000
	0.35
	1.43


4.5 采暖与非采暖楼板
本工程无此项内容
4.6 采暖与非采暖户墙
本工程无此项内容
4.7 采暖与非采暖隔墙
本工程无此项内容
4.8 外窗热工
4.8.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


4.8.2 外遮阳类型
本工程无此内容
4.8.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合太阳得热系数
	冬季综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	86.40
	3.90
	0.65
	0.65
	0.11
	K≤1.50, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.45
	不需要

	北向
	85.05
	3.90
	0.65
	0.65
	0.11
	K≤1.50, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.45
	不需要

	东向
	94.50
	3.90
	0.65
	0.65
	0.14
	K≤1.50, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.45
	不需要

	西向
	67.50
	3.90
	0.65
	0.65
	0.10
	K≤1.50, SHGCSum≤0.30, SHGCWin≥0.45
	不需要

	综合平均
	333.45
	3.90
	0.65
	0.65
	0.11
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	不需要


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.9 外门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	139.20
	1.000
	1.20

	综合平均
	139.20
	1.000
	1.20

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.6条

	标准要求
	K值宜符合第6.1.6条的要求(K≤1.50)

	结论
	适宜


4.10 分隔采暖与非采暖空间的户门
本工程无此项内容
4.11 外门窗气密性
	层数
	外窗气密性
	外门气密性
	户门气密性

	最不利气密性等级
	－
	－
	－

	外门窗气密性措施
	
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的8级
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级

	结论
	－
	－
	－


4.12 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	不需要

	2
	外墙
	不需要

	3
	地面构造
	不需要

	4
	外窗热工
	不需要

	5
	外门
	适宜

	6
	外门窗气密性
	适宜


5 设计建筑
5.1 房间类型
5.1.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


5.1.2 作息时间表
详见附录
5.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	84.25
	1048(1),1046(1),1045(1),1027(1),2029(2),2028(2)

	Sys
	多联式空调(热泵)机组
	68.00
	68.00
	4861.16
	1010(1),1008(1),1006(1),1003(1),1002(1),2009(2),2007(2),2005(2),2004(2),2001(2)

	Sys0
	双管制风机盘管
	－
	－
	141.68
	1043(1),1041(1),1040(1),1034(1),1031(1),2042(2),2039(2),2038(2),2035(2),2030(2)

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	216.27
	1032(1),1013(1),1012(1),2018(2),2017(2),2016(2)

	Sys2
	多联式空调(热泵)机组
	32.00
	26.00
	427.28
	1037(1),1036(1),1033(1),1026(1),1024(1),1023(1),1020(1),1015(1),1014(1),2049(2),2047(2),2044(2),2025(2),2022(2),2021(2),2019(2),2011(2)


5.3 制冷系统
5.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	2.00
	1

	冷水机组
	热水型溴化锂机组
	100
	1000
	1.20
	1

	冷水机组
	热泵机组
	100
	500
	2.00
	1


5.3.2 水泵系统
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	冷却水泵
	22
	25
	5
	80
	1

	冷却水泵
	12
	30
	5
	80
	1

	冷冻水泵
	36
	30
	5
	80
	1


5.3.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	500
	40
	12.50
	31.3
	37.6
	－

	50
	1000
	36
	27.78
	32
	37.6
	－

	75
	1500
	75
	20.00
	31.3
	37.6
	－

	100
	2000
	100
	20.00
	31.3
	37.6
	－


5.3.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	118229
	1105
	12.50
	9458
	34587
	41548
	－

	25~50
	0
	0
	27.78
	0
	0
	0
	－

	50~75
	0
	0
	20.00
	0
	0
	0
	－

	75~100
	0
	0
	20.00
	0
	0
	0
	－

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	－

	合计
	118229
	1105
	
	9458
	34587
	41548
	－


5.3.5 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	68.00
	131079
	1619

	Sys2
	32.00
	19878
	527

	合计
	70.33
	150957
	2146


5.4 供暖系统
5.4.1 市政热力系统能耗
	外网热
输送效率
	耗电
输热比
EHR
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热源折合
电耗
(kWh)
	供暖水
泵电耗
(kWh)
	合计
电耗
(kWh)

	0.92
	0.00890
	189001
	2.93
	9596
	230
	9826


5.4.2 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	68.00
	130145
	2107

	Sys2
	26.00
	32985
	1227

	合计
	48.93
	163130
	3334


5.5 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	49
	5911
	89380

	总计
	89380


5.6 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	分区
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	10
	100
	365
	6408.15
	－
	－
	－
	－

	总计
	6408
	
	0


5.7 电梯
无
5.8 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年电耗
(kWh)

	400
	0.4
	0.8
	0.9
	191

	总计
	191


6 基准建筑
6.1 房间类型
6.1.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


6.1.2 作息时间表
同设计建筑
6.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	散热器采暖风机盘管供冷
	－
	－
	84.25
	同设计建筑

	Sys
	散热器采暖风机盘管供冷
	－
	－
	4861.16
	同设计建筑

	Sys0
	散热器采暖风机盘管供冷
	－
	－
	141.68
	同设计建筑

	Sys1
	散热器采暖风机盘管供冷
	－
	－
	216.27
	同设计建筑

	Sys2
	散热器采暖风机盘管供冷
	－
	－
	427.28
	同设计建筑


6.3 制冷系统
6.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定制冷
量(kW)
	额定性
能系数(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系
数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	冷水螺杆机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	143.51
	4.70
	1
	78709
	5.45
	14442

	冷水螺杆机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	287.01
	4.70
	1
	157419
	5.45
	28884

	冷水螺杆机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	143.51
	4.70
	1
	78709
	5.45
	14442

	合计
	57768


6.3.2 冷却水泵
	冷水机组
制冷量(kW)
	冷水机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	574.02
	5.10
	686.58
	0.0214
	1249
	18351


6.3.3 冷冻水泵
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	574.02
	0.0241
	1249
	17279


6.4 供暖系统
6.4.1 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.25
	1
	0.88
	0.92
	190250
	2.93
	80191


6.4.2 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	251
	0.00433
	1466
	1594


6.5 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	49
	5911
	89380

	总计
	89380


6.6 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	分区
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	10
	100
	365
	6408.15
	－
	－
	－
	－

	总计
	6408
	
	0


6.7 电梯
无
7 能效计算
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	基准建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	90.09
	105.37
	14.50%

	
	耗热量
	63.26
	63.67
	0.66%

	
	冷热合计
	153.35
	169.04
	9.29%

	供冷电耗
	中央冷源
	3.17
	19.33
	6.06%

	
	冷却水泵
	11.58
	6.14
	

	
	冷冻水泵
	13.91
	5.78
	

	
	多联机/单元式空调
	0.72
	0.00
	

	
	供冷合计
	29.36
	31.26
	

	供暖电耗
	中央热源
	3.21
	26.84
	83.91%

	
	供暖水泵
	0.08
	0.53
	

	
	多联机/单元式热泵
	1.12
	0.00
	

	
	供暖合计
	4.40
	27.37
	

	采暖空调电耗
	33.77
	58.63
	42.40%

	照明电耗
	29.91
	29.91
	0.00%

	生活热水
	2.14
	2.14
	

	电梯
	0.00
	0.00
	

	建筑本体能耗
	65.83
	90.69
	27.41%

	可再生能源
	太阳能
	0.00
	－
	－

	
	光伏发电
	63.87
	－
	

	
	合计
	63.87
	－
	

	建筑综合能耗
	1.95
	90.69
	97.85%

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


	能耗分项
	需求量(kWh/㎡)
	可再生能源利用
	利用量(热量) (kWh/㎡)

	耗冷量Qc
	90.09
	
	

	耗热量Qh
	63.26
	地源\空气源EPh
	0.00

	生活热水耗热量Qw
	6.27
	太阳能供热EPw,sol
	0.00

	照明能耗Ql
	77.77
	光伏发电Er
	166.06

	电梯能耗Qe
	0.00
	
	

	合计
	237.39
	
	166.06

	可再生利用率
	70%

	计算依据
	《近零能耗建筑技术标准》第A.1.7条


8 附录
8.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
8.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
8.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
8.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image3.png]