[image: image12.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	绿洲

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	BK40301

	建设单位
	中原科技学院

	设计单位
	建筑学

	设 计 人
	孔敏，王月影，赵庆鸽，闫莉，申玥

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月4日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T16637348026 


目  录
41
建筑概况


52
计算依据


53
气象数据


53.1
气象地点


53.2
逐日干球温度表


63.3
逐月辐照量表


63.4
峰值工况


64
围护结构


64.1
工程材料


74.2
围护结构作法简要说明


75
房间类型


75.1
房间表


75.2
作息时间表


86
暖通空调系统


86.1
系统类型


86.2
制冷系统


86.2.1
冷水机组


86.2.2
水泵系统


96.2.3
运行工况


96.2.4
制冷能耗


96.2.5
多联机/单元式空调能耗


106.3
供暖系统


106.3.1
热泵系统


116.3.2
多联机/单元式热泵能耗


126.4
空调风机


126.4.1
独立新排风


126.4.2
风机盘管


126.4.3
多联机室内机


127
照明


138
插座设备


139
排风机


1310
生活热水


1311
电梯


1312
光伏发电


1413
计算结果


1413.1
负荷分项统计


1413.2
逐月负荷表


1613.3
逐月电耗


1613.4
全年能耗


1814
附录


1814.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1814.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1814.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1814.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	绿洲

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑面积(m2)
	地上5176    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上9.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	13445.64

	建筑外表面积(m2)
	5921.36

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


	
	设计建筑

	体形系数S
	0.44

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.83

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.35

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－

	地下车库与供暖房间之间的楼板 
K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.11
	3.90
	0.65

	
	北向
	北-默认立面
	0.11
	3.90
	0.65

	
	东向
	东-默认立面
	0.14
	3.90
	0.65

	
	西向
	西-默认立面
	0.10
	3.90
	0.65


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 气象数据
3.1 气象地点
河南-郑州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

91 10/1 1A 12/

8/1




3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700 |

600

400

300

200

100

0

EREREMI/)

WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9

II II |
10 1 12




3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月27日16时
	37.2
	18.3
	5.5
	51.5

	最冷
	01月05日07时
	-8.9
	-10.0
	1.2
	-6.0


4 围护结构
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
4. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


5.2 作息时间表
详见附录
6 暖通空调系统
6.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	84.25
	1048(1),1046(1),1045(1),1027(1),2029(2),2028(2)

	Sys
	多联式空调(热泵)机组
	68.00
	88.00
	4861.16
	1010(1),1008(1),1006(1),1003(1),1002(1),2009(2),2007(2),2005(2),2004(2),2001(2)

	Sys0
	双管制风机盘管
	－
	－
	141.68
	1043(1),1041(1),1040(1),1034(1),1031(1),2042(2),2039(2),2038(2),2035(2),2030(2)

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	216.27
	1032(1),1013(1),1012(1),2018(2),2017(2),2016(2)

	Sys2
	散热器采暖多联机供冷
	66.00
	－
	427.28
	1037(1),1036(1),1033(1),1026(1),1024(1),1023(1),1020(1),1015(1),1014(1),2049(2),2047(2),2044(2),2025(2),2022(2),2021(2),2019(2),2011(2)


6.2 制冷系统
6.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	9
	322
	36.00
	2

	冷水机组
	热泵机组
	9
	322
	36.00
	1

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	9
	322
	36.00
	1

	冷水机组
	水冷-离心式冷水机组
	9
	322
	36.00
	1

	冷水机组
	水冷-活塞式/涡旋式机组
	8
	300
	36.00
	1

	冷水机组
	水冷-离心式冷水机组
	8
	300
	36.00
	1

	冷水机组
	水冷-离心式冷水机组
	8
	300
	36.00
	1

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	8
	300
	36.00
	1


6.2.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	666
	25
	80
	65.2
	1

	冷冻水泵
	666
	30
	80
	78.2
	1


6.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	702.5
	30
	23.42
	31.3
	37.6
	10

	50
	1405
	55
	25.55
	31.3
	37.6
	10

	75
	2107.5
	75
	28.10
	31.3
	37.6
	10

	100
	2810
	100
	28.10
	31.3
	37.6
	10


6.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	118627
	1164
	23.42
	5066
	36433
	43766
	11640

	25~50
	0
	0
	25.55
	0
	0
	0
	0

	50~75
	0
	0
	28.10
	0
	0
	0
	0

	75~100
	0
	0
	28.10
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	118627
	1164
	
	5066
	36433
	43766
	11640


6.2.5 多联机/单元式空调能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	Sys
	[image: image4.png]102

89.86
87.91 86.94 g457

2 816 799

82
7 616
62
52
2
2
2
12

10%  20%  30%  40%  50%  60%  70% 0%  90%  100%





	Sys2
	[image: image5.png]92

82

72

62

52

a2

32

2

12

10%

79.2

20%

87.21
8533 8439 5179

30%

20%

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	68.00
	140506
	1738

	Sys2
	66.00
	19117
	244

	合计
	80.54
	159623
	1982


6.3 供暖系统
6.3.1 热泵系统
6.3.1.1 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	热泵机组
	空气源热泵
	8
	300
	36.00
	1

	热泵机组
	地源热泵
	10
	366
	36.00
	1

	热泵机组
	空气源热泵
	10
	366
	36.00
	1

	热泵机组
	地源热泵
	9
	322
	36.00
	1

	热泵机组
	空气源热泵
	9
	322
	36.00
	1

	热泵机组
	空气源热泵
	8
	300
	36.00
	1

	热泵机组
	地源热泵
	8
	300
	36.00
	1

	热泵机组
	空气源热泵
	8
	300
	36.00
	1

	热泵机组
	地源热泵
	8
	300
	36.00
	1


6.3.1.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	666
	30
	96
	65.2
	1

	变频
	666
	30
	98
	63.8
	1


6.3.1.3 运行工况
	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	719
	31.25
	23.01
	37.6

	50
	1438
	62.5
	23.01
	37.6

	75
	2157
	93.75
	23.01
	37.6

	100
	2876
	125
	23.01
	37.6


6.3.1.4 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	38497
	1547
	23.01
	1673
	19463

	25~50
	0
	0
	23.01
	0
	0

	50~75
	0
	0
	23.01
	0
	0

	75~100
	0
	0
	23.01
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	38497
	1547
	
	1673
	19463


6.3.2 多联机/单元式热泵能耗
下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。
	系统
	COP曲线

	Sys
	[image: image6.png]122

102

82

62

a2

2

10855
106.95 105.99 103,42

100.85 9924 oo 1

9218 4o

81.9,

10%  20%  30%  40%  S0%  60%  70% 0%  90%  100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	88.00
	126792
	1671


6.4 空调风机
6.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	350
	0.24
	84
	3000
	252

	Sys
	18615
	0.12
	2234
	3000
	6702

	Sys0
	590
	0.12
	71
	3000
	213

	Sys1
	869
	0.12
	104
	3000
	313

	Sys2
	1743
	0.12
	209
	3000
	628

	合计
	8106


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	280
	0.8
	0.24
	67
	3000
	202

	Sys
	18243
	0.98
	0.12
	2189
	3000
	6568

	Sys0
	472
	0.8
	0.16
	76
	3000
	227

	Sys1
	521
	0.6
	0.12
	63
	3000
	188

	Sys2
	1499
	0.86
	0.12
	180
	3000
	540

	合计
	7723


6.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	2603
	1042

	Sys0
	888
	2
	2541
	4513

	Sys1
	1800
	2
	1162
	4183

	合计
	9738


6.4.3 多联机室内机
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	多联机室内机电耗(kWh)

	Sys
	1222
	3
	2333
	8553

	Sys2
	1800
	3
	1156
	6242

	合计
	14795


7 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	49
	5911
	89380

	总计
	89380


8 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	35.25
	49
	5911
	208376

	总计
	208376


9 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机
10 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	0.9
	10
	100
	365
	0
	－
	－
	－
	－

	总计
	0
	
	0


11 电梯
无
12 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年电耗
(kWh)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0

	总计
	0


13 计算结果
13.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-79.59
	28.56
	3.32
	-45.10
	-37.49
	-55.32

	供冷需求(kWh/㎡)
	13.68
	45.62
	5.26
	34.52
	5.95
	93.12


[image: image7.png]40

20

-60

-80

-100





[image: image8.png]100

%

80

70

60

50

40

30

20

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





13.2 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	50149
	0
	1000.808
	01月02日06时
	0.000
	--

	2月
	35370
	0
	802.423
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	22338
	0
	509.718
	03月11日07时
	0.000
	--

	4月
	3615
	37
	207.164
	04月01日07时
	19.774
	04月30日15时

	5月
	10
	19323
	2.664
	05月20日07时
	240.444
	05月30日10时

	6月
	0
	48482
	0.000
	--
	446.366
	06月21日10时

	7月
	0
	89026
	0.000
	--
	571.266
	07月15日07时

	8月
	0
	85922
	0.000
	--
	530.340
	08月01日09时

	9月
	0
	35040
	0.000
	--
	458.091
	09月04日15时

	10月
	91
	419
	36.828
	10月28日07时
	64.891
	10月15日15时

	11月
	16947
	0
	410.649
	11月25日07时
	0.000
	--

	12月
	36768
	0
	492.857
	12月09日07时
	0.000
	--


[image: image9.png]100000

80000

60000

40000

20000

ZRFELERK(KWh)

2

3 4 5 6 7 8

9 10 1

12

WEEER
WEESER




[image: image10.png]BAIEEREKW)
1200

1000

800

600

ETEE

WS
m ETEE
20 I I
9 I- i -n
1 2 3 4 5 6 7 8 " 12

9 10





13.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.46
	0.51
	2.63
	6.14
	24.43
	0.00
	0.00

	2
	0.00
	1.58
	0.85
	2.03
	4.74
	
	
	

	3
	0.00
	1.03
	0.80
	2.51
	5.86
	
	
	

	4
	0.11
	0.16
	0.74
	2.51
	5.86
	
	
	

	5
	5.47
	0.00
	1.45
	2.63
	6.14
	
	
	

	6
	5.99
	0.00
	1.52
	2.27
	5.30
	
	
	

	7
	7.73
	0.00
	1.70
	2.75
	6.42
	
	
	

	8
	7.24
	0.00
	1.70
	2.63
	6.14
	
	
	

	9
	5.64
	0.00
	1.45
	2.39
	5.58
	
	
	

	10
	0.93
	0.00
	0.56
	2.39
	5.58
	
	
	

	11
	0.00
	0.60
	0.83
	2.51
	5.86
	
	
	

	12
	0.00
	1.79
	0.95
	2.63
	6.14
	
	
	

	合计
	33.10
	7.63
	13.04
	29.91
	69.74
	24.43
	0.00
	0.00


13.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	93.12
	

	
	耗热量
	55.32
	

	
	冷热合计
	148.44
	

	热回收
	供冷
	5.95
	

	
	供暖
	37.49
	

	
	冷热合计
	43.44
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	1.70
	

	
	冷却水泵
	12.19
	

	
	冷冻水泵
	14.65
	

	
	冷却塔
	3.90
	

	
	多联机/单元式空调
	0.66
	

	
	供冷合计
	33.10
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.56
	

	
	供暖水泵
	6.51
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.56
	

	
	供暖合计
	7.63
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	5.30
	

	
	风机盘管
	3.26
	

	
	多联机室内机
	4.95
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	13.51
	

	照明电耗
	29.91
	

	插座设备电耗
	0.00
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	0.00
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	0.00
	

	
	光伏发电(Ep)
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	0.00
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep


[image: image11.png]pa

EFERA AL

o

B
L
s
i
w Jfius g





14 附录
14.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
14.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
14.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
14.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image12.png]