给排水设计施工说明

- 设计依据：

- 已批准的初步设计文件和有关部门的要求；

- 甲方提供的设计要求

- 国家和地区现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范规程.

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003（2009版）

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005版）

建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书；

建筑和有关工种提供的作业图和有关资料；

- 工程概况：

- 工程名称：惠州市惠城区铁炉湖绿色社区营造项目；

- 工程地点位于广东省惠州市惠城区桥东白鹤峰下的铁炉湖历史街区。

- 建筑结构形式：混凝土结构，底框砖混结构，剪力墙结构，框架结构；

- 建筑性质：耐火等级二级

- 建筑设计使用年限：50年

- 设计范围：

- 建筑单体室内给排水系统设计和消防系统设计。

- 室外给排水工程另见室外总图设计。

- 设计说明：

本工程设有给水系统、雨污水系统、消火栓给水系统（含灭火器设置）、自动喷水灭火系统。

- 给水系统

1）、水源：由社区室外生活官网直接供给、室外消防用水及消防水池补水；引入管处设置倒流防止器。

市政供水绝对压力0.94MPa。

2）、用水量：

最高日用水量约83.3立方米/日，最大时用水量约11.2立方米/小时，平均时用水量约8.0立方米/小时

3）、热水系统：建筑设太阳能热水系统。集中集热，分间储热，水箱设于每间功能房的卫生间内，辅助电加热，电辅助加热功率2.0Kw。每间独立控制，每间一台控制、显示器，太阳能热水器系统由专业厂家设计安装施工。

2、雨污水系统：

1)、排水量为用水量的90%，约92立方米/日

2）、排水体制：地上部分污、废、雨水利用重力流出户后排水室外管网，采用污、废合流制。地下部分污水通过潜污泵提升后排入消能井，进行消能处理后方可排入室外排水管网。室外排水管网，出户管接检查井均由总图设计协调。

3）、单独设置的空调冷凝水管采用DN50UPVC排水管，排水自由散流，排水口距散水高度200mm。

4）、卫生间、厨房、阳台等排水立管设伸顶通气单立管

5）、屋面雨水排水管的设计重现期取10年。平屋顶女儿墙设溢流口，屋面雨水排水与溢流口总排水能力按照50年复核。屋面雨水采用87型雨水斗，经雨水斗和雨水管排至室外雨水沉砂池。

3、消火栓给水系统：

1)．地下室设一座有效容积为396 m³的消防水池（内存室内消火栓和自喷用水量），楼屋顶水箱间设有效容积为18m³   消防水箱一座（详见5#施工图）,消火栓和喷淋系统共用.

2).室外消防系统：在环管上布置室外消火栓，并保证距离水泵接合器15～40m范围内设有室外消火栓；室外消火栓的位置见室外消防总图。

3)．本工程室内消防用水采用临时高压供水系统的低区消火栓供水系统。室内消火栓及室内自喷用水 由地下室消防水池及泵房提供。消火栓充实水柱不小于12米,流量不小于5L/S。

4)．消火栓采用减压稳压型消火栓。消火栓箱内配置如下： 单口消火栓箱体设计采用 L03S004-15-庚型。 2、阀门： 所有消火栓箱均配DN65口径的消火栓和衬胶水龙带，水龙带长25m，水枪喷嘴口径\U+220519。 1)．生活给水管：管径小于或等于50mm采用全铜质截止阀，大于50mm采用全铜质闸阀， 消火栓栓口距地面1.10m。消火栓全部带启泵按钮,并可向消防控制中心报警。

5)．消火栓给水泵控制：消火栓给水泵两台，互为备用。火灾时，按动任一消火栓处启泵按钮或消防中心、 水泵房处启泵按钮均可启动该泵并报警。泵启动后，反馈信号至消火栓处和消防控制中心。

6)．每个楼的消火栓系统设置2座DN100水泵结合器，其供水管与加压消火栓给水管网相连， 距离室外消火栓距离为15～40米,具体位置及数量由室外设计统一考虑。

7)．社区服务中心设自救式消防卷盘箱，箱内配内径为19mm的输水胶管，长度为25m，喷嘴口径\U+22059。 消火栓栓口距地面1.00m。

五、施工说明：

1、管材和接口:

1)．公共厨房给水管采用铝合金衬塑管,管材压力等级为 1.6MPa。专用管件热熔承插连接； 其余给水立管及支管采用PP-R管，管系列为S5（耐压等级为1.0MPa），热熔连接。 热水管道采用PE-RT耐热聚乙烯管，管系列为S2.5（耐压等级为2.0MPa），热熔连接。 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

2)．排水立管采用芯层发泡PVC-U管，支管及通气管采用光壁PVC－U管，粘结。 冷凝水管采用耐紫外线UPVC管,承插连接。

3)．压力废水管采用内外涂塑钢管，卡箍或法兰连接。

4)．重力流雨水系统采用钢制87型雨水斗，管道采用抗紫外线UPVC管，承插连接。管道的公称压力为1.0MPa。 商场的个别雨水管采用内排水；管材：室内部分采用S16系列高密度聚乙烯（HDPE)管，室外部分采用UPVC管.

5)．消火栓给水管道采用热镀锌焊接普通钢管，管道工作压力为1.0MPa。DN<100mm者丝扣连接； DN≥100mm者采用沟槽卡箍连接。 自动喷水管采用内外壁热镀锌钢管，管径小于DN100的采用丝接；大于等于DN100的采用沟槽式卡箍连接. 管道工作压力为1.0MPa。 社区服务中心倒流防止器后的消火栓系统管材采用热镀锌焊接普通钢管，管道工作压力为1.0MPa。 DN<100mm者丝扣连接 .

6)．污水横管与横管的连接，不得采用正三通和正四通。

7)．污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头，且立管底部弯管处应设支墩。

8)．排水立管检查口距地面或楼板面1.00m。未标明排水坡度均按标准坡度顺流敷设.

9)．各种管道穿越楼板时，均应预埋套管，套管内径较管道外径大于10mm， 下面与楼板平齐，上面比装饰地面高50mm，管间隙用阻燃密实材料和防水油膏填实。穿屋面板需 预埋Ⅱ型刚性防水套管，上面比完成屋面高50mm。敷设在垫层内和墙内暗装的管道相应设管道位置 的临时标识。外径大于等于110的排水立管穿楼板处的下方，应设置Ⅱ型防火套管或阻火圈。

10)．污水立管伸顶通气管周围4米范围内有门窗时,应高出窗顶0.6米。 热水管道上的阀门均采用铜质阀门；工作压力同各部分管材的工作压力。

2、阀门

1）、生活给水管：管径小于或等于50mm采用全铜质截止阀，大于50mm采用全铜质闸阀。

2)．消防给水管道：消火栓管道上的阀门采用有明显启闭标志的蝶阀，且保持常开。 潜水泵采用工作压力为1.0MPa的闸阀和污水专用球形止回阀。 自喷管道报警阀前后采用电触点信号蝶阀，其它阀门采用有明显启闭标志的蝶阀。 试水装置上采用铜截止阀。

3)．压力排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀，公称压力1.0MPa。

3、附件

1)．所有地漏均采用防干涸地漏，水封高度≥50mm。构造内无存水弯的卫生器具 的水封深度不得小于50mm。洗衣机部位采用两用地漏,管道井采用具有防涸功能的地漏, 开敞式阳台采用直通式地漏。严禁采用钟罩（扣碗式）地漏。

2)．地面清扫口采用铜制品，清扫口表面与地面平。

3)．全部给水配件均采用节水型产品，不得采用淘汰产品。 本图给排水系统中采用的卫生器具,水嘴，淋浴器应符合现行标准《节水型生活用水器具》CJ1644的规定。 应选用建设部指定节水产品，由甲方和设计根据装修要求共同指定。待甲方订货，有安装尺寸后，再预留楼板孔洞。 淋浴器及有热水供应的水龙头采用恒温混水阀，详见09S304。 洗脸盆等卫生器具应采用陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴；水嘴，淋浴喷头内部宜设置限流配件。 卫生间坐便器建议采用3/6L两档冲水量水箱； 小便斗采用延时自闭冲洗阀；蹲便器采用脚踏式延时自闭冲洗阀；公共卫生间洗手盆水嘴采用自闭式。

5、管道试压：

1)．生活给水管试验压力为0.9MPa;热水管的试验压力为0.9MPa. 水压试验步骤按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》进行。

2)．污水、废水系统：管道注水高度为一层楼高，30min后液面不下降为合格。

3)．自动喷水管道的试验压力为1.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收 规范》GB50261-2005的规定执行。

4)．室内消火栓给水管道的试验压力为1.4MPa，保持2h无明显渗漏为合格。 5)．压力排水管道按排水泵扬程的2倍进行水压试验，保持30min，无渗漏为合格。

6)．水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。

6、管道敷设：

1)．管道穿钢筋混凝土墙和楼板、粱时，应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管； 管道穿地下室外墙、水池壁时，应预埋柔性防水套管。

2)．管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上，水泵房内采用减震吊架及支架。 钢管水平安装支架间距，不得大于下表所列数值:DN50，5m；DN70，6m；DN80，6m； 图 例 名 DN100，6.5m；DN125，7m；DN150，8m；立管每层装一管卡，安装高度为：距地面1.5m。自动喷洒管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300mm，距末端喷头之距离不大于750mm，吊架应位 热水管于相邻喷头间的管段上，当喷头间距不大于3.6m时，可设一个，小于1.8m，允许隔段设置。铸铁排水管 固定件间距：横管不得大于2m，立管不得大于3m。层高小于或等于4m，立管可安一个固定件。排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时, 在立管底部设支墩或其他固定措施。 地下室立管与排水横管转弯处设置支墩或固定措施。

3)．管道连接：自动喷水灭火系统管道变径时，应采用异径管连接，不得采用补芯。雨水管

4)．阀门安装时应将手柄留在易于操作处。暗装在吊顶、管井内的管道，凡设阀门及检查口处设检修口、检修门， 废水管 暗装在墙内的阀门,手柄应留在墙外。

7．保温：管井及吊顶内的给水管、非采暖房间内的给水及消防管，采用超细玻璃棉制品防结露,保温，  防潮层采用不燃性玻璃布复合铝箔,保护层采用铝合金薄板。防结露给水管保温厚度为25mm； XL-  非采暖房间内管道保温厚度为30mm; 外走道处埋地给水管沟槽需采用保温沙浆浇灌。保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。8．防腐及油漆：

1)．在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀， 不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

2)．所有埋地钢管、镀锌钢管外壁均需做三油二布防腐层。球墨铸铁给水管外壁必须刷沥青漆防腐。

3).压力排水管外壁刷灰色调和漆二道。

4).消火栓管刷樟丹二道，红色调和漆二道。自动喷水管刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道。

5).管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道。