建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 铁炉湖社区活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-惠州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年3月13日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13543377791 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	4

6	窗墙比	5

6.1	窗墙比	5

6.2	外窗表	5

7	可见光透射比	5

8	天窗	6

8.1	天窗屋顶比	6

8.2	天窗类型	6

9	屋顶构造	6

9.1	屋顶构造一	6

10	外墙构造	7

10.1	外墙相关构造	7

10.1.1	外墙构造一	7

10.1.2	热桥柱构造一	7

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

10.3	外墙平均热工特性	8

11	挑空楼板构造	9

11.1	挑空楼板构造一	9

12	外窗热工	9

12.1	外窗构造	9

12.2	外遮阳类型	9

12.2.1	平板遮阳	9

12.2.2	百叶遮阳	10

12.3	平均传热系数	10

12.4	综合太阳得热系数	11

12.5	总体热工性能	12

13	有效通风换气面积	13

14	隔热检查	14

15	非中空窗面积比	14

16	外窗气密性	14

17	幕墙气密性	15

18	规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 铁炉湖社区活动中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-惠州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.09° | 东经：114.40° |
| 建筑面积 | 地上7768.52㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 17.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 15473.39 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4893.78 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.500

体形系数

| 外表面积 | 4893.78 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 15473.39 |
| 体形系数 | 0.32 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 306.60 | 1299.44 | 0.24 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面4 | 301.77 | 1326.09 | 0.23 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面1 | 148.05 | 885.17 | 0.17 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面2 | 113.40 | 870.38 | 0.13 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 306.60 | C0612 | 0.60×2.10 | 2~4 | 6 | 1.26 | 7.56 |
|  | C0615 | 0.60×2.10 | 1~4 | 10 | 1.26 | 12.60 |
|  | C1121 | 1.10×2.10 | 1~4 | 4 | 2.31 | 9.24 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 1~4 | 79 | 3.15 | 248.85 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 1~3 | 9 | 3.15 | 28.35 |
| 北向 301.77 | C0615 | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |
|  | C1121 | 1.10×2.10 | 1~4 | 4 | 2.31 | 9.24 |
|  | C1221 | 1.20×2.10 | 2~4 | 6 | 2.52 | 15.12 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 1~4 | 66 | 3.15 | 207.90 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~4 | 19 | 3.15 | 59.85 |
|  | C2006 | 2.00×2.10 | 1 | 2 | 4.20 | 8.40 |
| 东向 148.05 | C1521 | 1.50×2.10 | 1~4 | 35 | 3.15 | 110.25 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~4 | 10 | 3.15 | 31.50 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 2 | 2 | 3.15 | 6.30 |
| 西向 113.40 | C1521 | 1.50×2.10 | 1 | 4 | 3.15 | 12.60 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 1~4 | 26 | 3.15 | 81.90 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 3~4 | 6 | 3.15 | 18.90 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.24 | C1121 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.23 | C1521 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.17 | C1521 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.13 | C1521 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.60, D = 3.61 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 961.34 | 1.000 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 995.34 | 1.000 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 708.77 | 1.000 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 721.70 | 1.000 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3387.14 | 1.000 | 1.11 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.133 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.50 | 0.44 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1~4 | 35 | 3.150 | 110.250 | 18 | 3.500 |
| 2 | C1521 | 2~4 | 10 | 3.150 | 31.500 | 18 | 3.500 |
| 3 | C1521 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 3.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 148.050 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.500 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 3.500 |
| 2 | C1521 | 1~4 | 26 | 3.150 | 81.900 | 18 | 3.500 |
| 3 | C1521 | 3~4 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 3.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 113.400 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.500 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 2~4 | 6 | 1.260 | 7.560 | 18 | 3.500 |
| 2 | C0615 | 1~4 | 10 | 1.260 | 12.600 | 18 | 3.500 |
| 3 | C1121 | 1~4 | 4 | 2.310 | 9.240 | 18 | 3.500 |
| 4 | C1521 | 1~4 | 79 | 3.150 | 248.850 | 18 | 3.500 |
| 5 | C1521 | 1~3 | 9 | 3.150 | 28.350 | 18 | 3.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 306.600 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.500 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 18 | 3.500 |
| 2 | C1121 | 1~4 | 4 | 2.310 | 9.240 | 18 | 3.500 |
| 3 | C1221 | 2~4 | 6 | 2.520 | 15.120 | 18 | 3.500 |
| 4 | C1521 | 1~4 | 66 | 3.150 | 207.900 | 18 | 3.500 |
| 5 | C1521 | 2~4 | 19 | 3.150 | 59.850 | 18 | 3.500 |
| 6 | C2006 | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 3.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 301.770 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0612 | 2~4 | 6 | 1.260 | 7.560 | 18 | 0.435 | 平板遮阳0 | 0.852 | 0.371 |
| 2 | C0615 | 1~4 | 10 | 1.260 | 12.600 | 18 | 0.435 | 平板遮阳0 | 0.852 | 0.371 |
| 3 | C1121 | 1~4 | 4 | 2.310 | 9.240 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 4 | C1521 | 1~4 | 79 | 3.150 | 248.850 | 18 | 0.435 | 平板遮阳0 | 0.852 | 0.371 |
| 5 | C1521 | 1~3 | 9 | 3.150 | 28.350 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 306.600 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.870 | 0.378 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 18 | 0.435 | 平板遮阳0 | 0.873 | 0.380 |
| 2 | C1121 | 1~4 | 4 | 2.310 | 9.240 | 18 | 0.435 | 平板遮阳0 | 0.873 | 0.380 |
| 3 | C1221 | 2~4 | 6 | 2.520 | 15.120 | 18 | 0.435 | 平板遮阳0 | 0.873 | 0.380 |
| 4 | C1521 | 1~4 | 66 | 3.150 | 207.900 | 18 | 0.435 | 平板遮阳0 | 0.873 | 0.380 |
| 5 | C1521 | 2~4 | 19 | 3.150 | 59.850 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 6 | C2006 | 1 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 0.435 | 平板遮阳0 | 0.873 | 0.380 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 301.770 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.898 | 0.391 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1~4 | 35 | 3.150 | 110.250 | 18 | 0.435 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.237 |
| 2 | C1521 | 2~4 | 10 | 3.150 | 31.500 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 3 | C1521 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.435 | 百叶遮阳0 | 0.558 | 0.243 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 148.050 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.642 | 0.279 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1521 | 1 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 0.435 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.244 |
| 2 | C1521 | 1~4 | 26 | 3.150 | 81.900 | 18 | 0.435 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.240 |
| 3 | C1521 | 3~4 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 0.435 |  | 1.000 | 0.435 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 113.400 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.627 | 0.273 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 306.60 | 3.50 | 0.38 | 0.24 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 301.77 | 3.50 | 0.39 | 0.23 | K≤4.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 148.05 | 3.50 | 0.28 | 0.17 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 113.40 | 3.50 | 0.27 | 0.13 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 |  | 869.82 | 3.50 | 0.35 | 0.20 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1009 | 44.99 |  | 64.44 | C1521 | 3.15 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1521 | 3.15 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1012 | 36.58 |  | 36.00 | C1521 | 3.15 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 1016 | 21.88 |  | 72.00 | C1521 | 3.15 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1521 | 3.15 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1018 | 9.08 |  | 23.40 | C0615 | 1.26 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1040 | 3.06 |  | 21.60 | C1121 | 2.31 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 1041 | 3.06 |  | 28.80 | C1121 | 2.31 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1044 | 2.79 |  | 15.12 | C0615 | 1.26 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.07 | 不适宜 |
| 2 | 2037 | 4.35 |  | 20.52 | C0612 | 1.26 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2039 | 3.06 |  | 21.60 | C1121 | 2.31 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 2042 | 3.06 |  | 28.80 | C1121 | 2.31 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
| 3 | 3014 | 4.35 |  | 20.52 | C0612 | 1.26 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3016 | 3.06 |  | 21.60 | C1121 | 2.31 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3017 | 3.06 |  | 28.78 | C1121 | 2.31 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
| 4 | 4013 | 4.35 |  | 20.52 | C0612 | 1.26 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4015 | 3.06 |  | 28.80 | C1121 | 2.31 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4016 | 3.06 |  | 21.60 | C1121 | 2.31 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.09 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 1.11 | 2.93 | 605 | 708.77 | 27.79 | 28.00 | 满足 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 1.11 | 2.93 | 605 | 721.70 | 27.86 | 28.00 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.60 | 3.61 | 517 | 1059.46 | 27.94 | 28.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007)第4.2.2条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 306.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 301.77 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 148.05 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 113.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级 C0612 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 9 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。