## 光伏发电
单晶硅光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022年11月22日
场地信息
地点 | 岳阳 | 经纬度 | 北纬29°22′ 东经113°6′
标准辐照 | 10950.3KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 单晶硅 | 260Wp
组件数量 | 130 | 总装机量 | 33.8kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角15°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 134.94kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 49.1 | 1.5444 | 5.1
2月 | 39.1 | 1.2305 | 4.1
3月 | 66.8 | 2.104 | 7
4月 | 81.2 | 2.558 | 8.5
5月 | 92.8 | 2.9205 | 9.7
6月 | 91.4 | 2.8791 | 9.5
7月 | 127.1 | 4.0026 | 13.3
8月 | 118.8 | 3.7406 | 12.4
9月 | 97.8 | 3.0786 | 10.2
10月 | 79.1 | 2.4898 | 8.3
11月 | 65.7 | 2.0681 | 6.9
12月 | 48.7 | 1.5334 | 5.1
全年 | 957.6 | 30.1495 | 100
年总发电量 | 30.1MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)