[image: image26.jpg]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-岳阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年9月22日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220401

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13476000445 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


53.2
计算方法


54
软件介绍


55
气象数据


55.1
气象地点


65.2
逐日干球温度表


65.3
逐月辐照量表


65.4
峰值工况


76
建筑大样


147
围护结构


147.1
工程材料


157.2
围护结构作法简要说明


158
围护结构概况


169
设计建筑


169.1
房间类型


169.1.1
房间表


169.1.2
作息时间表


169.2
系统类型


169.2.1
系统分区


179.2.2
热回收参数


179.3
制冷系统


179.4
供暖系统


179.5
空调风机


179.5.1
全空气机组


179.6
照明


189.7
负荷分项统计


189.8
逐月负荷表


199.9
逐月电耗


2010
参照建筑


2010.1
房间类型


2010.1.1
房间表


2010.1.2
作息时间表


2010.2
系统类型


2110.3
制冷系统


2110.4
供暖系统


2110.5
空调风机


2110.5.1
全空气机组


2110.6
照明


2110.7
负荷分项统计


2210.8
逐月负荷表


2310.9
逐月电耗


2411
计算结果


2512
绿色建筑性能评估得分


2813
附录


2813.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2813.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2913.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2913.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖南-岳阳

	地理位置
	北纬：29.00°
	东经：113.08°

	建筑面积(m2)
	地上3193    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上26.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	13386.57

	建筑外表面积(m2)
	6164.47

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得30分。
3.2 计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
湖南-南县, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EEETREE() —BAE —T9E —BME





5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

400

10

EREREMI/)

WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 1





5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月23日14时
	37.2
	28.3
	21.1
	91.6

	最冷
	01月09日07时
	-2.8
	-3.3
	2.6
	3.7


6 建筑大样
[image: image4.wmf]
上_2层平面
[image: image5.wmf]
上_3层平面
[image: image6.wmf]
上_4层平面
[image: image7.wmf]
上_5层平面
[image: image8.wmf]
上_6层平面
[image: image9.wmf]
下_2层平面
[image: image10.wmf]
下_3层平面
[image: image11.wmf]
下_4层平面
[image: image12.wmf]
下_5层平面
[image: image13.wmf]
下_6层平面
[image: image14.wmf]
1层平面
7 围护结构
7.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	难燃型挤塑聚苯板
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0000
	修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	5832.3
	0.0000
	修正系数1.20

	岩棉板
	0.045
	0.750
	160.0
	1074.3
	0.0000
	修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.50

	加气混凝土砌块
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.370
	1800.0
	1000.0
	0.0000
	修正系数1.00


7.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 85mm＋SBS改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆（1） 6mm＋岩棉板 40mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋难燃型挤塑聚苯板 70mm＋SBS改性沥青防水卷材 6mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
4. 外窗构造：
    （1） 6高透光Low-E+12空气+6透明-塑料窗框：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.409
    （2） U型玻璃：
    传热系数2.800W/m^2.K，太阳得热系数0.310
8 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.39(D:3.61)
	0.40

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.70(D:4.26)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.45
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.12
	2.10
	0.12
	0.12
	3.00
	0.45

	
	北向
	北-默认立面
	0.19
	2.10
	0.40
	0.19
	3.00
	0.45

	
	东向
	东-默认立面
	0.28
	2.31
	0.37
	0.28
	2.60
	0.40

	
	西向
	西-默认立面
	0.21
	2.40
	0.34
	0.21
	2.60
	0.40


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
9 设计建筑
9.1 房间类型
9.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	6.73(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	1.57(W/㎡)
	15(W/㎡)

	教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	7.24(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演播
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	7.24(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术展厅
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	6.1(W/㎡)
	0(W/㎡)


9.1.2 作息时间表
详见附录
9.2 系统类型
9.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	全空气定风量(CAV)机组
	－
	－
	0.00
	

	Sys
	全空气定风量(CAV)机组
	－
	－
	281.63
	5001(5)

	Sys0
	全空气定风量(CAV)机组
	－
	－
	2045.50
	2005(2),2004(2),2003(2),2002(2),2001(2),3007(3),3005(3),3004(3),3003(3),3002(3),4007(4),4005(4),4004(4),4003(4),4002(4),5007(5),5005(5),5004(5),5003(5),5002(5),2030(2),2016(2),2014(2),2013(2),2012(2),2026(2),2020(2),2019(2),2015(2),2029(2),3008(3),3001(3),4024(4),5006(5)


9.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	

	Sys
	无
	
	
	
	

	Sys0
	无
	
	
	
	


9.3 制冷系统
无
9.4 供暖系统
无
9.5 空调风机
9.5.1 全空气机组
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	最小
送风比
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机
功率
(W)
	运行
时长
(h)
	风机
电耗
(kWh)
	热回收
设备电耗
(kWh)

	默认
	送风
	10000
	－
	0.24
	2400
	0
	0
	0

	
	排风
	0
	
	0.24
	0
	0
	0
	

	Sys
	送风
	10000
	－
	0.24
	2400
	677
	1625
	0

	Sys0
	送风
	10000
	－
	0.24
	2400
	677
	1625
	0

	合计
	
	3250
	0


9.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	11.31
	16
	469
	5305

	卫生间
	2.64
	22
	254
	671

	教室
	12.16
	16
	1107
	13463

	演播
	29.07
	1
	291
	8446

	空房间
	0.00
	20
	381
	0

	美术展厅
	24.49
	2
	581
	14232

	总计
	42117


9.7 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-11.12
	3.12
	1.11
	-3.39
	0.00
	-10.28

	供冷需求(kWh/㎡)
	4.70
	3.47
	1.77
	4.07
	0.00
	14.02


[image: image15.png]-10

12





[image: image16.png]W SRR
WERER
nERER
mEES





9.8 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	12095
	0
	276.608
	01月07日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	16794
	0.000
	--
	196.853
	06月24日15时

	7月
	0
	15232
	0.000
	--
	261.253
	07月01日07时

	8月
	0
	12748
	0.000
	--
	348.191
	08月26日07时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	20742
	0
	234.425
	12月16日07时
	0.000
	--


[image: image17.png]25000

20000

15000

10000

5000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image18.png]200

150
100
50

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





9.9 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.00
	0.16
	1.14
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.96
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.11
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.10
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.14
	－
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.20
	1.05
	－
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.17
	1.16
	－
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.09
	1.14
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.07
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.09
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.10
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.00
	0.40
	1.14
	－
	
	
	

	合计
	0.00
	0.00
	1.02
	13.19
	－
	－
	－
	－


10 参照建筑
10.1 房间类型
10.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	演播
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	美术展厅
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


10.1.2 作息时间表
同设计建筑
10.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	全空气定风量(CAV)机组
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys
	全空气定风量(CAV)机组
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys0
	全空气定风量(CAV)机组
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


10.3 制冷系统
无
10.4 供暖系统
无
10.5 空调风机
10.5.1 全空气机组
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	风机电耗
(kWh)

	默认
	送风
	10000
	0.3
	3000
	0
	0

	
	排风
	0
	0.3
	0
	0
	0

	Sys
	送风
	10000
	0.3
	3000
	678
	2034

	Sys0
	送风
	10000
	0.3
	3000
	678
	2034

	合计
	4068


10.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	16
	469
	7095

	卫生间
	5.04
	22
	254
	1282

	教室
	15.12
	16
	1107
	16736

	演播
	32.12
	1
	291
	9332

	空房间
	0.00
	20
	381
	0

	美术展厅
	32.12
	2
	581
	18665

	总计
	53110


10.7 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-12.50
	3.32
	1.42
	-3.38
	0.00
	-11.14

	供冷需求(kWh/㎡)
	5.22
	3.67
	2.12
	4.10
	0.00
	15.11


[image: image19.png]-10

12

14





[image: image20.png]W SRR
WERER
nERER
mEES





10.8 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	13148
	0
	300.621
	01月07日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	18200
	0.000
	--
	213.538
	06月24日15时

	7月
	0
	16293
	0.000
	--
	283.244
	07月01日07时

	8月
	0
	13767
	0.000
	--
	357.975
	08月26日07时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	22419
	0
	257.541
	12月16日07时
	0.000
	--


[image: image21.png]25000

20000

15000

10000

5000

ZRFELERK(KWh)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image22.png]200

150
100
50

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





10.9 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.00
	0.20
	1.44
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	1.21
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.41
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.38
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.44
	－
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.25
	1.32
	－
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.22
	1.47
	－
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.11
	1.44
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.35
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.37
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.38
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.00
	0.50
	1.44
	－
	
	
	

	合计
	0.00
	0.00
	1.27
	16.63
	－
	－
	－
	－


11 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	14.02
	15.11
	7.23%

	
	耗热量
	10.28
	11.14
	7.67%

	
	冷热合计
	24.30
	26.25
	7.42%

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	

	
	供暖
	0.00
	－
	

	
	冷热合计
	0.00
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	-

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	0.00
	0.00
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	－
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	0.00
	0.00
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	0.00
	0.00
	20.12%

	
	风机盘管
	0.00
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	1.02
	1.27
	

	
	风机合计
	1.02
	1.27
	

	采暖空调电耗
	1.02
	1.27
	20.12%

	照明电耗
	13.19
	16.63
	20.70%

	建筑综合电耗
	14.21
	17.90
	20.66%


12 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。
	20.66%
	10

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019


[image: image23.png]Bt HAAEI R

m AR
R
= L
w BTG



[image: image24.png]%

i

EHAAEII R

m A e
LR E
= E PR
= R e




[image: image25.png]BEFEXS HL B 7 B (kwh/mr)

s
SIS

st {HaErtE RN fREAs#E





13 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	演播
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	美术展厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	演播
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	美术展厅
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	演播
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	美术展厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image26.jpg]