7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑所处城市的建筑热工气候分区：    寒冷A区     
建筑体形系数：   0.40  

执行的建筑节能标准：   《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021   
建筑朝向：   南北   

围护结构热工性能指标： 

	建 设 单 位
	张家口燊科房地产开发有限公司          （章）

	工 程 名 称
	燊科能源总部基地一期（燊科加油加气站项目）
	层数（地上/地下）
	3

	建 筑 面 积
	1285.05㎡
	采暖（空调）面积
	953.0㎡

	设 计 单 位
	河北海川能源科技股份有限公司                          （章）
	设计人：建筑/暖通
	焦婷/胡晓敏

	建筑物体形系数
	0.40

	围护结构部位
	主体构造及保温材质与厚度
	Ki〔w/（㎡·k）〕
	备  注

	屋   面
	120厚钢筋混凝土+70厚挤塑聚苯板
	0.35
	 

	外  墙
(包括非透明幕墙)
	东
	350厚蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块
	0.47
	已权衡计算计算

		南
	350厚蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块
	0.47
	已权衡计算

		西
	350厚蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块
	0.47
	已权衡计算

		北
	350厚蒸压轻质砂加气混凝土（AAC）砌块
	0.47
	已权衡计算

	变形缝
	 
	 
	 

	非采暖空调房间与采暖或
空调房间的隔墙或楼板
	隔墙：20厚抹灰+200厚加气砼砌块+20厚抹灰
 
	0.97
 
	 

	底面接触室外空气的架空
或外挑楼板
	120厚钢筋混凝土楼板+60厚挤塑保温板
	0.45
	 

	外  窗
(包括透明幕墙)
	窗墙面积比(％)
	窗框材质及玻璃品种规格
	传热系数K〔w/(㎡·k)〕
	遮阳系数 (SC)
	备  注

		东
	0.08
	12氩气双银Low-E中空玻璃隔热铝合金窗(12+12+8)
	1.86
	0.33
	 

		南
	0.36
	12氩气双银Low-E中空玻璃隔热铝合金窗
	1.86
	0.33
	
		西
	0.05
	12氩气双银Low-E中空玻璃隔热铝合金窗
	1.86
	0.33
	
		北
	0.24
	  12氩气双银Low-E中空玻璃隔热铝合金窗
 
 
	1.86
	 
	
	屋顶透明部分
	 
	 
	 
	 

	地面、
地下室
外墙
	热 阻 R〔（㎡·k）/w〕

		周边地面
	1.0
	非周边地面
	 
	采暖、空调地下室外墙（与土壤接触的墙）
	 

	参照建筑
	 
	采暖（空调）总热负荷（kw）：   54.06         采暖空调设计热负荷指标（w/㎡）：56.73

		 
	空调总冷负荷（kw）：                   空调设计冷负荷指标（w/㎡）： 97.62

	采暖设计
	采暖系统方式
	低温热水地板辐射供暖+散热器供暖系统

		设计总热负荷(kw)
	 
	热负荷指标（w/㎡）
	56.73
	采暖系统阻力(Kpa)
	55

		供热采暖系统选用的主要设备
	低温热水地板辐射供暖+散热器供暖系统

	空
 
调
 
设
 
计
	集中空调系统形式
	分体空调

		总冷负荷
	93.03
	冷负荷指标
	97.62

		总热负荷
	54.06
	热负荷指标
	56.73

		制冷主机
	类   型
	 
	冷媒名称
	 
	台   数
	 

			性能参数
	 
	制冷量(kw/台)
	 
	额定功率(kw/台)
	 

		冷水循环泵
	名   称
	 
	流量(m3/n台)
	 
	台   数
	 

			工作点效率
	 
	扬  程(m)
	 
	额定功率(kw/台)
	 

		锅炉/换热器
	类   型
	 
	能源名称
	 
	台   数
	 

			热效率/传热系数(k)
	 
	制热量(kw/台)
	 
	能源消耗量
	 

		热水循环泵
	名   称
	 
	流量(m3/n台)
	 
	台   数
	 

			工作点效率
	 
	扬  程(m)
	 
	额定功率(kw/台)
	 

		输送能效比（ER）
	制   冷
	二级
	供  热
	二级

	审查机构对节能设计审查意见
	(章)            
               建筑专业审查人：
 
               暖通专业审查人：
                                      年      月      日


	

	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告； 

2 ）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告； 

3 ）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件； 

4 ）节能工程验收记录。 

  

实际提交材料： 

	


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


照明功率设计值：
	房间类型
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明；
2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；
3）灯具产品说明书；
4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☐冷热源  ☐输配系统  ☑照明  ☑其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☐群控   ☐变频调速   ☐能量反馈   ☑其他           
自动扶梯节能措施：☐变频感应启停   ☑其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


undefined

7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 (规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：

	


7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于   ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则

不规则建筑形体判断：

  a）平面不规则类型

	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	否 


b）竖向不规则类型

	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	 否 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


