绿色医院建筑设计

全年负荷计算书

| 工程名称 | 绿色医院建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | XX施工单位 |
| 设计单位 | XX设计单位 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月12日 |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象数据	1

2.1	气象地点	1

2.2	逐月干球温度表	1

2.3	逐月辐照量表	2

2.4	逐时太阳辐射量表	2

3	房间类型	2

3.1房间表	2

4	门窗类型	2

5	系统设置	5

5.1	系统划分	5

5.2	运行时间表	5

6	计算结果	5

6.1	模拟周期	5

6.2	逐月负荷表	5

6.3全年逐月负荷表-尖峰负荷	6

6.4	全年逐月负荷表-耗冷耗热	6

6.5	全年逐月负荷表-负荷统计	6

# 建筑概况

| 地理位置 | 重庆-重庆 |  |
| --- | --- | --- |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 北纬 | 29.58 |  |
| 东经 | 106.47 |  |
| 建筑名称 | 绿色医院建筑设计 |  |
| 建筑类型 | 公共建筑 |  |
| 建筑面积 | 地上 36643.58 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 54.60 m | 地下0.00 |
| 建筑层数 | 地上 14 | 地下 0 |

# 气象数据

## 气象地点

重庆-重庆沙坪坝, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

## 逐月干球温度表

## 逐月辐照量表

## 逐时太阳辐照量表

# 房间类型

## 房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院-病房 | 25 | 20 | 30(m3/h.人) | 25(㎡/人) | 7(W/㎡) | 25(W/㎡) |
| 医院-问诊 | 25 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 医院-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 医院-办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 医院-其他 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 医院-会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

# 门窗类型

# 系统设置

## 系统划分

| 系统编号 | 热回收 类型 | 启动 条件 | 回收 效率 | 排风 比例 | 面积(m2) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 无 | -- | -- | -- | 7429.87 | 所有房间 |

## 运行时间表

详见附录

# 计算结果

## 模拟周期

全年8760小时模拟

## 逐月负荷表

| 月份 | 热负荷 峰值(kW) | 热回收（热负荷） | 冷负荷 峰值(kW) | 热回收（冷负荷） | 潜热冷负荷（KW） | 耗热量（kWh） | 耗热量（kWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 1980.032 | 0 | 4162.823 | 0 | 1899.489 | 424286.748 | 3112487.2 |
| 1月 | 1980.032 | 0 | 30.37 | 0 | 24.351 | 166783 | 89.014 |
| 2月 | 1433.46 | 0 | 135.85 | 0 | 40.116 | 83556 | 1324.683 |
| 3月 | 1073.112 | 0 | 723.128 | 0 | 335.905 | 27505 | 25147.53 |
| 4月 | 457.218 | 0 | 2455.053 | 0 | 1232.729 | 4137.336 | 183451.907 |
| 5月 | 0.324 | 0 | 3081.064 | 0 | 1446.026 | 0.473 | 373686.581 |
| 6月 | 0 | 0 | 3376.534 | 0 | 1746.909 | 0 | 459861.555 |
| 7月 | 0 | 0 | 4162.823 | 0 | 1899.489 | 0 | 760876.449 |
| 8月 | 0 | 0 | 3800.044 | 0 | 1752.031 | 0 | 690658.379 |
| 9月 | 0 | 0 | 3472.434 | 0 | 1531.424 | 0 | 454271.545 |
| 10月 | 95.586 | 0 | 1913.609 | 0 | 998.11 | 731.227 | 129204.928 |
| 11月 | 720.608 | 0 | 951.427 | 0 | 558.121 | 15234.263 | 33382.906 |
| 12月 | 1433.759 | 0 | 95.476 | 0 | 42.173 | 126337.416 | 531.752 |

## 全年逐月负荷表-尖峰负荷

## 全年逐月负荷表-耗冷耗热

## 全年逐月负荷表-负荷统计

| 时长/区间 | 开机时间 | 25% | 50% | 75% | 100% | >100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷负荷时长（h） | 3613 | 2399 | 521 | 493 | 200 | 0 | 划分区间 |
| 时长/区间 | 开机时间 | 25% | 50% | 75% | 100% | >100% |  |
| 热负荷时长（h） | 2189 | 1849 | 291 | 44 | 5 | 0 | 划分区间 |

（1）冷负荷延时图

（2）热负荷延时图

## 全年逐月负荷表-负荷分项

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求 | -571576 | 307717 | 37885 | -198312 | 0 | -424287 |
| 供冷需求 | 431994 | 1430838 | 354428 | 895227 | 0 | 3112487 |