[image: image11.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	绿色医院建筑设计

	工程地点
	重庆-重庆

	设计编号
	

	建设单位
	XX施工单位

	设计单位
	XX设计单位

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年12月12日

	采用软件
	能耗计算BESI2020

	研发单位
	北京绿建软件有限公司


目  录
3

1
建筑概况

3

2
计算依据

4

3
气象数据

4

3.1
气象地点

4

3.2
逐月干球温度表

4

3.3
逐月辐照量表

5

3.4
总辐照量表

5

4
围护结构

5

4.1
工程材料

5

4.2
围护结构作法简要说明

6

5
房间类型

6

5.1
房间表

6

5.2
作息时间表

6

6
暖通空调系统

6

6.1
系统类型

6

6.2
制冷系统

6

6.2.1
多联机/单元式空调能耗

7

6.3
供暖系统

7

6.3.1
多联机/单元式热泵能耗

7

6.4
空调风机

7

6.4.1
独立新排风

7

7
照明

7

8
插座设备

7

9
排风机

8

10
生活热水

8

11
电梯

8

11.1
直梯

8

12
光伏发电

8

13
计算结果

8

13.1
逐月电耗

9

13.2
全年能耗

11

14
附录

11

14.1
医院-办公室工作日时间表

11

14.2
医院-病房工作日时间表

14.3
医院-会议室工作日时间表
12
12

14.4
医院-门诊工作日时间表



 HYPERLINK \l "_Toc60408427" 
14.5
医院-其他工作日时间表
1
3
14.6
医院-走廊工作日时间表
13
建筑概况
	工程名称
	绿色医院建筑设计

	工程地点
	重庆-重庆

	地理位置
	北纬：29.58°
	东经：106.47°

	建筑面积(m2)
	地上36643.58   地下0

	建筑层数
	地上14          地下0

	建筑高度（m）
	地上54.6     地下0.0

	建筑体积(m3)
	142909.94

	建筑外表面积(m2)
	31805.09

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.86


	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.82(D:3.61)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.11(D:2.93)

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.28
	3.90
	0.65

	
	北向
	北-默认立面
	0.29
	3.90
	0.65

	
	东向
	东-默认立面
	0.17
	3.90
	0.65

	
	西向
	西-默认立面
	0.35
	3.90
	0.65


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

气象数据
气象地点
重庆-重庆, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
逐月干球温度表
[image: image1.png]R BHE-FFRDIFN RE:106. 47 4852058
HBLT

O =suE [ORgt3::2:4

BTHE: FTHEE v BREE:  [4E v | HEERTFEIENP BRI

AT
AR

0 A





逐月辐照量表
[image: image2.png]X : BRE-ERDIFN
O =suE

F#:106.47 dkik:20.58

[ORgt3::2:4

AFEERS v BTE:  HHE B4 RTFIBIP BRI

A





总辐照量表
[image: image3.png]g

8 8 &8 8 8 3

H





围护结构
工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000


围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挤塑聚苯板20+钢筋砼120：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
5. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
房间类型
房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	医院-病房
	25
	20
	30(m3/h.人)
	25(㎡/人)
	7(W/㎡)
	25(W/㎡)

	医院-问诊
	25
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	20(W/㎡)

	医院-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	医院-办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	医院-其他
	26
	20
	30(m3/h.人)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	医院-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表
详见附录
暖通空调系统
系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	4388.25
	所有房间


制冷系统
多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.30
	611608
	265917


供暖系统
多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.90
	161189
	84836


空调风机
独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	34337
	0.24
	8241
	8760
	72190

	合计
	72190


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	27470
	0.8
	0.24
	6593
	8760
	57752

	合计
	57752


照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	医院-办公室
	25.99
	79
	4577
	118935

	医院-走廊
	16.79
	1
	61
	1020

	医院-空房间
	0.00
	1
	1249
	0

	总计
	119955


插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	医院-办公室
	44.25
	79
	4577
	202516

	医院-走廊
	0.00
	1
	61
	0

	医院-
	0.00
	1
	1249
	0

	总计
	202516


排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机
生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：8486，年运行天数：365
	分区
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	医院住院部
	60
	60
	365
	1602.04
	－
	－
	－
	－

	医务人员
	90
	15
	365
	2403.00
	
	
	
	

	医院门诊部
	10
	10
	365
	801.05
	
	
	
	

	总计
	4806.09
	
	0


电梯
直梯

	名称
	额定功率
(kWh)
	待机功率
(W)
	运行时长
(h/天)
	年运行
天数
	同时使
用系数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	26
	200
	8
	365
	0.4
	9
	68328

	直梯2
	26
	200
	1.5
	365
	0.4
	13
	18505

	扶梯1
	26
	200
	8
	365
	0.4
	2
	15184

	总计
	102017


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：8684，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年电耗
(kWh)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0

	总计
	0


计算结果
逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	3.66
	1.29
	1.23
	2.08
	－
	－
	－

	2
	0.00
	2.26
	1.16
	0.95
	1.60
	
	
	

	3
	0.05
	0.79
	1.29
	1.17
	1.98
	
	
	

	4
	0.20
	0.34
	1.24
	1.17
	1.98
	
	
	

	5
	3.10
	0.02
	1.29
	1.23
	2.08
	
	
	

	6
	4.57
	0.00
	1.24
	1.06
	1.79
	
	
	

	7
	7.96
	0.00
	1.29
	1.29
	2.17
	
	
	

	8
	7.33
	0.00
	1.29
	1.23
	2.08
	
	
	

	9
	5.81
	0.00
	1.24
	1.12
	1.89
	
	
	

	10
	1.90
	0.01
	1.29
	1.12
	1.89
	
	
	

	11
	0.07
	0.65
	1.24
	1.17
	1.98
	
	
	

	12
	0.00
	2.17
	1.29
	1.23
	2.08
	
	
	

	合计
	30.99
	9.89
	15.14
	13.98
	23.60
	8.51
	1.99
	0.19


全年能耗
注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	71.28
	

	
	耗热量
	18.79
	

	
	冷热合计
	90.06
	

	热回收
	供冷
	0.55
	

	
	供暖
	0.46
	

	
	冷热合计
	1.01
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	1.30
	

	
	冷却水泵
	0.14
	

	
	冷冻水泵
	0.12
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	30.99
	

	
	供冷合计
	30.99
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.64
	

	
	供暖水泵
	0.11
	

	
	多联机/单元式热泵
	9.89
	

	
	供暖合计
	10.64
	

	风机电耗
(Ef)
	独立新排风
	15.14
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	15.14
	

	其他电耗
(Eo)
	照明
	16.35
	

	
	插座设备
	23.60
	

	
	电梯
	1.99
	

	
	独立排风机
	8.51
	

	
	生活热水
	0.19
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	48.27
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	0.00
	

	
	光伏发电(Ep)
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	105.04
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep


[image: image4.png]B REFEAIAR & EE

= A
= ERFAE
© KL #E
- HAtre#E





附录
医院-办公室工作日时间表
[image: image5.png]EFFeTR e AR (T Fihe R AR SARTER BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
37 |37 |37 |37 |37 |37 |29 |26 |26 |26 |26 |26 |26 |26 [26 |26 |26 |26 |37 |37 |37 |37 |37 |37
(g3} BEHAE
7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 J10 |12 |16 |18 |18 |18 |18 |18 |18 18 [18 |18 |18 |18 |18 |10 |10 |10 10 [10
AREREER— (%) BEBHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo [0 o [0 [10 |50 [100]100|100 30 |100/100[100]100|50 |20 |10 |0 |0 |0 |0 |0
BREAfE R R AR (%) BEHAE
7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 10 |10 |10 |36 |62 |56 |54 |43 |53 |55 [58 |67 |40 |18 |10 |10 |10 |10 10 [10
BEERI AR (%) BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo Jo o |10 |50 [100[100]100|100 100|100 100[100/50 |20 10 [0 [0 |0 |0 |0





医院-病房工作日时间表
[image: image6.png]sHigE TEBNER SEEax

EFEFRERER— (T St et A FAR B WEAE

1 [2 [3 Ja [s [a [z [8 [o [0 [11 [12 [13 14 [15 [1e [17 [18 [19 [20 [21 22 [23 [24
25 25 |25 |25 [25 [25 |25 |25 [25 [25 |25 |25 [25 [25 |25 [25 [25 [25 |25 [25 [25 |25 [25 [25

A TR R AR (T B

22 [22 |22 |22 22 [22 |22 |22 [22 [22 |22 22 [22 |22 |22 [22 [22 |22 22 [22 [22 22 [22 [22

AREREER— (%) BEBAE

1 [2 [3 Ja [s [a [z [8 [o [0 [11 [12 [13 14 [15 [1e [17 [18 [19 [20 [21 22 [23 [24
95 [95 [95 (95 [95 [95 |05 |o5 95 [05 [05 |95 [95 [05 |05 o5 [05 [o5 o5 [05 [o5 [o5 o5 [o5

BEAtE SR AR (%) WEHAE

BEIESRER— (%) WEAE

1 [2 [3 Ja [s [a [z [8 [o [0 [11 [12 [13 14 [15 [1e [17 [18 [19 [20 [21 22 [23 [24
95 [95 [95 (95 [95 [95 |05 |o5 95 [05 [05 |95 [95 [05 |05 o5 [05 [o5 o5 [05 [o5 [o5 o5 [o5





注：上行：工作日；下行：节假日

医院-会议室工作日时间表
[image: image7.png]EFFeTR e AR (T Fihe R AR SARTER BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
37 |37 |37 |37 |37 |37 |29 |26 |26 |26 |26 |26 |26 |26 [26 |26 |26 |26 |37 |37 |37 |37 |37 |37
(g3} BEHAE
7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 J10 |12 |16 |18 |18 |18 |18 |18 |18 18 [18 |18 |18 |18 |18 |10 |10 |10 10 [10
AREREER— (%) BEBHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo [0 o [0 [10 |50 [100]100|100 30 |100/100[100]100|50 |20 |10 |0 |0 |0 |0 |0
BREAfE R R AR (%) BEHAE
7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 10 |10 |10 |36 |62 |56 |54 |43 |53 |55 [58 |67 |40 |18 |10 |10 |10 |10 10 [10
BEERI AR (%) BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo Jo o |10 |50 [100[100]100|100 100|100 100[100/50 |20 10 [0 [0 |0 |0 |0





医院-门诊工作日时间表
[image: image8.png]sHigE TEBNER SEEax

EFFeTR e AR (T Fihe R AR SARTER BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
37 |37 |37 |37 |37 |37 |37 |28 |25 |25 |25 |25 |25 |25 [25 |25 |25 |25 |25 |25 |37 |37 |37 |37
SEFREEE - () BEAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
5 |5 |5 |5 |5 |12z |16 |18 [18 |18 |18 |18 |18 |18 |18 |18 |18 |18 |18 |12 |5 |5 |5
AREREER— (%) BEBAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo Jo Jo Jo Jo |20 |50 |95 |80 |40 |20 |50 [60 |60 |20 |20 |0 |0 |0 |0 O |0
BREAfE R R AR (%) BEHAE
7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 10 |10 |10 |50 |60 |60 |60 |60 |60 |60 [60 |60 |80 |30 |100|100100|10 |10 [10
BEERI AR (%) BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 |0 jo Jo o |0 |20 |50 |95 |80 |40 |20 |50 |60 |60 |20 [20 |0 [0 [0 |0 |0 O





注：上行：工作日；下行：节假日

医院-其他工作日时间表
[image: image9.png]EFFeTR e AR (T Fihe R AR SARTER BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
37 |37 |37 |37 |37 |37 |29 |26 |26 |26 |26 |26 |26 |26 [26 |26 |26 |26 |37 |37 |37 |37 |37 |37
= BREAE
3 6 |7 |8 |9 10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 J10 |12 |16 |18 |18 |18 |18 |18 |18 18 [18 |18 |18 |18 |18 |10 |10 |10 10 [10
AREREER— (%) BEBHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo [0 o [0 [10 |50 [100]100|100 30 |100/100[100]100|50 |20 |10 |0 |0 |0 |0 |0
BREAfE R R AR (%) BEHAE
3 6 |7 |8 |9 10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 10 |10 |10 |36 |62 |56 |54 |43 |53 |55 [58 |67 |40 |18 |10 |10 |10 |10 10 [10
BEERI AR (%) BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo Jo o |10 |50 [100[100]100|100 100|100 100[100/50 |20 10 [0 [0 |0 |0 |0





医院-走廊工作日时间表
[image: image10.png]EFFeTR e AR (T Fihe R AR SARTER BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
37 |37 |37 |37 |37 |37 |29 |26 |26 |26 |26 |26 |26 |26 [26 |26 |26 |26 |37 |37 |37 |37 |37 |37
SEFREEE - () BEAE
5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 J10 |12 |16 |18 |18 |18 |18 |18 |18 18 [18 |18 |18 |18 |18 |10 |10 |10 10 [10
AREREER— (%) BEBHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo [0 o [0 [10 |50 [100]100|100 30 |100/100[100]100|50 |20 |10 |0 |0 |0 |0 |0
BREAfE R R AR (%) BEHAE
5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
10 |10 10 |10 10 |10 |10 |36 |62 |56 |54 |43 |53 |55 [58 |67 |40 |18 |10 |10 |10 |10 10 [10
BEERI AR (%) BEHAE
1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
0 [0 jo Jo o |10 |50 [100[100]100|100 100|100 100[100/50 |20 10 [0 [0 |0 |0 |0





PAGE  
2

[image: image11.png]