## Sheet1
"1层"全热冷负荷
名称 | 指标(W/㎡) | 最大值(W) | 最大时 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
○1层 | 131.23 | 929378 | 17 | 102753 | 87763 | 75429 | 65797 | 58959 | 49850 | 65425 | 768579 | 830619 | 863862 | 883537 | 896882 | 909476 | 915301 | 923494 | 927025 | 926074 | 929378 | 929371 | 921342 | 226548 | 167879 | 140704 | 119435
├○1001[房间] | 133.82 | 606788 | 15 | 68171 | 58034 | 49962 | 43417 | 38723 | 32634 | 48800 | 502871 | 545283 | 568672 | 581688 | 589537 | 597316 | 599737 | 605069 | 606788 | 604732 | 606358 | 605347 | 596362 | 150260 | 111696 | 93515 | 79269
│├ 屋顶 |  | 124 | 23 | 124 | 120 | 115 | 110 | 104 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 94 | 99 | 105 | 112 | 117 | 121 | 124 | 124
│├ 东外墙 |  | 2522 | 16 | 2143 | 2080 | 2000 | 1960 | 1928 | 1902 | 1879 | 1863 | 1835 | 1820 | 1803 | 1789 | 1778 | 2083 | 2323 | 2463 | 2522 | 2482 | 2376 | 2236 | 2246 | 2247 | 2229 | 2184
│├ 南外墙 |  | 246 | 20 | 85 | 82 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 70 | 73 | 76 | 82 | 88 | 92 | 95 | 96 | 95 | 92 | 87
│├ 北外墙 |  | 581 | 21 | 551 | 535 | 486 | 473 | 463 | 456 | 449 | 444 | 435 | 430 | 425 | 421 | 417 | 460 | 479 | 483 | 499 | 516 | 530 | 543 | 550 | 554 | 550 | 542
│├ 西外墙 |  | 983 | 23 | 959 | 883 | 762 | 744 | 729 | 717 | 707 | 699 | 687 | 680 | 673 | 667 | 662 | 679 | 700 | 723 | 746 | 764 | 780 | 794 | 867 | 934 | 977 | 983
│├○东玻璃幕墙 |  | 29707 | 9 | 4188 | 3479 | 3054 | 2617 | 2249 | 1947 | 13293 | 21918 | 27383 | 29707 | 27762 | 23083 | 20060 | 15287 | 15346 | 14815 | 13599 | 12949 | 11801 | 8171 | 7022 | 6097 | 5347 | 4685
││├ 传热负荷 |  | 4107 | 14 | 854 | 478 | 353 | 186 | 61 | -22 | 228 | 770 | 1438 | 2063 | 2605 | 3148 | 3606 | 3940 | 4107 | 4065 | 3732 | 3565 | 3106 | 2522 | 1938 | 1521 | 1229 | 979
││└ 日射得热负荷 |  | 27643 | 9 | 3334 | 3001 | 2701 | 2431 | 2187 | 1969 | 13064 | 21148 | 25946 | 27643 | 25156 | 19936 | 16454 | 11347 | 11239 | 10749 | 9867 | 9384 | 8695 | 5649 | 5084 | 4576 | 4118 | 3706
│├○北玻璃幕墙 |  | 18039 | 14 | 4837 | 3968 | 3468 | 2947 | 2510 | 2157 | 6813 | 8295 | 9680 | 12043 | 14020 | 15601 | 16984 | 17700 | 18039 | 17568 | 16186 | 15914 | 14970 | 9624 | 8221 | 7102 | 6206 | 5416
││├ 传热负荷 |  | 5456 | 14 | 1134 | 635 | 469 | 248 | 81 | -29 | 303 | 1023 | 1910 | 2741 | 3462 | 4182 | 4791 | 5235 | 5456 | 5401 | 4958 | 4736 | 4127 | 3351 | 2575 | 2021 | 1633 | 1300
││└ 日射得热负荷 |  | 12583 | 14 | 3702 | 3332 | 2999 | 2699 | 2429 | 2186 | 6510 | 7271 | 7770 | 9302 | 10559 | 11419 | 12192 | 12466 | 12583 | 12167 | 11228 | 11178 | 10844 | 6273 | 5646 | 5081 | 4573 | 4116
│├○南玻璃幕墙 |  | 13688 | 13 | 2899 | 2387 | 2089 | 1779 | 1519 | 1308 | 3547 | 4543 | 5544 | 7638 | 9684 | 11808 | 13332 | 13688 | 13142 | 12184 | 9709 | 9283 | 8468 | 5739 | 4910 | 4248 | 3715 | 3246
││├ 传热负荷 |  | 3155 | 14 | 656 | 367 | 271 | 143 | 47 | -17 | 175 | 592 | 1104 | 1585 | 2002 | 2418 | 2771 | 3027 | 3155 | 3123 | 2867 | 2738 | 2386 | 1937 | 1489 | 1168 | 944 | 752
││└ 日射得热负荷 |  | 10661 | 13 | 2244 | 2019 | 1817 | 1636 | 1472 | 1325 | 3372 | 3951 | 4439 | 6053 | 7683 | 9390 | 10562 | 10661 | 9987 | 9061 | 6842 | 6544 | 6082 | 3801 | 3421 | 3079 | 2771 | 2494
│├ 北外门 |  | 420 | 14 | 87 | 49 | 36 | 19 | 6 | -2 | 23 | 79 | 147 | 211 | 267 | 322 | 369 | 403 | 420 | 416 | 382 | 365 | 318 | 258 | 198 | 156 | 126 | 100
│├ 南外门 |  | 980 | 14 | 204 | 114 | 84 | 44 | 15 | -5 | 54 | 184 | 343 | 493 | 622 | 751 | 861 | 941 | 980 | 970 | 891 | 851 | 741 | 602 | 463 | 363 | 293 | 234
│├ 设备 |  | 82526 | 19 | 29020 | 25393 | 21765 | 19044 | 17231 | 14510 | 13603 | 36275 | 47158 | 55320 | 60761 | 65295 | 68923 | 71643 | 74364 | 76178 | 77992 | 79805 | 80712 | 82526 | 60761 | 48971 | 40810 | 34461
│├ 照明 |  | 46886 | 19 | 10973 | 8978 | 7482 | 6484 | 5487 | 4489 | 3990 | 20949 | 30925 | 34915 | 37409 | 39404 | 41399 | 42895 | 43893 | 44890 | 45389 | 45888 | 46387 | 46886 | 29927 | 19453 | 15961 | 12968
│├ 人体 |  | 119808 | 19 | 12102 | 9967 | 8543 | 7119 | 6407 | 4983 | 4271 | 88484 | 102010 | 106282 | 109129 | 111265 | 113401 | 114824 | 116248 | 116960 | 117672 | 118384 | 119096 | 119808 | 34883 | 21357 | 17086 | 14238
│└ 新风 |  | 318970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 318970 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1002[房间] | 126.71 | 206326 | 19 | 21410 | 18432 | 15765 | 13862 | 12549 | 10663 | 9872 | 168864 | 181178 | 187056 | 190908 | 194001 | 196773 | 198856 | 200759 | 202079 | 203232 | 204378 | 205191 | 206326 | 47567 | 34881 | 29268 | 24902
│├ 屋顶 |  | 204 | 23 | 203 | 198 | 190 | 181 | 171 | 163 | 161 | 159 | 157 | 155 | 154 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 154 | 163 | 173 | 184 | 193 | 199 | 203 | 204
│├ 西外墙 |  | 2327 | 23 | 2270 | 2090 | 1803 | 1761 | 1726 | 1698 | 1673 | 1655 | 1627 | 1611 | 1594 | 1579 | 1567 | 1608 | 1658 | 1712 | 1766 | 1810 | 1846 | 1879 | 2052 | 2211 | 2314 | 2327
│├ 北外墙 |  | 230 | 21 | 229 | 223 | 202 | 197 | 193 | 190 | 187 | 185 | 181 | 179 | 177 | 175 | 174 | 191 | 199 | 201 | 208 | 215 | 221 | 226 | 229 | 230 | 229 | 226
│├ 设备 |  | 29635 | 19 | 10421 | 9118 | 7816 | 6839 | 6188 | 5211 | 4885 | 13026 | 16934 | 19865 | 21819 | 23448 | 24750 | 25727 | 26704 | 27355 | 28007 | 28658 | 28984 | 29635 | 21819 | 17586 | 14655 | 12375
│├ 照明 |  | 16837 | 19 | 3940 | 3224 | 2687 | 2328 | 1970 | 1612 | 1433 | 7523 | 11105 | 12538 | 13433 | 14150 | 14866 | 15404 | 15762 | 16120 | 16299 | 16478 | 16658 | 16837 | 10747 | 6985 | 5732 | 4657
│├ 人体 |  | 43023 | 19 | 4346 | 3579 | 3068 | 2556 | 2301 | 1790 | 1534 | 31775 | 36632 | 38166 | 39188 | 39955 | 40722 | 41233 | 41745 | 42000 | 42256 | 42512 | 42767 | 43023 | 12527 | 7669 | 6135 | 5113
│└ 新风 |  | 114542 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 114542 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1003[房间] | 125.31 | 18315 | 19 | 1679 | 1429 | 1218 | 1052 | 939 | 773 | 705 | 14978 | 16087 | 16616 | 16964 | 17243 | 17493 | 17675 | 17841 | 17954 | 18052 | 18149 | 18217 | 18315 | 4048 | 2894 | 2381 | 1988
│├ 设备 |  | 2660 | 19 | 935 | 818 | 702 | 614 | 555 | 468 | 438 | 1169 | 1520 | 1783 | 1959 | 2105 | 2222 | 2309 | 2397 | 2455 | 2514 | 2572 | 2602 | 2660 | 1959 | 1579 | 1315 | 1111
│├ 照明 |  | 1511 | 19 | 354 | 289 | 241 | 209 | 177 | 145 | 129 | 675 | 997 | 1125 | 1206 | 1270 | 1334 | 1383 | 1415 | 1447 | 1463 | 1479 | 1495 | 1511 | 965 | 627 | 514 | 418
│├ 人体 |  | 3862 | 19 | 390 | 321 | 275 | 229 | 207 | 161 | 138 | 2852 | 3288 | 3426 | 3518 | 3586 | 3655 | 3701 | 3747 | 3770 | 3793 | 3816 | 3839 | 3862 | 1124 | 688 | 551 | 459
│└ 新风 |  | 10282 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 10282 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1004[房间] | 132.18 | 16255 | 19 | 2275 | 2018 | 1770 | 1612 | 1502 | 1350 | 1282 | 13284 | 14205 | 14644 | 14929 | 15158 | 15364 | 15535 | 15698 | 15818 | 15941 | 16062 | 16150 | 16255 | 4286 | 3338 | 2906 | 2554
│├ 屋顶 |  | 38 | 23 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38
│├ 南外墙 |  | 494 | 20 | 437 | 422 | 403 | 393 | 385 | 379 | 374 | 370 | 363 | 359 | 356 | 352 | 349 | 362 | 376 | 392 | 422 | 452 | 475 | 490 | 494 | 488 | 471 | 447
│├ 西外墙 |  | 397 | 23 | 387 | 357 | 308 | 300 | 295 | 290 | 286 | 282 | 278 | 275 | 272 | 269 | 267 | 274 | 283 | 292 | 301 | 309 | 315 | 321 | 350 | 377 | 395 | 397
│├ 设备 |  | 2238 | 19 | 787 | 689 | 590 | 517 | 467 | 394 | 369 | 984 | 1279 | 1500 | 1648 | 1771 | 1869 | 1943 | 2017 | 2066 | 2115 | 2164 | 2189 | 2238 | 1648 | 1328 | 1107 | 935
│├ 照明 |  | 1272 | 19 | 298 | 244 | 203 | 176 | 149 | 122 | 108 | 568 | 839 | 947 | 1015 | 1069 | 1123 | 1163 | 1190 | 1218 | 1231 | 1245 | 1258 | 1272 | 812 | 528 | 433 | 352
│├ 人体 |  | 3249 | 19 | 328 | 270 | 232 | 193 | 174 | 135 | 116 | 2400 | 2767 | 2883 | 2960 | 3018 | 3076 | 3114 | 3153 | 3172 | 3191 | 3211 | 3230 | 3249 | 946 | 579 | 463 | 386
│└ 新风 |  | 8651 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 8651 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1005[房间] | 129.01 | 14629 | 17 | 1479 | 1232 | 1048 | 896 | 790 | 649 | 629 | 11777 | 12727 | 13222 | 13566 | 13856 | 14112 | 14300 | 14454 | 14538 | 14572 | 14629 | 14623 | 14621 | 3472 | 2520 | 2079 | 1737
│├ 南外墙 |  | 137 | 20 | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 65 | 67 | 68 | 67 | 65 | 61
│├ 南外门 |  | 560 | 14 | 116 | 65 | 48 | 25 | 8 | -3 | 31 | 105 | 196 | 281 | 355 | 429 | 492 | 537 | 560 | 555 | 509 | 486 | 424 | 344 | 264 | 207 | 168 | 134
│├ 设备 |  | 2064 | 19 | 726 | 635 | 544 | 476 | 431 | 363 | 340 | 907 | 1179 | 1383 | 1520 | 1633 | 1724 | 1792 | 1860 | 1905 | 1950 | 1996 | 2019 | 2064 | 1520 | 1225 | 1021 | 862
│├ 照明 |  | 1173 | 19 | 274 | 225 | 187 | 162 | 137 | 112 | 100 | 524 | 773 | 873 | 936 | 985 | 1035 | 1073 | 1098 | 1123 | 1135 | 1148 | 1160 | 1173 | 748 | 486 | 399 | 324
│├ 人体 |  | 2996 | 19 | 303 | 249 | 214 | 178 | 160 | 125 | 107 | 2213 | 2551 | 2658 | 2729 | 2783 | 2836 | 2872 | 2907 | 2925 | 2943 | 2961 | 2978 | 2996 | 872 | 534 | 427 | 356
│└ 新风 |  | 7977 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 7977 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1006[房间] | 128.86 | 11365 | 19 | 1392 | 1211 | 1036 | 929 | 854 | 750 | 704 | 9314 | 9979 | 10295 | 10502 | 10668 | 10817 | 10934 | 11042 | 11120 | 11188 | 11254 | 11301 | 11365 | 2785 | 2115 | 1822 | 1587
│├ 西外墙 |  | 388 | 23 | 378 | 348 | 301 | 293 | 288 | 283 | 279 | 276 | 271 | 268 | 266 | 263 | 261 | 268 | 276 | 285 | 294 | 302 | 308 | 313 | 342 | 368 | 386 | 388
│├ 设备 |  | 1605 | 19 | 564 | 494 | 423 | 370 | 335 | 282 | 265 | 706 | 917 | 1076 | 1182 | 1270 | 1341 | 1394 | 1446 | 1482 | 1517 | 1552 | 1570 | 1605 | 1182 | 953 | 794 | 670
│├ 照明 |  | 912 | 19 | 213 | 175 | 146 | 126 | 107 | 87 | 78 | 407 | 602 | 679 | 728 | 766 | 805 | 834 | 854 | 873 | 883 | 893 | 902 | 912 | 582 | 378 | 310 | 252
│├ 人体 |  | 2330 | 19 | 235 | 194 | 166 | 138 | 125 | 97 | 83 | 1721 | 1984 | 2067 | 2123 | 2164 | 2206 | 2233 | 2261 | 2275 | 2289 | 2303 | 2317 | 2330 | 679 | 415 | 332 | 277
│└ 新风 |  | 6204 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1007[房间] | 173.15 | 13402 | 13 | 2084 | 1780 | 1538 | 1358 | 1220 | 1070 | 1643 | 9472 | 10329 | 11181 | 11924 | 12652 | 13201 | 13402 | 13349 | 13156 | 12539 | 12482 | 12302 | 11610 | 3857 | 3090 | 2689 | 2353
│├ 南外墙 |  | 24 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21
│├ 西外墙 |  | 388 | 23 | 378 | 348 | 301 | 293 | 288 | 283 | 279 | 276 | 271 | 268 | 266 | 263 | 261 | 268 | 276 | 285 | 294 | 302 | 308 | 313 | 342 | 368 | 386 | 388
│├○南玻璃幕墙 |  | 3757 | 13 | 796 | 655 | 573 | 488 | 417 | 359 | 973 | 1247 | 1522 | 2096 | 2658 | 3241 | 3659 | 3757 | 3607 | 3344 | 2665 | 2548 | 2324 | 1575 | 1348 | 1166 | 1020 | 891
││├ 传热负荷 |  | 866 | 14 | 180 | 101 | 74 | 39 | 13 | -5 | 48 | 162 | 303 | 435 | 549 | 664 | 760 | 831 | 866 | 857 | 787 | 752 | 655 | 532 | 409 | 321 | 259 | 206
││└ 日射得热负荷 |  | 2926 | 13 | 616 | 554 | 499 | 449 | 404 | 364 | 925 | 1085 | 1218 | 1661 | 2109 | 2577 | 2899 | 2926 | 2741 | 2487 | 1878 | 1796 | 1669 | 1043 | 939 | 845 | 761 | 685
│├ 设备 |  | 1409 | 19 | 495 | 433 | 372 | 325 | 294 | 248 | 232 | 619 | 805 | 944 | 1037 | 1115 | 1176 | 1223 | 1269 | 1300 | 1331 | 1362 | 1378 | 1409 | 1037 | 836 | 697 | 588
│├ 照明 |  | 800 | 19 | 187 | 153 | 128 | 111 | 94 | 77 | 68 | 358 | 528 | 596 | 639 | 673 | 707 | 732 | 749 | 766 | 775 | 783 | 792 | 800 | 511 | 332 | 272 | 221
│├ 人体 |  | 2045 | 19 | 207 | 170 | 146 | 122 | 109 | 85 | 73 | 1510 | 1741 | 1814 | 1863 | 1899 | 1936 | 1960 | 1984 | 1996 | 2009 | 2021 | 2033 | 2045 | 595 | 365 | 292 | 243
│└ 新风 |  | 5445 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1008[房间] | 125.31 | 6253 | 19 | 573 | 488 | 416 | 359 | 321 | 264 | 241 | 5114 | 5493 | 5673 | 5792 | 5887 | 5973 | 6035 | 6091 | 6130 | 6164 | 6197 | 6220 | 6253 | 1382 | 988 | 813 | 679
│├ 设备 |  | 908 | 19 | 319 | 279 | 240 | 210 | 190 | 160 | 150 | 399 | 519 | 609 | 669 | 719 | 759 | 788 | 818 | 838 | 858 | 878 | 888 | 908 | 669 | 539 | 449 | 379
│├ 照明 |  | 516 | 19 | 121 | 99 | 82 | 71 | 60 | 49 | 44 | 231 | 340 | 384 | 412 | 434 | 456 | 472 | 483 | 494 | 500 | 505 | 511 | 516 | 329 | 214 | 176 | 143
│├ 人体 |  | 1319 | 19 | 133 | 110 | 94 | 78 | 71 | 55 | 47 | 974 | 1123 | 1170 | 1201 | 1225 | 1248 | 1264 | 1279 | 1287 | 1295 | 1303 | 1311 | 1319 | 384 | 235 | 188 | 157
│└ 新风 |  | 3511 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 3511 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1009[房间] | 125.31 | 4729 | 19 | 434 | 369 | 315 | 272 | 242 | 200 | 182 | 3868 | 4154 | 4290 | 4380 | 4452 | 4517 | 4564 | 4607 | 4636 | 4661 | 4686 | 4704 | 4729 | 1045 | 747 | 615 | 513
│├ 设备 |  | 687 | 19 | 242 | 211 | 181 | 159 | 143 | 121 | 113 | 302 | 392 | 460 | 506 | 543 | 574 | 596 | 619 | 634 | 649 | 664 | 672 | 687 | 506 | 408 | 340 | 287
│├ 照明 |  | 390 | 19 | 91 | 75 | 62 | 54 | 46 | 37 | 33 | 174 | 257 | 291 | 311 | 328 | 345 | 357 | 365 | 374 | 378 | 382 | 386 | 390 | 249 | 162 | 133 | 108
│├ 人体 |  | 997 | 19 | 101 | 83 | 71 | 59 | 53 | 41 | 36 | 736 | 849 | 885 | 908 | 926 | 944 | 956 | 968 | 973 | 979 | 985 | 991 | 997 | 290 | 178 | 142 | 119
│└ 新风 |  | 2655 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1010[房间] | 125.31 | 3934 | 19 | 361 | 307 | 262 | 226 | 202 | 166 | 151 | 3217 | 3455 | 3569 | 3644 | 3704 | 3757 | 3797 | 3832 | 3857 | 3877 | 3898 | 3913 | 3934 | 869 | 622 | 511 | 427
│├ 设备 |  | 571 | 19 | 201 | 176 | 151 | 132 | 119 | 100 | 94 | 251 | 327 | 383 | 421 | 452 | 477 | 496 | 515 | 527 | 540 | 553 | 559 | 571 | 421 | 339 | 283 | 239
│├ 照明 |  | 325 | 19 | 76 | 62 | 52 | 45 | 38 | 31 | 28 | 145 | 214 | 242 | 259 | 273 | 287 | 297 | 304 | 311 | 314 | 318 | 321 | 325 | 207 | 135 | 111 | 90
│├ 人体 |  | 830 | 19 | 84 | 69 | 59 | 49 | 44 | 35 | 30 | 613 | 706 | 736 | 756 | 770 | 785 | 795 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 242 | 148 | 118 | 99
│└ 新风 |  | 2208 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1011[房间] | 125.31 | 3834 | 19 | 352 | 299 | 255 | 220 | 197 | 162 | 148 | 3136 | 3368 | 3479 | 3551 | 3610 | 3662 | 3700 | 3735 | 3759 | 3779 | 3800 | 3814 | 3834 | 847 | 606 | 498 | 416
│├ 设备 |  | 557 | 19 | 196 | 171 | 147 | 129 | 116 | 98 | 92 | 245 | 318 | 373 | 410 | 441 | 465 | 483 | 502 | 514 | 526 | 539 | 545 | 557 | 410 | 330 | 275 | 233
│├ 照明 |  | 316 | 19 | 74 | 61 | 50 | 44 | 37 | 30 | 27 | 141 | 209 | 236 | 252 | 266 | 279 | 289 | 296 | 303 | 306 | 310 | 313 | 316 | 202 | 131 | 108 | 88
│├ 人体 |  | 809 | 19 | 82 | 67 | 58 | 48 | 43 | 34 | 29 | 597 | 688 | 717 | 736 | 751 | 765 | 775 | 784 | 789 | 794 | 799 | 804 | 809 | 235 | 144 | 115 | 96
│└ 新风 |  | 2153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1012[房间] | 125.31 | 3026 | 19 | 277 | 236 | 201 | 174 | 155 | 128 | 116 | 2475 | 2658 | 2745 | 2803 | 2849 | 2890 | 2920 | 2948 | 2967 | 2983 | 2999 | 3010 | 3026 | 669 | 478 | 393 | 328
│├ 设备 |  | 440 | 19 | 155 | 135 | 116 | 101 | 92 | 77 | 72 | 193 | 251 | 295 | 324 | 348 | 367 | 382 | 396 | 406 | 415 | 425 | 430 | 440 | 324 | 261 | 217 | 184
│├ 照明 |  | 250 | 19 | 58 | 48 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 112 | 165 | 186 | 199 | 210 | 220 | 228 | 234 | 239 | 242 | 244 | 247 | 250 | 159 | 104 | 85 | 69
│├ 人体 |  | 638 | 19 | 64 | 53 | 45 | 38 | 34 | 27 | 23 | 471 | 543 | 566 | 581 | 593 | 604 | 612 | 619 | 623 | 627 | 631 | 634 | 638 | 186 | 114 | 91 | 76
│└ 新风 |  | 1699 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1013[房间] | 125.31 | 3026 | 19 | 277 | 236 | 201 | 174 | 155 | 128 | 116 | 2475 | 2658 | 2745 | 2803 | 2849 | 2890 | 2920 | 2948 | 2967 | 2983 | 2999 | 3010 | 3026 | 669 | 478 | 393 | 328
│├ 设备 |  | 440 | 19 | 155 | 135 | 116 | 101 | 92 | 77 | 72 | 193 | 251 | 295 | 324 | 348 | 367 | 382 | 396 | 406 | 415 | 425 | 430 | 440 | 324 | 261 | 217 | 184
│├ 照明 |  | 250 | 19 | 58 | 48 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 112 | 165 | 186 | 199 | 210 | 220 | 228 | 234 | 239 | 242 | 244 | 247 | 250 | 159 | 104 | 85 | 69
│├ 人体 |  | 638 | 19 | 64 | 53 | 45 | 38 | 34 | 27 | 23 | 471 | 543 | 566 | 581 | 593 | 604 | 612 | 619 | 623 | 627 | 631 | 634 | 638 | 186 | 114 | 91 | 76
│└ 新风 |  | 1699 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1014[房间] | 125.31 | 3026 | 19 | 277 | 236 | 201 | 174 | 155 | 128 | 116 | 2475 | 2658 | 2745 | 2803 | 2849 | 2890 | 2920 | 2948 | 2967 | 2983 | 2999 | 3010 | 3026 | 669 | 478 | 393 | 328
│├ 设备 |  | 440 | 19 | 155 | 135 | 116 | 101 | 92 | 77 | 72 | 193 | 251 | 295 | 324 | 348 | 367 | 382 | 396 | 406 | 415 | 425 | 430 | 440 | 324 | 261 | 217 | 184
│├ 照明 |  | 250 | 19 | 58 | 48 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 112 | 165 | 186 | 199 | 210 | 220 | 228 | 234 | 239 | 242 | 244 | 247 | 250 | 159 | 104 | 85 | 69
│├ 人体 |  | 638 | 19 | 64 | 53 | 45 | 38 | 34 | 27 | 23 | 471 | 543 | 566 | 581 | 593 | 604 | 612 | 619 | 623 | 627 | 631 | 634 | 638 | 186 | 114 | 91 | 76
│└ 新风 |  | 1699 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1015[房间] | 125.31 | 3026 | 19 | 277 | 236 | 201 | 174 | 155 | 128 | 116 | 2475 | 2658 | 2745 | 2803 | 2849 | 2890 | 2920 | 2948 | 2967 | 2983 | 2999 | 3010 | 3026 | 669 | 478 | 393 | 328
│├ 设备 |  | 440 | 19 | 155 | 135 | 116 | 101 | 92 | 77 | 72 | 193 | 251 | 295 | 324 | 348 | 367 | 382 | 396 | 406 | 415 | 425 | 430 | 440 | 324 | 261 | 217 | 184
│├ 照明 |  | 250 | 19 | 58 | 48 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 112 | 165 | 186 | 199 | 210 | 220 | 228 | 234 | 239 | 242 | 244 | 247 | 250 | 159 | 104 | 85 | 69
│├ 人体 |  | 638 | 19 | 64 | 53 | 45 | 38 | 34 | 27 | 23 | 471 | 543 | 566 | 581 | 593 | 604 | 612 | 619 | 623 | 627 | 631 | 634 | 638 | 186 | 114 | 91 | 76
│└ 新风 |  | 1699 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1016[房间] | 125.31 | 3026 | 19 | 277 | 236 | 201 | 174 | 155 | 128 | 116 | 2475 | 2658 | 2745 | 2803 | 2849 | 2890 | 2920 | 2948 | 2967 | 2983 | 2999 | 3010 | 3026 | 669 | 478 | 393 | 328
│├ 设备 |  | 440 | 19 | 155 | 135 | 116 | 101 | 92 | 77 | 72 | 193 | 251 | 295 | 324 | 348 | 367 | 382 | 396 | 406 | 415 | 425 | 430 | 440 | 324 | 261 | 217 | 184
│├ 照明 |  | 250 | 19 | 58 | 48 | 40 | 35 | 29 | 24 | 21 | 112 | 165 | 186 | 199 | 210 | 220 | 228 | 234 | 239 | 242 | 244 | 247 | 250 | 159 | 104 | 85 | 69
│├ 人体 |  | 638 | 19 | 64 | 53 | 45 | 38 | 34 | 27 | 23 | 471 | 543 | 566 | 581 | 593 | 604 | 612 | 619 | 623 | 627 | 631 | 634 | 638 | 186 | 114 | 91 | 76
│└ 新风 |  | 1699 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1017[房间] | 125.31 | 1692 | 19 | 155 | 132 | 113 | 97 | 87 | 71 | 65 | 1383 | 1486 | 1535 | 1567 | 1593 | 1616 | 1633 | 1648 | 1658 | 1667 | 1676 | 1683 | 1692 | 374 | 267 | 220 | 184
│├ 设备 |  | 246 | 19 | 86 | 76 | 65 | 57 | 51 | 43 | 41 | 108 | 140 | 165 | 181 | 194 | 205 | 213 | 221 | 227 | 232 | 238 | 240 | 246 | 181 | 146 | 122 | 103
│├ 照明 |  | 140 | 19 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 | 12 | 62 | 92 | 104 | 111 | 117 | 123 | 128 | 131 | 134 | 135 | 137 | 138 | 140 | 89 | 58 | 48 | 39
│├ 人体 |  | 357 | 19 | 36 | 30 | 25 | 21 | 19 | 15 | 13 | 263 | 304 | 316 | 325 | 331 | 338 | 342 | 346 | 348 | 350 | 352 | 355 | 357 | 104 | 64 | 51 | 42
│└ 新风 |  | 950 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1018[房间] | 125.31 | 1692 | 19 | 155 | 132 | 113 | 97 | 87 | 71 | 65 | 1383 | 1486 | 1535 | 1567 | 1593 | 1616 | 1633 | 1648 | 1658 | 1667 | 1676 | 1683 | 1692 | 374 | 267 | 220 | 184
│├ 设备 |  | 246 | 19 | 86 | 76 | 65 | 57 | 51 | 43 | 41 | 108 | 140 | 165 | 181 | 194 | 205 | 213 | 221 | 227 | 232 | 238 | 240 | 246 | 181 | 146 | 122 | 103
│├ 照明 |  | 140 | 19 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 | 12 | 62 | 92 | 104 | 111 | 117 | 123 | 128 | 131 | 134 | 135 | 137 | 138 | 140 | 89 | 58 | 48 | 39
│├ 人体 |  | 357 | 19 | 36 | 30 | 25 | 21 | 19 | 15 | 13 | 263 | 304 | 316 | 325 | 331 | 338 | 342 | 346 | 348 | 350 | 352 | 355 | 357 | 104 | 64 | 51 | 42
│└ 新风 |  | 950 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1019[房间] | 125.31 | 1692 | 19 | 155 | 132 | 113 | 97 | 87 | 71 | 65 | 1383 | 1486 | 1535 | 1567 | 1593 | 1616 | 1633 | 1648 | 1658 | 1667 | 1676 | 1683 | 1692 | 374 | 267 | 220 | 184
│├ 设备 |  | 246 | 19 | 86 | 76 | 65 | 57 | 51 | 43 | 41 | 108 | 140 | 165 | 181 | 194 | 205 | 213 | 221 | 227 | 232 | 238 | 240 | 246 | 181 | 146 | 122 | 103
│├ 照明 |  | 140 | 19 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 | 12 | 62 | 92 | 104 | 111 | 117 | 123 | 128 | 131 | 134 | 135 | 137 | 138 | 140 | 89 | 58 | 48 | 39
│├ 人体 |  | 357 | 19 | 36 | 30 | 25 | 21 | 19 | 15 | 13 | 263 | 304 | 316 | 325 | 331 | 338 | 342 | 346 | 348 | 350 | 352 | 355 | 357 | 104 | 64 | 51 | 42
│└ 新风 |  | 950 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1020[房间] | 125.31 | 1692 | 19 | 155 | 132 | 113 | 97 | 87 | 71 | 65 | 1383 | 1486 | 1535 | 1567 | 1593 | 1616 | 1633 | 1648 | 1658 | 1667 | 1676 | 1683 | 1692 | 374 | 267 | 220 | 184
│├ 设备 |  | 246 | 19 | 86 | 76 | 65 | 57 | 51 | 43 | 41 | 108 | 140 | 165 | 181 | 194 | 205 | 213 | 221 | 227 | 232 | 238 | 240 | 246 | 181 | 146 | 122 | 103
│├ 照明 |  | 140 | 19 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 | 12 | 62 | 92 | 104 | 111 | 117 | 123 | 128 | 131 | 134 | 135 | 137 | 138 | 140 | 89 | 58 | 48 | 39
│├ 人体 |  | 357 | 19 | 36 | 30 | 25 | 21 | 19 | 15 | 13 | 263 | 304 | 316 | 325 | 331 | 338 | 342 | 346 | 348 | 350 | 352 | 355 | 357 | 104 | 64 | 51 | 42
│└ 新风 |  | 950 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1021[房间] | 125.31 | 831 | 19 | 76 | 65 | 55 | 48 | 43 | 35 | 32 | 679 | 730 | 754 | 769 | 782 | 794 | 802 | 809 | 814 | 819 | 823 | 826 | 831 | 184 | 131 | 108 | 90
│├ 设备 |  | 121 | 19 | 42 | 37 | 32 | 28 | 25 | 21 | 20 | 53 | 69 | 81 | 89 | 95 | 101 | 105 | 109 | 111 | 114 | 117 | 118 | 121 | 89 | 72 | 60 | 50
│├ 照明 |  | 69 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 31 | 45 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 44 | 28 | 23 | 19
│├ 人体 |  | 175 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 129 | 149 | 155 | 160 | 163 | 166 | 168 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 51 | 31 | 25 | 21
│└ 新风 |  | 466 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1022[房间] | 125.31 | 831 | 19 | 76 | 65 | 55 | 48 | 43 | 35 | 32 | 679 | 730 | 754 | 769 | 782 | 794 | 802 | 809 | 814 | 819 | 823 | 826 | 831 | 184 | 131 | 108 | 90
│├ 设备 |  | 121 | 19 | 42 | 37 | 32 | 28 | 25 | 21 | 20 | 53 | 69 | 81 | 89 | 95 | 101 | 105 | 109 | 111 | 114 | 117 | 118 | 121 | 89 | 72 | 60 | 50
│├ 照明 |  | 69 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 31 | 45 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 44 | 28 | 23 | 19
│├ 人体 |  | 175 | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 129 | 149 | 155 | 160 | 163 | 166 | 168 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 51 | 31 | 25 | 21
│└ 新风 |  | 466 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1023[房间] | 125.31 | 815 | 19 | 75 | 64 | 54 | 47 | 42 | 34 | 31 | 666 | 716 | 739 | 755 | 767 | 778 | 786 | 794 | 799 | 803 | 807 | 810 | 815 | 180 | 129 | 106 | 88
│├ 设备 |  | 118 | 19 | 42 | 36 | 31 | 27 | 25 | 21 | 20 | 52 | 68 | 79 | 87 | 94 | 99 | 103 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 118 | 87 | 70 | 59 | 49
│├ 照明 |  | 67 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 30 | 44 | 50 | 54 | 57 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 43 | 28 | 23 | 19
│├ 人体 |  | 172 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 127 | 146 | 152 | 156 | 160 | 163 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 50 | 31 | 25 | 20
│└ 新风 |  | 457 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1024[房间] | 125.31 | 579 | 19 | 53 | 45 | 39 | 33 | 30 | 24 | 22 | 473 | 508 | 525 | 536 | 545 | 553 | 559 | 564 | 568 | 571 | 574 | 576 | 579 | 128 | 91 | 75 | 63
│├ 设备 |  | 84 | 19 | 30 | 26 | 22 | 19 | 18 | 15 | 14 | 37 | 48 | 56 | 62 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 62 | 50 | 42 | 35
│├ 照明 |  | 48 | 19 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 21 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 30 | 20 | 16 | 13
│├ 人体 |  | 122 | 19 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 90 | 104 | 108 | 111 | 113 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 36 | 22 | 17 | 15
│└ 新风 |  | 325 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1025[房间] | 125.31 | 326 | 19 | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 266 | 286 | 296 | 302 | 307 | 311 | 314 | 317 | 319 | 321 | 323 | 324 | 326 | 72 | 51 | 42 | 35
│├ 设备 |  | 47 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 21 | 27 | 32 | 35 | 37 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20
│├ 照明 |  | 27 | 19 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 17 | 11 | 9 | 7
│├ 人体 |  | 69 | 19 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 51 | 58 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 20 | 12 | 10 | 8
│└ 新风 |  | 183 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1026[房间] | 125.31 | 238 | 19 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 195 | 209 | 216 | 221 | 224 | 227 | 230 | 232 | 233 | 235 | 236 | 237 | 238 | 53 | 38 | 31 | 26
│├ 设备 |  | 35 | 19 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 25 | 21 | 17 | 14
│├ 照明 |  | 20 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 13 | 8 | 7 | 5
│├ 人体 |  | 50 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 37 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 15 | 9 | 7 | 6
│└ 新风 |  | 134 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1027[房间] | 125.31 | 226 | 19 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 185 | 199 | 205 | 209 | 213 | 216 | 218 | 220 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 50 | 36 | 29 | 25
│├ 设备 |  | 33 | 19 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 24 | 19 | 16 | 14
│├ 照明 |  | 19 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 12 | 8 | 6 | 5
│├ 人体 |  | 48 | 19 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 14 | 9 | 7 | 6
│└ 新风 |  | 127 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1028[房间] | 125.31 | 208 | 19 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 170 | 182 | 188 | 192 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 46 | 33 | 27 | 23
│├ 设备 |  | 30 | 19 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 22 | 18 | 15 | 13
│├ 照明 |  | 17 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 7 | 6 | 5
│├ 人体 |  | 44 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 13 | 8 | 6 | 5
│└ 新风 |  | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1029[房间] | 125.31 | 196 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 161 | 173 | 178 | 182 | 185 | 188 | 190 | 191 | 193 | 194 | 195 | 195 | 196 | 43 | 31 | 26 | 21
│├ 设备 |  | 29 | 19 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 21 | 17 | 14 | 12
│├ 照明 |  | 16 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 | 6 | 4
│├ 人体 |  | 41 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 7 | 6 | 5
│└ 新风 |  | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1030[房间] | 125.31 | 196 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 161 | 173 | 178 | 182 | 185 | 188 | 190 | 191 | 193 | 194 | 195 | 195 | 196 | 43 | 31 | 26 | 21
│├ 设备 |  | 29 | 19 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 21 | 17 | 14 | 12
│├ 照明 |  | 16 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 | 6 | 4
│├ 人体 |  | 41 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 7 | 6 | 5
│└ 新风 |  | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1031[房间] | 125.31 | 196 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 161 | 173 | 178 | 182 | 185 | 188 | 190 | 191 | 193 | 194 | 195 | 195 | 196 | 43 | 31 | 26 | 21
│├ 设备 |  | 29 | 19 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 21 | 17 | 14 | 12
│├ 照明 |  | 16 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 | 6 | 4
│├ 人体 |  | 41 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 7 | 6 | 5
│└ 新风 |  | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1032[房间] | 125.31 | 196 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 161 | 173 | 178 | 182 | 185 | 188 | 190 | 191 | 193 | 194 | 195 | 195 | 196 | 43 | 31 | 26 | 21
│├ 设备 |  | 29 | 19 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 21 | 17 | 14 | 12
│├ 照明 |  | 16 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 7 | 6 | 4
│├ 人体 |  | 41 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 7 | 6 | 5
│└ 新风 |  | 110 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1033[房间] | 125.31 | 185 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 151 | 162 | 167 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 41 | 29 | 24 | 20
│├ 设备 |  | 27 | 19 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11
│├ 照明 |  | 15 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 5 | 4
│├ 人体 |  | 39 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 11 | 7 | 6 | 5
│└ 新风 |  | 104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1034[房间] | 125.31 | 173 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 141 | 152 | 157 | 160 | 163 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 38 | 27 | 22 | 19
│├ 设备 |  | 25 | 19 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10
│├ 照明 |  | 14 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4
│├ 人体 |  | 36 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 11 | 6 | 5 | 4
│└ 新风 |  | 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1035[房间] | 125.31 | 161 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 131 | 141 | 146 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 158 | 158 | 159 | 160 | 161 | 36 | 25 | 21 | 17
│├ 设备 |  | 23 | 19 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 17 | 14 | 12 | 10
│├ 照明 |  | 13 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4
│├ 人体 |  | 34 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 10 | 6 | 5 | 4
│└ 新风 |  | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1036[房间] | 125.31 | 161 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 131 | 141 | 146 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 158 | 158 | 159 | 160 | 161 | 36 | 25 | 21 | 17
│├ 设备 |  | 23 | 19 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 17 | 14 | 12 | 10
│├ 照明 |  | 13 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4
│├ 人体 |  | 34 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 10 | 6 | 5 | 4
│└ 新风 |  | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
├○1037[房间] | 125.31 | 161 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 131 | 141 | 146 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 158 | 158 | 159 | 160 | 161 | 36 | 25 | 21 | 17
│├ 设备 |  | 23 | 19 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 17 | 14 | 12 | 10
│├ 照明 |  | 13 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4
│├ 人体 |  | 34 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 10 | 6 | 5 | 4
│└ 新风 |  | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
└○1038[房间] | 125.31 | 161 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 131 | 141 | 146 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 158 | 158 | 159 | 160 | 161 | 36 | 25 | 21 | 17
├ 设备 |  | 23 | 19 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 17 | 14 | 12 | 10
├ 照明 |  | 13 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4
├ 人体 |  | 34 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 10 | 6 | 5 | 4
└ 新风 |  | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0