## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023年01月02日
场地信息
地点 | 九江 | 经纬度 | 北纬29°43′ 东经115°58′
标准辐照 | 12130.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 40 | 总装机量 | 4kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角18°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 0.99% | 材料表面污染效率 | 0.95%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.21%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 55.5 | 0.20702 | 5.1
2月 | 39.1 | 0.14595 | 3.6
3月 | 47 | 0.17505 | 4.3
4月 | 84 | 0.31322 | 7.7
5月 | 90.1 | 0.33586 | 8.3
6月 | 111.3 | 0.41493 | 10.3
7月 | 149.1 | 0.55602 | 13.8
8月 | 135.2 | 0.50408 | 12.5
9月 | 113.1 | 0.4218 | 10.4
10月 | 101.8 | 0.37954 | 9.4
11月 | 81.1 | 0.30232 | 7.5
12月 | 77.2 | 0.28775 | 7.1
全年 | 1084.6 | 4.0435 | 100
年总发电量 | 4.0MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)