新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年1月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13621383709 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	6

14	房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 北京-密云 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 40.00 |  |
| 东经 | 116.83 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2540.37 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -11.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.166(修正前：1.562) |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.192 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.192 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.23 |

备注：外墙平均传热系数：0.156 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.804 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.804 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.804 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.804 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.179 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.183 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 上限-95系列铝木复合平开窗（铝包木）：5双银Low-E+12（16）A+5 +12（16）A+5双银Low-E | 1.10 | 0.29 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 微晶保温石外墙外保温 | 0.85 |
| 建筑节能保温砂浆50+粘土实心砖240 | 0.49 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 36974 | 2540.37 | 14.55 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1366.38 | 27.06 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| Sys3 | 1001[活动室] | 57.60 | 20 | 2056 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 36.8 |
|  | 1002,1004,1010[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11.6 |
|  | 1003[活动室] | 57.60 | 20 | 1222 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 22.3 |
|  | 1006[办公室] | 10.01 | 20 | 866 | 63 | 0 | 0 | 0 | 928 | 92.8 |
|  | 1007[寝室] | 52.56 | 20 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 18.6 |
|  | 1008[寝室] | 52.56 | 20 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 17.2 |
|  | 1009[活动室] | 57.60 | 20 | 1222 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 22.3 |
|  | 1012[寝室] | 52.56 | 20 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 19.1 |
|  | 1013[保健观察室] | 6.15 | 20 | 406 | 64 | 0 | 0 | 0 | 470 | 76.4 |
|  | 1014[保健观察室] | 3.00 | 20 | 218 | 32 | 0 | 0 | 0 | 250 | 83.3 |
|  | 1015[保健观察室] | 13.11 | 20 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 88.7 |
|  | 1022[多功能活动区] | 138.02 | 20 | 4992 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5125 | 37.1 |
|  | 1023[库房] | 18.70 | 20 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 60.6 |
|  | 1026[库房] | 16.50 | 20 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 46.1 |
|  | 1027[走廊] | 10.49 | 20 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 26.0 |
|  | 1028[餐厅] | 16.80 | 20 | 846 | 31 | 0 | 0 | 0 | 877 | 52.2 |
|  | 1029[库房] | 4.20 | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 22.8 |
|  | 1031[休息厅] | 10.87 | 20 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 40.6 |
|  | 1034[库房] | 8.10 | 20 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 44.0 |
|  | 1035[库房] | 8.10 | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 70.0 |
|  | 1041[库房] | 11.70 | 20 | 629 | 69 | 0 | 0 | 0 | 697 | 59.6 |
|  | 1042[库房] | 15.30 | 20 | 582 | 35 | 0 | 0 | 0 | 617 | 40.3 |
|  | 1043[餐厅] | 27.00 | 20 | 1065 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 42.1 |
|  | 1044[库房] | 9.40 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 31.9 |
|  | 1045[库房] | 10.62 | 20 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 57.2 |
|  | 1046[库房] | 6.99 | 20 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 34.4 |
|  | 2002[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 20.3 |
|  | 2003,2008[活动室] | 57.60 | 20 | 839 | 33 | 0 | 0 | 0 | 871 | 15.1 |
|  | 2004,2009[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.1 |
|  | 2005[寝室] | 52.56 | 20 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 21.2 |
|  | 2006[寝室] | 52.56 | 20 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 9.6 |
|  | 2010[寝室] | 52.56 | 20 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 11.5 |
|  | 2018[办公-普通办公室] | 6.28 | 20 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 30.0 |
|  | 2019[走道] | 5.04 | 20 | 330 | 27 | 0 | 0 | 0 | 357 | 70.9 |
|  | 2020[楼梯间] | 2.12 | 20 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 53.9 |
|  | 2023[档案室] | 15.91 | 20 | 824 | 26 | 0 | 0 | 0 | 850 | 53.4 |
|  | 2024[办公室] | 15.90 | 20 | 481 | 26 | 0 | 0 | 0 | 507 | 31.9 |
|  | 2025[办公室] | 15.90 | 20 | 451 | 26 | 0 | 0 | 0 | 477 | 30.0 |
|  | 2026[办公室] | 15.90 | 18 | 704 | 24 | 0 | 0 | 0 | 729 | 45.8 |
|  | 3002[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 25.1 |
|  | 3003,3007[活动室] | 57.60 | 20 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 19.7 |
|  | 3004,3008[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10.9 |
|  | 3005[寝室] | 52.56 | 20 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 26.3 |
|  | 3006[寝室] | 52.56 | 20 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 14.8 |
|  | 3009[寝室] | 52.56 | 20 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 16.7 |
|  | 合计 | 1366.38 |  | 36092 | 882 | 0 | 0 | 0 | 36974 | 27.1 |
| 总计 |  | 1366.38 |  | 36092 | 882 | 0 | 0 |  | 36974 | 27.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[活动室] | 57.60 | 20 | 2056 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 36.8 |
|  | 1002,1004,1010[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11.6 |
|  | 1003[活动室] | 57.60 | 20 | 1222 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 22.3 |
|  | 1006[办公室] | 10.01 | 20 | 866 | 63 | 0 | 0 | 0 | 928 | 92.8 |
|  | 1007[寝室] | 52.56 | 20 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 18.6 |
|  | 1008[寝室] | 52.56 | 20 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 17.2 |
|  | 1009[活动室] | 57.60 | 20 | 1222 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 22.3 |
|  | 1012[寝室] | 52.56 | 20 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 19.1 |
|  | 1013[保健观察室] | 6.15 | 20 | 406 | 64 | 0 | 0 | 0 | 470 | 76.4 |
|  | 1014[保健观察室] | 3.00 | 20 | 218 | 32 | 0 | 0 | 0 | 250 | 83.3 |
|  | 1015[保健观察室] | 13.11 | 20 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 88.7 |
|  | 1022[多功能活动区] | 138.02 | 20 | 4992 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5125 | 37.1 |
|  | 1023[库房] | 18.70 | 20 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 60.6 |
|  | 1026[库房] | 16.50 | 20 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 46.1 |
|  | 1027[走廊] | 10.49 | 20 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 26.0 |
|  | 1028[餐厅] | 16.80 | 20 | 846 | 31 | 0 | 0 | 0 | 877 | 52.2 |
|  | 1029[库房] | 4.20 | 20 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 22.8 |
|  | 1031[休息厅] | 10.87 | 20 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 40.6 |
|  | 1034[库房] | 8.10 | 20 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 44.0 |
|  | 1035[库房] | 8.10 | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 70.0 |
|  | 1041[库房] | 11.70 | 20 | 629 | 69 | 0 | 0 | 0 | 697 | 59.6 |
|  | 1042[库房] | 15.30 | 20 | 582 | 35 | 0 | 0 | 0 | 617 | 40.3 |
|  | 1043[餐厅] | 27.00 | 20 | 1065 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 42.1 |
|  | 1044[库房] | 9.40 | 20 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 31.9 |
|  | 1045[库房] | 10.62 | 20 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 57.2 |
|  | 1046[库房] | 6.99 | 20 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 34.4 |
|  | 合计 | 698.21 |  | 23188 | 688 | 0 | 0 |  | 23876 | 34.2 |
| 2层 | 2002[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 20.3 |
|  | 2003,2008[活动室] | 57.60 | 20 | 839 | 33 | 0 | 0 | 0 | 871 | 15.1 |
|  | 2004,2009[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.1 |
|  | 2005[寝室] | 52.56 | 20 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 21.2 |
|  | 2006[寝室] | 52.56 | 20 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 9.6 |
|  | 2010[寝室] | 52.56 | 20 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 11.5 |
|  | 2018[办公-普通办公室] | 6.28 | 20 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 30.0 |
|  | 2019[走道] | 5.04 | 20 | 330 | 27 | 0 | 0 | 0 | 357 | 70.9 |
|  | 2020[楼梯间] | 2.12 | 20 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 53.9 |
|  | 2023[档案室] | 15.91 | 20 | 824 | 26 | 0 | 0 | 0 | 850 | 53.4 |
|  | 2024[办公室] | 15.90 | 20 | 481 | 26 | 0 | 0 | 0 | 507 | 31.9 |
|  | 2025[办公室] | 15.90 | 20 | 451 | 26 | 0 | 0 | 0 | 477 | 30.0 |
|  | 2026[办公室] | 15.90 | 18 | 704 | 24 | 0 | 0 | 0 | 729 | 45.8 |
|  | 合计 | 372.61 |  | 7242 | 194 | 0 | 0 |  | 7436 | 20.0 |
| 3层 | 3002[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 25.1 |
|  | 3003,3007[活动室] | 57.60 | 20 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 19.7 |
|  | 3004,3008[办公-普通办公室] | 7.56 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10.9 |
|  | 3005[寝室] | 52.56 | 20 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 26.3 |
|  | 3006[寝室] | 52.56 | 20 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 14.8 |
|  | 3009[寝室] | 52.56 | 20 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 16.7 |
|  | 合计 | 295.56 |  | 5662 | 0 | 0 | 0 |  | 5662 | 19.2 |
| 总计 |  | 1366.38 |  | 36092 | 882 | 0 | 0 |  | 36974 | 27.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[活动室] | 屋顶 | 57.60 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 296.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.4 | 0.00 | 296.4 |
|  | 南外墙 | 18.90 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 91.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 南外窗 | 3.96 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 135.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.8 | 0.00 | 114.8 |
|  | 南外门 | 4.14 | 0.85 | 20 | 31.0 | 1.0 | 109.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.2 |
|  | 内墙 | 13.41 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 内墙 | 26.04 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 649.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.0 | 0.00 | 649.0 |
|  | 内墙 | 28.17 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 非周边地面 | 28.20 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 160.0 |  |  | 0.00 | 160.0 | 0.00 | 160.0 |
|  | 周边地面 | 29.40 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 163.1 |  |  | 0.00 | 163.1 | 0.00 | 163.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2119 |
| 1002,1004,1010[办公-普通办公室] | 南外墙 | 6.30 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 30.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 东外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 周边地面 | 7.56 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 42.0 |  |  | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| 1003[活动室] | 南外墙 | 18.90 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 91.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 南外窗 | 3.96 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 135.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.8 | 0.00 | 114.8 |
|  | 南外门 | 4.14 | 0.85 | 20 | 31.0 | 1.0 | 109.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.2 |
|  | 内墙 | 28.17 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 内墙 | 4.44 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 110.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
|  | 内墙 | 13.41 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 非周边地面 | 38.60 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 219.0 |  |  | 0.00 | 219.0 | 0.00 | 219.0 |
|  | 周边地面 | 19.00 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 105.4 |  |  | 0.00 | 105.4 | 0.00 | 105.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286 |
| 1006[办公室] | 屋顶 | 10.01 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 51.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.5 | 0.00 | 51.5 |
|  | 西外墙 | 7.26 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 35.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 南外墙 | 12.18 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 58.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.00 | 50.0 |
|  | 西外窗 | 2.10 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 71.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 南外窗 | 1.68 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 57.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
|  | 内墙 | 21.15 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 527.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.0 | 0.00 | 527.0 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 周边地面 | 10.01 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 55.5 |  |  | 0.00 | 55.5 | 0.00 | 55.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 |
| 1007[寝室] | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 299.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.1 | 0.00 | 299.1 |
|  | 内墙 | 12.96 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 44.36 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 251.7 |  |  | 0.00 | 251.7 | 0.00 | 251.7 |
|  | 周边地面 | 8.20 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 45.5 |  |  | 0.00 | 45.5 | 0.00 | 45.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976 |
| 1008[寝室] | 东外墙 | 12.96 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 62.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.5 | 0.00 | 59.5 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 299.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.1 | 0.00 | 299.1 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 37.16 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 210.8 |  |  | 0.00 | 210.8 | 0.00 | 210.8 |
|  | 周边地面 | 15.40 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 85.5 |  |  | 0.00 | 85.5 | 0.00 | 85.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 |
| 1009[活动室] | 南外墙 | 18.90 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 91.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 南外窗 | 3.96 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 135.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 114.8 | 0.00 | 114.8 |
|  | 南外门 | 4.14 | 0.85 | 20 | 31.0 | 1.0 | 109.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.2 | 0.00 | 93.2 |
|  | 内墙 | 13.41 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 内墙 | 4.44 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 110.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.00 | 110.7 |
|  | 内墙 | 28.17 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 非周边地面 | 36.20 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 205.4 |  |  | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 周边地面 | 21.40 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 118.7 |  |  | 0.00 | 118.7 | 0.00 | 118.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285 |
| 1012[寝室] | 东外墙 | 34.56 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 167.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 299.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.1 | 0.00 | 299.1 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 29.16 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 165.4 |  |  | 0.00 | 165.4 | 0.00 | 165.4 |
|  | 周边地面 | 23.40 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 129.8 |  |  | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |
| 1013[保健观察室] | 屋顶 | 6.15 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 31.6 |
|  | 西外墙 | 5.45 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 26.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.00 | 25.0 |
|  | 南外墙 | 4.98 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 24.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 西外窗 | 1.68 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 57.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.00 | 54.4 |
|  | 南外门 | 2.76 | 0.85 | 20 | 31.0 | 1.0 | 73.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.1 |
|  | 内墙 | 7.13 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 177.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.00 | 177.7 |
|  | 非周边地面 | 1.86 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 10.6 |  |  | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 10.6 |
|  | 周边地面 | 4.28 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 23.8 |  |  | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |
| 1014[保健观察室] | 屋顶 | 3.00 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.00 | 15.4 |
|  | 西外墙 | 9.12 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 44.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 西外窗 | 1.68 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 57.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.4 | 0.00 | 54.4 |
|  | 内墙 | 3.60 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 89.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.7 | 0.00 | 89.7 |
|  | 周边地面 | 3.00 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 1015[保健观察室] | 屋顶 | 13.11 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 67.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.5 | 0.00 | 67.5 |
|  | 内墙 | 38.51 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 959.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.9 | 0.00 | 959.9 |
|  | 内门 | 4.14 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 62.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.9 | 0.00 | 62.9 |
|  | 非周边地面 | 2.85 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 16.2 |  |  | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 周边地面 | 10.26 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 56.9 |  |  | 0.00 | 56.9 | 0.00 | 56.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1163 |
| 1022[多功能活动区] | 屋顶 | 138.02 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 710.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.3 | 0.00 | 710.3 |
|  | 北外墙 | 22.87 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 110.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.1 | 0.00 | 116.1 |
|  | 西外墙 | 19.65 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 95.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.3 | 0.00 | 90.3 |
|  | 南外墙 | 13.25 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 64.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 54.5 | 0.00 | 54.5 |
|  | 东外墙 | 3.24 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 15.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.9 | 0.00 | 14.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 19.44 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 662.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 696.0 | 0.00 | 696.0 |
|  | 西外窗 | 21.75 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 741.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 704.6 | 0.00 | 704.6 |
|  | 南外窗 | 11.60 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 395.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 336.2 | 0.00 | 336.2 |
|  | 北外门 | 4.14 | 0.85 | 20 | 31.0 | 1.0 | 109.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.00 | 115.1 |
|  | 内墙 | 51.27 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1277.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1277.8 | 0.00 | 1277.8 |
|  | 内墙 | 5.04 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 50.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 内门 | 3.45 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 52.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.4 | 0.00 | 52.4 |
|  | 非周边地面 | 58.21 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 330.2 |  |  | 0.00 | 330.2 | 0.00 | 330.2 |
|  | 周边地面 | 79.81 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 442.9 |  |  | 0.00 | 442.9 | 0.00 | 442.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5125 |
| 1023[库房] | 顶板 | 7.48 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.8 | 139.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.8 | 0.00 | 139.8 |
|  | 南外墙 | 12.24 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 59.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.00 | 50.3 |
|  | 内墙 | 29.28 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 729.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.8 | 0.00 | 729.8 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 67.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 2.10 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 11.9 |  |  | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 周边地面 | 16.60 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 92.1 |  |  | 0.00 | 92.1 | 0.00 | 92.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133 |
| 1026[库房] | 顶板 | 9.90 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.8 | 185.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.1 | 0.00 | 185.1 |
|  | 顶板 | 6.60 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.8 | 123.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.4 | 0.00 | 123.4 |
|  | 南外墙 | 10.80 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 52.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.00 | 44.4 |
|  | 内墙 | 6.75 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 67.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.00 | 67.3 |
|  | 内墙 | 8.73 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 217.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.6 | 0.00 | 217.6 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 非周边地面 | 4.50 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 25.5 |  |  | 0.00 | 25.5 | 0.00 | 25.5 |
|  | 周边地面 | 12.00 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 66.6 |  |  | 0.00 | 66.6 | 0.00 | 66.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 |
| 1027[走廊] | 屋顶 | 4.20 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.6 |
|  | 南外墙 | 21.60 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 104.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.8 | 0.00 | 88.8 |
|  | 内墙 | 10.47 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 104.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.3 | 0.00 | 104.3 |
|  | 周边地面 | 10.49 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 58.2 |  |  | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |
| 1028[餐厅] | 屋顶 | 11.76 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.5 |
|  | 南外墙 | 15.11 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 73.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.1 |
|  | 东外墙 | 7.98 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 38.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.7 | 0.00 | 36.7 |
|  | 东外窗 | 2.10 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 71.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 内墙 | 3.73 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 93.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.1 | 0.00 | 93.1 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 340.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.2 | 0.00 | 340.2 |
|  | 内窗 | 2.10 | 1.10 | 20 | 31.0 | 0.7 | 50.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.1 | 0.00 | 50.1 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 3.20 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 18.2 |  |  | 0.00 | 18.2 | 0.00 | 18.2 |
|  | 周边地面 | 13.60 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 75.5 |  |  | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877 |
| 1029[库房] | 屋顶 | 4.20 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.00 | 21.6 |
|  | 内墙 | 5.04 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 50.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 非周边地面 | 4.20 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 23.8 |  |  | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 1031[休息厅] | 顶板 | 9.90 | 0.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 |
|  | 顶板 | 0.97 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.8 | 18.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.2 | 0.00 | 18.2 |
|  | 内墙 | 3.79 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 内墙 | 8.96 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
|  | 内墙 | 3.79 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 37.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.00 | 37.7 |
|  | 内门 | 1.61 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.00 | 9.8 |
|  | 内门 | 1.84 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.00 | 27.9 |
|  | 内门 | 1.61 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.00 | 9.8 |
|  | 非周边地面 | 4.87 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 27.7 |  |  | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 33.3 |  |  | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 1034[库房] | 屋顶 | 8.10 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.2 | 0.00 | 269.2 |
|  | 非周边地面 | 2.10 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 11.9 |  |  | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 33.3 |  |  | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |
| 1035[库房] | 屋顶 | 8.10 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.00 | 41.7 |
|  | 内墙 | 10.80 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.2 | 0.00 | 269.2 |
|  | 内墙 | 7.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 137.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.5 | 0.00 | 137.5 |
|  | 内墙 | 5.43 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 54.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 内门 | 1.84 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
|  | 非周边地面 | 2.10 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 11.9 |  |  | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 33.3 |  |  | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 |
| 1041[库房] | 屋顶 | 11.70 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 60.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.2 | 0.00 | 60.2 |
|  | 北外墙 | 6.84 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 33.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.00 | 34.7 |
|  | 西外墙 | 12.75 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 61.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.6 | 0.00 | 58.6 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 85.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 西外门 | 3.45 | 0.85 | 20 | 31.0 | 1.0 | 91.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.8 | 0.00 | 86.8 |
|  | 内墙 | 9.36 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 233.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.3 | 0.00 | 233.3 |
|  | 非周边地面 | 0.30 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 1.7 |  |  | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 1.7 |
|  | 周边地面 | 11.40 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 63.3 |  |  | 0.00 | 63.3 | 0.00 | 63.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
| 1042[库房] | 屋顶 | 15.30 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 78.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 北外墙 | 9.72 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 47.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 85.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 内墙 | 9.48 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 236.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.3 | 0.00 | 236.3 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 1.70 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 9.6 |  |  | 0.00 | 9.6 | 0.00 | 9.6 |
|  | 周边地面 | 13.60 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 75.5 |  |  | 0.00 | 75.5 | 0.00 | 75.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 |
| 1043[餐厅] | 屋顶 | 27.00 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 138.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.9 | 0.00 | 138.9 |
|  | 北外墙 | 16.56 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 80.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.1 | 0.00 | 84.1 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 171.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.5 | 0.00 | 180.5 |
|  | 内墙 | 18.84 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 469.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.6 | 0.00 | 469.6 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 3.00 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 17.0 |  |  | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 周边地面 | 24.00 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 133.2 |  |  | 0.00 | 133.2 | 0.00 | 133.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136 |
| 1044[库房] | 屋顶 | 9.40 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 48.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.4 | 0.00 | 48.4 |
|  | 北外墙 | 7.52 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 36.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 内墙 | 4.76 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 118.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.6 | 0.00 | 118.6 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 1.04 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 5.9 |  |  | 0.00 | 5.9 | 0.00 | 5.9 |
|  | 周边地面 | 8.35 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 46.4 |  |  | 0.00 | 46.4 | 0.00 | 46.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 1045[库房] | 屋顶 | 10.62 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.00 | 54.6 |
|  | 内墙 | 9.72 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 169.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.6 | 0.00 | 169.6 |
|  | 内墙 | 11.32 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 282.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.2 | 0.00 | 282.2 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.00 | 41.9 |
|  | 非周边地面 | 2.79 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 15.8 |  |  | 0.00 | 15.8 | 0.00 | 15.8 |
|  | 周边地面 | 7.82 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 43.4 |  |  | 0.00 | 43.4 | 0.00 | 43.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 1046[库房] | 屋顶 | 6.99 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.00 | 36.0 |
|  | 北外墙 | 14.08 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 68.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.5 |
|  | 内墙 | 3.72 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.9 | 0.00 | 64.9 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 周边地面 | 6.99 | 0.18 | 20 | 31.0 | 1.0 | 38.8 |  |  | 0.00 | 38.8 | 0.00 | 38.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23876 |
| 2002[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 南外墙 | 6.30 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 30.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 内墙 | 4.32 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 107.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |
| 2003,2008[活动室] | 南外墙 | 20.52 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 99.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 221.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 187.8 | 0.00 | 187.8 |
|  | 内墙 | 4.44 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 77.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 内墙 | 28.17 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 内墙 | 13.41 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 |
| 2004,2009[办公-普通办公室] | 东外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 南外墙 | 6.30 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 30.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 2005[寝室] | 内墙 | 21.60 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 538.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.4 | 0.00 | 538.4 |
|  | 内墙 | 12.96 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1114 |
| 2006[寝室] | 东外墙 | 12.96 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 62.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.5 | 0.00 | 59.5 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 |
| 2010[寝室] | 东外墙 | 34.56 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 167.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606 |
| 2018[办公-普通办公室] | 顶板 | 6.28 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.6 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.00 | 94.0 |
|  | 北外墙 | 5.35 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 25.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.00 | 27.2 |
|  | 南外墙 | 10.80 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 52.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.00 | 44.4 |
|  | 西外墙 | 5.04 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |
| 2019[走道] | 顶板 | 5.04 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.8 | 94.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | 0.00 | 94.2 |
|  | 北外墙 | 3.72 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 18.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 东外墙 | 10.08 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 48.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 北外门 | 2.76 | 0.85 | 20 | 31.0 | 1.0 | 73.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 内墙 | 3.72 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 64.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.9 | 0.00 | 64.9 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |
| 2020[楼梯间] | 顶板 | 2.12 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.6 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 北外墙 | 5.45 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 26.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.00 | 27.7 |
|  | 西外墙 | 5.04 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 24.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.2 | 0.00 | 23.2 |
|  | 底板 | 2.12 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.6 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.00 | 31.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| 2023[档案室] | 屋顶 | 15.91 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 81.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.9 | 0.00 | 81.9 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 43.9 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 73.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.00 | 77.3 |
|  | 内墙 | 27.81 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 485.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.3 | 0.00 | 485.3 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
|  | 挑空楼板 | 15.91 | 0.23 | 20 | 31.0 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |
| 2024[办公室] | 屋顶 | 15.90 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 81.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 43.9 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 73.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.00 | 77.3 |
|  | 内墙 | 8.73 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 152.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
|  | 挑空楼板 | 14.58 | 0.23 | 20 | 31.0 | 1.0 | 104.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.00 | 104.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 |
| 2025[办公室] | 屋顶 | 15.90 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 81.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 41.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 43.9 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 73.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.3 | 0.00 | 77.3 |
|  | 内墙 | 19.08 | 0.80 | 20 | 2.0 | 1.0 | 30.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
|  | 内墙 | 8.73 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 152.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.3 | 0.00 | 152.3 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
|  | 挑空楼板 | 6.00 | 0.23 | 20 | 31.0 | 1.0 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.8 | 0.00 | 42.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |
| 2026[办公室] | 屋顶 | 15.90 | 0.17 | 18 | 29.0 | 1.0 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
|  | 北外墙 | 8.64 | 0.16 | 18 | 29.0 | 1.0 | 39.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.00 | 41.0 |
|  | 北外窗 | 2.16 | 1.10 | 18 | 29.0 | 1.0 | 68.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.3 | 0.00 | 72.3 |
|  | 内墙 | 19.08 | 0.80 | 18 | 29.0 | 0.7 | 311.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.4 | 0.00 | 311.4 |
|  | 内墙 | 8.73 | 0.80 | 18 | 29.0 | 0.7 | 142.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.5 | 0.00 | 142.5 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 18 | 29.0 | 0.7 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
|  | 挑空楼板 | 6.00 | 0.23 | 18 | 29.0 | 1.0 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7436 |
| 3002[办公-普通办公室] | 屋顶 | 7.56 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 南外墙 | 5.67 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 27.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 东外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 内墙 | 4.32 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.00 | 107.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
| 3003,3007[活动室] | 屋顶 | 57.60 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 296.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.4 | 0.00 | 296.4 |
|  | 南外墙 | 20.52 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 99.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.00 | 84.3 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.10 | 20 | 31.0 | 1.0 | 221.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 187.8 | 0.00 | 187.8 |
|  | 内墙 | 28.17 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 280.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 内墙 | 4.44 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 77.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 内墙 | 13.41 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 内门 | 2.07 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.4 | 12.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0.00 | 12.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135 |
| 3004,3008[办公-普通办公室] | 屋顶 | 7.56 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 南外墙 | 5.67 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 27.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 东外墙 | 4.32 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 20.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 3005[寝室] | 屋顶 | 52.56 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 270.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.5 | 0.00 | 270.5 |
|  | 内墙 | 21.60 | 0.80 | 20 | 31.0 | 1.0 | 538.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.4 | 0.00 | 538.4 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内墙 | 12.96 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385 |
| 3006[寝室] | 屋顶 | 52.56 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 270.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.5 | 0.00 | 270.5 |
|  | 东外墙 | 12.96 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 62.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.5 | 0.00 | 59.5 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.1 | 0.00 | 208.1 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 209.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.4 | 0.00 | 209.4 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |
| 3009[寝室] | 屋顶 | 52.56 | 0.17 | 20 | 31.0 | 1.0 | 270.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.5 | 0.00 | 270.5 |
|  | 东外墙 | 34.56 | 0.16 | 20 | 31.0 | 1.0 | 167.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.8 | 0.00 | 158.8 |
|  | 内墙 | 20.88 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.4 | 208.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.2 | 0.00 | 208.2 |
|  | 内墙 | 12.00 | 0.80 | 20 | 31.0 | 0.7 | 209.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.3 | 0.00 | 209.3 |
|  | 内门 | 2.76 | 0.49 | 20 | 31.0 | 0.7 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.00 | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5662 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36974 |