新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年1月9日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13621383709 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	热桥柱构造一	8

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	9

5.1	内墙	9

5.1.1	控温房间隔墙构造一	9

5.2	控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1	控温与非控温隔墙构造一	9

5.3	楼板	9

5.3.1	控温房间楼板构造一	9

5.4	控温与非控温空间楼板	10

5.4.1	控温与非控温楼板构造一	10

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	11

7.2.1	非周边地面构造一	11

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按系统汇总表	12

12	建筑按楼层汇总表	13

13	新风负荷表	15

14	房间冷负荷详细表	17

建筑概况

概况

| 地理位置 | 北京-密云 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 40.00 |  |
| 东经 | 116.83 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2540.37 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 湿度(%) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 44 | 110 | 162 | 180 | 162 | 110 | 44 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | SE | 直射 | 145 | 266 | 342 | 364 | 324 | 224 | 101 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | E | 直射 | 331 | 462 | 488 | 430 | 288 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | NE | 直射 | 301 | 361 | 311 | 186 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | N | 直射 | 63 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 63 |
|  |  | 散射 | 43 | 67 | 90 | 112 | 124 | 130 | 134 | 130 | 124 | 112 | 90 | 67 | 43 |
|  | H | 直射 | 49 | 177 | 336 | 484 | 598 | 665 | 688 | 665 | 598 | 484 | 336 | 177 | 49 |
|  |  | 散射 | 58 | 79 | 93 | 106 | 109 | 108 | 110 | 108 | 109 | 106 | 93 | 79 | 58 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 32.6 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.2 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99690 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1300) | 20 | 0.57 | 7.78 | 1 | 0.035 | 0.273 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 1 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.004 | 0.041 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 10 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.059 | 0.194 |
| 页岩陶粒混凝土(ρ=1300) | 50 | 0.63 | 8.16 | 1 | 0.079 | 0.648 |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=1800) | 140 | 0.63 | 8.898 | 1.15 | 0.193 | 1.977 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 180 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.119 | 1.831 |
| 各层之和∑ | 401 | － | － | － | 0.490 | 4.964 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.538 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.166 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 44.54 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 6 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.006 | 0.073 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料（1） | 110 | 0.024 | 0.29 | 1.15 | 3.986 | 1.329 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.011 | 0.124 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.19 | 9.59 | 1 | 1.053 | 10.095 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 5.056 | 11.621 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.192 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 48836.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 30.07 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 6 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.006 | 0.073 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料（1） | 110 | 0.024 | 0.29 | 1.15 | 3.986 | 1.329 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.011 | 0.124 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.19 | 9.59 | 1 | 1.053 | 10.095 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 5.056 | 11.621 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.192 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 48836.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 30.07 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 6 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.006 | 0.073 |
| 石墨聚苯板 | 110 | 0.032 | 0.241 | 1.1 | 3.125 | 0.828 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.011 | 0.124 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.19 | 9.59 | 1 | 1.053 | 10.095 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 4.196 | 11.120 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.230 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 38144.26 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 28.72 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 1 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.001 | 0.012 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 150 | 0.12 | 1.868 | 1.25 | 1 | 2.335 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 171 | － | － | － | 1.024 | 2.594 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.804 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 14.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.55 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 1 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.001 | 0.012 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 150 | 0.12 | 1.868 | 1.25 | 1 | 2.335 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 171 | － | － | － | 1.024 | 2.594 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.804 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 14.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.55 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 1 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.001 | 0.012 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 150 | 0.12 | 1.868 | 1.25 | 1 | 2.335 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 171 | － | － | － | 1.024 | 2.594 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.804 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 14.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.55 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 1 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.001 | 0.012 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 150 | 0.12 | 1.868 | 1.25 | 1 | 2.335 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 171 | － | － | － | 1.024 | 2.594 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.804 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 14.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.55 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 6 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.006 | 0.073 |
| 岩棉条 | 130 | 0.045 | 0.512 | 1.1 | 2.626 | 1.479 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.011 | 0.124 |
| 加气混凝土砌块及板材 | 200 | 0.19 | 9.59 | 1 | 1.053 | 10.095 |
| 各层之和∑ | 346 | － | － | － | 3.697 | 11.771 |
| 夏季传热系数K |  | 0.179 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 71732.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 32.08 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 60 | 0.033 | 0.315 | 1 | 1.818 | 0.573 |
| 190三排孔混凝土小砌块（盲孔） | 190 | 0.625 | 5.083 | 1 | 0.304 | 1.545 |
| 水泥砂浆（2） | 15 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.016 | 0.182 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 2.138 | 2.300 |
| 夏季传热系数K |  | 0.183 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 63.76 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.46 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.56 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 上限-95系列铝木复合平开窗（铝包木）：5双银Low-E+12（16）A+5 +12（16）A+5双银Low-E | 1.10 | 0.29 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 微晶保温石外墙外保温 | 0.85 |
| 建筑节能保温砂浆50+粘土实心砖240 | 0.49 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 133820 | 2540.37 | 52.68 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1366.38 | 97.94 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys3 | 1001[活动室] | 57.60 | 19 | 6195 | 3204 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.56 |
|  | 1002,1004,1010[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 793 | 400 | 393 | 0.56 | 356 | 104.89 |
|  | 1003[活动室] | 57.60 | 18 | 6144 | 3153 | 2991 | 4.23 | 2715 | 106.67 |
|  | 1006[办公室] | 10.01 | 16 | 668 | 564 | 104 | 0.15 | 94 | 66.76 |
|  | 1007[寝室] | 52.56 | 19 | 5473 | 2744 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.13 |
|  | 1008[寝室] | 52.56 | 19 | 5472 | 2743 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.12 |
|  | 1009[活动室] | 57.60 | 18 | 6146 | 3155 | 2991 | 4.23 | 2715 | 106.69 |
|  | 1012[寝室] | 52.56 | 19 | 5516 | 2787 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.96 |
|  | 1013[保健观察室] | 6.15 | 17 | 357 | 293 | 64 | 0.09 | 58 | 58.08 |
|  | 1014[保健观察室] | 3.00 | 17 | 244 | 213 | 31 | 0.04 | 28 | 81.41 |
|  | 1015[保健观察室] | 13.11 | 18 | 473 | 337 | 136 | 0.19 | 124 | 36.10 |
|  | 1022[多功能活动区] | 138.02 | 18 | 16615 | 9448 | 7167 | 10.14 | 6505 | 120.38 |
|  | 1023[库房] | 18.70 | 19 | 2034 | 1063 | 971 | 1.37 | 881 | 108.75 |
|  | 1026[库房] | 16.50 | 18 | 583 | 411 | 171 | 0.24 | 156 | 35.31 |
|  | 1027[走廊] | 10.49 | 19 | 1132 | 587 | 545 | 0.77 | 494 | 107.93 |
|  | 1028[餐厅] | 16.80 | 18 | 1874 | 1001 | 872 | 1.23 | 792 | 111.53 |
|  | 1029[库房] | 4.20 | 18 | 132 | 89 | 44 | 0.06 | 40 | 31.53 |
|  | 1031[休息厅] | 10.87 | 18 | 369 | 257 | 113 | 0.16 | 102 | 33.98 |
|  | 1034[库房] | 8.10 | 18 | 261 | 177 | 84 | 0.12 | 76 | 32.18 |
|  | 1035[库房] | 8.10 | 18 | 292 | 208 | 84 | 0.12 | 76 | 36.04 |
|  | 1041[库房] | 11.70 | 14 | 500 | 378 | 122 | 0.17 | 110 | 42.72 |
|  | 1042[库房] | 15.30 | 17 | 570 | 411 | 159 | 0.22 | 144 | 37.25 |
|  | 1043[餐厅] | 27.00 | 17 | 1028 | 747 | 280 | 0.40 | 254 | 38.06 |
|  | 1044[库房] | 9.40 | 18 | 298 | 201 | 98 | 0.14 | 89 | 31.74 |
|  | 1045[库房] | 10.62 | 18 | 360 | 250 | 110 | 0.16 | 100 | 33.93 |
|  | 1046[库房] | 6.99 | 18 | 233 | 161 | 73 | 0.10 | 66 | 33.36 |
|  | 2002[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 799 | 406 | 393 | 0.56 | 356 | 105.65 |
|  | 2003[活动室] | 57.60 | 14 | 6220 | 3229 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.99 |
|  | 2004,2009[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 789 | 397 | 393 | 0.56 | 356 | 104.41 |
|  | 2005[寝室] | 52.56 | 19 | 5516 | 2787 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.94 |
|  | 2006[寝室] | 52.56 | 19 | 5465 | 2736 | 2729 | 3.86 | 2477 | 103.98 |
|  | 2008[活动室] | 57.60 | 18 | 6204 | 3213 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.71 |
|  | 2010[寝室] | 52.56 | 19 | 5505 | 2776 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.74 |
|  | 2018[办公-普通办公室] | 6.28 | 19 | 687 | 360 | 326 | 0.46 | 296 | 109.31 |
|  | 2019[走道] | 5.04 | 19 | 569 | 307 | 262 | 0.37 | 238 | 112.90 |
|  | 2020[楼梯间] | 2.12 | 19 | 241 | 131 | 110 | 0.16 | 100 | 113.76 |
|  | 2023[档案室] | 15.91 | 17 | 627 | 462 | 165 | 0.23 | 150 | 39.45 |
|  | 2024[办公室] | 15.90 | 18 | 1725 | 899 | 826 | 1.17 | 749 | 108.48 |
|  | 2025[办公室] | 15.90 | 18 | 1713 | 888 | 826 | 1.17 | 749 | 107.75 |
|  | 2026[办公室] | 15.90 | 18 | 1087 | 674 | 413 | 0.58 | 375 | 68.36 |
|  | 3002[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 799 | 407 | 393 | 0.56 | 356 | 105.74 |
|  | 3003[活动室] | 57.60 | 14 | 6195 | 3204 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.56 |
|  | 3004,3008[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 790 | 397 | 393 | 0.56 | 356 | 104.50 |
|  | 3005[寝室] | 52.56 | 19 | 5527 | 2798 | 2729 | 3.86 | 2477 | 105.16 |
|  | 3006[寝室] | 52.56 | 19 | 5476 | 2747 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.19 |
|  | 3007[活动室] | 57.60 | 14 | 6197 | 3206 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.58 |
|  | 3009[寝室] | 52.56 | 19 | 5516 | 2787 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.96 |
|  | 系统 | 1366.38 | 18 | 133820 | 70633 | 63187 | 89.44 | 57348 | 97.94 |
| 建筑 |  | 1366.38 | 18 | 133820 | 70633 | 63187 | 89.44 | 57348 | 97.94 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[活动室] | 57.60 | 19 | 6195 | 3204 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.56 |
|  | 1002,1004,1010[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 793 | 400 | 393 | 0.56 | 356 | 104.89 |
|  | 1003[活动室] | 57.60 | 18 | 6144 | 3153 | 2991 | 4.23 | 2715 | 106.67 |
|  | 1006[办公室] | 10.01 | 16 | 668 | 564 | 104 | 0.15 | 94 | 66.76 |
|  | 1007[寝室] | 52.56 | 19 | 5473 | 2744 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.13 |
|  | 1008[寝室] | 52.56 | 19 | 5472 | 2743 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.12 |
|  | 1009[活动室] | 57.60 | 18 | 6146 | 3155 | 2991 | 4.23 | 2715 | 106.69 |
|  | 1012[寝室] | 52.56 | 19 | 5516 | 2787 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.96 |
|  | 1013[保健观察室] | 6.15 | 17 | 357 | 293 | 64 | 0.09 | 58 | 58.08 |
|  | 1014[保健观察室] | 3.00 | 17 | 244 | 213 | 31 | 0.04 | 28 | 81.41 |
|  | 1015[保健观察室] | 13.11 | 18 | 473 | 337 | 136 | 0.19 | 124 | 36.10 |
|  | 1022[多功能活动区] | 138.02 | 18 | 16615 | 9448 | 7167 | 10.14 | 6505 | 120.38 |
|  | 1023[库房] | 18.70 | 19 | 2034 | 1063 | 971 | 1.37 | 881 | 108.75 |
|  | 1026[库房] | 16.50 | 18 | 583 | 411 | 171 | 0.24 | 156 | 35.31 |
|  | 1027[走廊] | 10.49 | 19 | 1132 | 587 | 545 | 0.77 | 494 | 107.93 |
|  | 1028[餐厅] | 16.80 | 18 | 1874 | 1001 | 872 | 1.23 | 792 | 111.53 |
|  | 1029[库房] | 4.20 | 18 | 132 | 89 | 44 | 0.06 | 40 | 31.53 |
|  | 1031[休息厅] | 10.87 | 18 | 369 | 257 | 113 | 0.16 | 102 | 33.98 |
|  | 1034[库房] | 8.10 | 18 | 261 | 177 | 84 | 0.12 | 76 | 32.18 |
|  | 1035[库房] | 8.10 | 18 | 292 | 208 | 84 | 0.12 | 76 | 36.04 |
|  | 1041[库房] | 11.70 | 14 | 500 | 378 | 122 | 0.17 | 110 | 42.72 |
|  | 1042[库房] | 15.30 | 17 | 570 | 411 | 159 | 0.22 | 144 | 37.25 |
|  | 1043[餐厅] | 27.00 | 17 | 1028 | 747 | 280 | 0.40 | 254 | 38.06 |
|  | 1044[库房] | 9.40 | 18 | 298 | 201 | 98 | 0.14 | 89 | 31.74 |
|  | 1045[库房] | 10.62 | 18 | 360 | 250 | 110 | 0.16 | 100 | 33.93 |
|  | 1046[库房] | 6.99 | 18 | 233 | 161 | 73 | 0.10 | 66 | 33.36 |
|  | 整层 | 698.21 | 18 | 65079 | 35513 | 29565 | 41.85 | 26833 | 93.21 |
| 2层 | 2002[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 799 | 406 | 393 | 0.56 | 356 | 105.65 |
|  | 2003[活动室] | 57.60 | 14 | 6220 | 3229 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.99 |
|  | 2004,2009[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 789 | 397 | 393 | 0.56 | 356 | 104.41 |
|  | 2005[寝室] | 52.56 | 19 | 5516 | 2787 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.94 |
|  | 2006[寝室] | 52.56 | 19 | 5465 | 2736 | 2729 | 3.86 | 2477 | 103.98 |
|  | 2008[活动室] | 57.60 | 18 | 6204 | 3213 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.71 |
|  | 2010[寝室] | 52.56 | 19 | 5505 | 2776 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.74 |
|  | 2018[办公-普通办公室] | 6.28 | 19 | 687 | 360 | 326 | 0.46 | 296 | 109.31 |
|  | 2019[走道] | 5.04 | 19 | 569 | 307 | 262 | 0.37 | 238 | 112.90 |
|  | 2020[楼梯间] | 2.12 | 19 | 241 | 131 | 110 | 0.16 | 100 | 113.76 |
|  | 2023[档案室] | 15.91 | 17 | 627 | 462 | 165 | 0.23 | 150 | 39.45 |
|  | 2024[办公室] | 15.90 | 18 | 1725 | 899 | 826 | 1.17 | 749 | 108.48 |
|  | 2025[办公室] | 15.90 | 18 | 1713 | 888 | 826 | 1.17 | 749 | 107.75 |
|  | 2026[办公室] | 15.90 | 18 | 1087 | 674 | 413 | 0.58 | 375 | 68.36 |
|  | 整层 | 372.61 | 18 | 37792 | 19518 | 18274 | 25.87 | 16585 | 101.43 |
| 3层 | 3002[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 799 | 407 | 393 | 0.56 | 356 | 105.74 |
|  | 3003[活动室] | 57.60 | 14 | 6195 | 3204 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.56 |
|  | 3004,3008[办公-普通办公室] | 7.56 | 19 | 790 | 397 | 393 | 0.56 | 356 | 104.50 |
|  | 3005[寝室] | 52.56 | 19 | 5527 | 2798 | 2729 | 3.86 | 2477 | 105.16 |
|  | 3006[寝室] | 52.56 | 19 | 5476 | 2747 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.19 |
|  | 3007[活动室] | 57.60 | 14 | 6197 | 3206 | 2991 | 4.23 | 2715 | 107.58 |
|  | 3009[寝室] | 52.56 | 19 | 5516 | 2787 | 2729 | 3.86 | 2477 | 104.96 |
|  | 整层 | 295.56 | 19 | 31251 | 15904 | 15347 | 21.72 | 13929 | 105.73 |
| 建筑 |  | 1366.38 | 18 | 133820 | 70633 | 63187 | 89.44 | 57348 | 97.94 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001,1003,1009[活动室] | 57.60 | 432.00 | 2715 | 377 | 2337 | 3.25 | 47.13 |
|  | 1002,1004,1010[办公-普通办公室] | 7.56 | 56.70 | 356 | 50 | 307 | 0.43 | 47.13 |
|  | 1006[办公室] | 10.01 | 15.01 | 94 | 13 | 81 | 0.11 | 9.43 |
|  | 1007,1008,1012[寝室] | 52.56 | 394.20 | 2477 | 344 | 2133 | 2.97 | 47.13 |
|  | 1013[保健观察室] | 6.15 | 9.22 | 58 | 8 | 50 | 0.07 | 9.43 |
|  | 1014[保健观察室] | 3.00 | 4.50 | 28 | 4 | 24 | 0.03 | 9.43 |
|  | 1015[保健观察室] | 13.11 | 19.67 | 124 | 17 | 106 | 0.15 | 9.43 |
|  | 1022[多功能活动区] | 138.02 | 1035.17 | 6505 | 904 | 5600 | 7.80 | 47.13 |
|  | 1023[库房] | 18.70 | 140.25 | 881 | 123 | 759 | 1.06 | 47.13 |
|  | 1026[库房] | 16.50 | 24.75 | 156 | 22 | 134 | 0.19 | 9.43 |
|  | 1027[走廊] | 10.49 | 78.67 | 494 | 69 | 426 | 0.59 | 47.13 |
|  | 1028[餐厅] | 16.80 | 126.00 | 792 | 110 | 682 | 0.95 | 47.13 |
|  | 1029[库房] | 4.20 | 6.30 | 40 | 6 | 34 | 0.05 | 9.43 |
|  | 1031[休息厅] | 10.87 | 16.31 | 102 | 14 | 88 | 0.12 | 9.43 |
|  | 1034,1035[库房] | 8.10 | 12.15 | 76 | 11 | 66 | 0.09 | 9.43 |
|  | 1041[库房] | 11.70 | 17.55 | 110 | 15 | 95 | 0.13 | 9.43 |
|  | 1042[库房] | 15.30 | 22.95 | 144 | 20 | 124 | 0.17 | 9.43 |
|  | 1043[餐厅] | 27.00 | 40.50 | 254 | 35 | 219 | 0.31 | 9.43 |
|  | 1044[库房] | 9.40 | 14.10 | 89 | 12 | 76 | 0.11 | 9.43 |
|  | 1045[库房] | 10.62 | 15.92 | 100 | 14 | 86 | 0.12 | 9.43 |
|  | 1046[库房] | 6.99 | 10.48 | 66 | 9 | 57 | 0.08 | 9.43 |
|  | 合计 | 698 | 4270.35 | 26833 | 3730 | 23103 | 32.17 | 38.43 |
| 2层 | 2002,2004,2009[办公-普通办公室] | 7.56 | 56.70 | 356 | 50 | 307 | 0.43 | 47.13 |
|  | 2003,2008[活动室] | 57.60 | 432.00 | 2715 | 377 | 2337 | 3.25 | 47.13 |
|  | 2005,2006,2010[寝室] | 52.56 | 394.20 | 2477 | 344 | 2133 | 2.97 | 47.13 |
|  | 2018[办公-普通办公室] | 6.28 | 47.11 | 296 | 41 | 255 | 0.35 | 47.13 |
|  | 2019[走道] | 5.04 | 37.80 | 238 | 33 | 205 | 0.28 | 47.13 |
|  | 2020[楼梯间] | 2.12 | 15.89 | 100 | 14 | 86 | 0.12 | 47.13 |
|  | 2023[档案室] | 15.91 | 23.86 | 150 | 21 | 129 | 0.18 | 9.43 |
|  | 2024,2025[办公室] | 15.90 | 119.25 | 749 | 104 | 645 | 0.90 | 47.13 |
|  | 2026[办公室] | 15.90 | 59.63 | 375 | 52 | 323 | 0.45 | 23.56 |
|  | 合计 | 373 | 2639.48 | 16585 | 2306 | 14280 | 19.88 | 44.51 |
| 3层 | 3002,3004,3008[办公-普通办公室] | 7.56 | 56.70 | 356 | 50 | 307 | 0.43 | 47.13 |
|  | 3003,3007[活动室] | 57.60 | 432.00 | 2715 | 377 | 2337 | 3.25 | 47.13 |
|  | 3005[寝室] | 52.56 | 394.20 | 2477 | 344 | 2133 | 2.97 | 47.13 |
|  | 3006[寝室] | 52.56 | 394.21 | 2477 | 344 | 2133 | 2.97 | 47.13 |
|  | 3009[寝室] | 52.56 | 394.19 | 2477 | 344 | 2133 | 2.97 | 47.13 |
|  | 合计 | 296 | 2216.70 | 13929 | 1936 | 11993 | 16.70 | 47.13 |
| 总计 |  | 1366 | 9126.54 | 57348 | 7972 | 49375 | 68.75 | 41.97 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[活动室] |  | 3.60 | 57.60 | 26 | 60 | 3204.3 | 19 | 6195.2 | 19 | 4.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=57.60 K=0.17 D=4.84 | 319.7 6.0 | 347.8 -2.3 | 354.9 -13.4 | 343.4 -20.6 | 309.8 -27.7 | 254.2 -33.8 | 193.7 -38.8 | 128.2 12.4 | 61.8 75.4 | 43.9 146.7 | 29.1 217.9 | 16.9 276.4 |
| 南外墙 | F=18.90 K=0.19 D=11.62 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.4 28.5 | 28.4 28.5 | 28.4 28.5 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.96 | 42.4 241.4 | 35.5 247.3 | 31.0 231.4 | 26.5 199.3 | 22.7 166.1 | 19.5 141.5 | 61.7 130.8 | 76.5 82.6 | 80.2 71.4 | 119.6 62.1 | 169.0 54.5 | 213.0 47.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 24.8 | 0.3 27.4 | -0.7 28.7 | -2.0 28.4 | -2.9 25.8 | -3.6 24.5 | -1.6 20.9 | 2.6 16.3 | 7.8 11.8 | 12.7 8.5 | 17.0 6.2 | 21.2 4.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 39.1 216.5 | 35.2 219.8 | 31.7 202.7 | 28.5 170.9 | 25.6 140.2 | 23.1 117.0 | 63.3 109.9 | 73.8 66.2 | 72.4 59.6 | 106.9 53.6 | 152.0 48.3 | 191.8 43.5 |
| 南外门 | F=4.14 K=0.85 | 2.7 20.2 | 0.3 22.3 | -0.5 23.3 | -1.6 23.1 | -2.4 20.9 | -2.9 19.9 | -1.3 17.0 | 2.1 13.3 | 6.4 9.5 | 10.3 6.9 | 13.8 5.0 | 17.2 3.4 |
| 内墙1 | F=13.41 K=0.80 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内墙1 | F=26.04 K=0.80 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 | 56.5 56.5 |
| 内墙1 | F=28.17 K=0.80 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 周边地面 | F=29.40 K=0.18 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 14.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 368.6 875.5 | 322.6 910.1 | 276.5 944.6 | 241.9 967.7 | 218.9 990.7 | 184.3 1013.8 | 172.8 1025.3 | 460.8 1048.3 | 599.0 771.8 | 702.7 622.1 | 771.8 518.4 | 829.4 437.8 |
| 照明 | 显热(W) | 139.4 525.9 | 114.0 544.9 | 95.0 557.6 | 82.4 570.2 | 69.7 576.6 | 57.0 582.9 | 50.7 589.2 | 266.1 595.6 | 392.8 380.2 | 443.5 247.1 | 475.2 202.8 | 500.5 164.7 |
| 人体 | 显热(W) | 153.7 786.8 | 126.6 804.8 | 108.5 822.9 | 90.4 832.0 | 81.4 841.0 | 63.3 850.1 | 54.3 859.1 | 470.2 868.1 | 642.1 443.1 | 696.3 271.3 | 732.5 217.0 | 759.6 180.9 |
|  | 全热(W) | 153.7 1440.5 | 126.6 1458.6 | 108.5 1476.7 | 90.4 1485.7 | 81.4 1494.8 | 63.3 1503.8 | 54.3 1512.9 | 1124.0 1521.9 | 1295.8 443.1 | 1350.1 271.3 | 1386.3 217.0 | 1413.4 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 377.4 377.4 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 2714.5 2714.5 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 3.25 3.25 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1233 6031 | 1153 6102 | 1072 6141 | 990 6147 | 907 6143 | 782 6149 | 738 6157 | 4979 6195 | 5357 1958 | 5591 1563 | 5766 1422 | 5912 1318 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1233 3040 | 1153 3111 | 1072 3150 | 990 3156 | 907 3152 | 782 3158 | 738 3167 | 1988 3204 | 2366 1958 | 2600 1563 | 2775 1422 | 2921 1318 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1233 3316 | 1153 3387 | 1072 3427 | 990 3432 | 907 3428 | 782 3435 | 738 3443 | 2264 3481 | 2643 1958 | 2877 1563 | 3052 1422 | 3197 1318 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1233 2662 | 1153 2734 | 1072 2773 | 990 2778 | 907 2774 | 782 2781 | 738 2789 | 1611 2827 | 1989 1958 | 2223 1563 | 2398 1422 | 2543 1318 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[办公-普通办公室] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 400.4 | 19 | 793.0 | 19 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  | 1004,1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.30 K=0.19 D=11.62 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 周边地面 | F=7.56 K=0.18 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 | 3.6 3.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.4 114.9 | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 69.0 | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 20.2 103.3 | 16.6 105.6 | 14.2 108.0 | 11.9 109.2 | 10.7 110.4 | 8.3 111.6 | 7.1 112.8 | 61.7 113.9 | 84.3 58.2 | 91.4 35.6 | 96.1 28.5 | 99.7 23.7 |
|  | 全热(W) | 20.2 189.1 | 16.6 191.4 | 14.2 193.8 | 11.9 195.0 | 10.7 196.2 | 8.3 197.4 | 7.1 198.6 | 147.5 199.8 | 170.1 58.2 | 177.2 35.6 | 181.9 28.5 | 185.5 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 356.3 356.3 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 108 750 | 95 760 | 84 768 | 76 774 | 70 779 | 61 784 | 58 788 | 620 793 | 678 231 | 705 171 | 723 144 | 738 124 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 108 358 | 95 367 | 84 376 | 76 382 | 70 387 | 61 392 | 58 395 | 228 400 | 285 231 | 313 171 | 331 144 | 345 124 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 108 394 | 95 404 | 84 412 | 76 418 | 70 423 | 61 428 | 58 432 | 264 437 | 321 231 | 349 171 | 367 144 | 381 124 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 108 308 | 95 318 | 84 326 | 76 332 | 70 337 | 61 342 | 58 346 | 178 351 | 236 231 | 263 171 | 281 144 | 295 124 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[活动室] |  | 3.60 | 57.60 | 26 | 60 | 3153.5 | 18 | 6144.4 | 18 | 4.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=18.90 K=0.19 D=11.62 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.4 28.5 | 28.4 28.5 | 28.4 28.5 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.96 | 42.4 241.4 | 35.5 247.3 | 31.0 231.4 | 26.5 199.3 | 22.7 166.1 | 19.5 141.5 | 61.7 130.8 | 76.5 82.6 | 80.2 71.4 | 119.6 62.1 | 169.0 54.5 | 213.0 47.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 24.8 | 0.3 27.4 | -0.7 28.7 | -2.0 28.4 | -2.9 25.8 | -3.6 24.5 | -1.6 20.9 | 2.6 16.3 | 7.8 11.8 | 12.7 8.5 | 17.0 6.2 | 21.2 4.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 39.1 216.5 | 35.2 219.8 | 31.7 202.7 | 28.5 170.9 | 25.6 140.2 | 23.1 117.0 | 63.3 109.9 | 73.8 66.2 | 72.4 59.6 | 106.9 53.6 | 152.0 48.3 | 191.8 43.5 |
| 南外门 | F=4.14 K=0.85 | 2.7 20.2 | 0.3 22.3 | -0.5 23.3 | -1.6 23.1 | -2.4 20.9 | -2.9 19.9 | -1.3 17.0 | 2.1 13.3 | 6.4 9.5 | 10.3 6.9 | 13.8 5.0 | 17.2 3.4 |
| 内墙1 | F=28.17 K=0.80 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 |
| 内墙1 | F=4.44 K=0.80 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内墙1 | F=13.41 K=0.80 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 周边地面 | F=19.00 K=0.18 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 368.6 875.5 | 322.6 910.1 | 276.5 944.6 | 241.9 967.7 | 218.9 990.7 | 184.3 1013.8 | 172.8 1025.3 | 460.8 1048.3 | 599.0 771.8 | 702.7 622.1 | 771.8 518.4 | 829.4 437.8 |
| 照明 | 显热(W) | 139.4 525.9 | 114.0 544.9 | 95.0 557.6 | 82.4 570.2 | 69.7 576.6 | 57.0 582.9 | 50.7 589.2 | 266.1 595.6 | 392.8 380.2 | 443.5 247.1 | 475.2 202.8 | 500.5 164.7 |
| 人体 | 显热(W) | 153.7 786.8 | 126.6 804.8 | 108.5 822.9 | 90.4 832.0 | 81.4 841.0 | 63.3 850.1 | 54.3 859.1 | 470.2 868.1 | 642.1 443.1 | 696.3 271.3 | 732.5 217.0 | 759.6 180.9 |
|  | 全热(W) | 153.7 1440.5 | 126.6 1458.6 | 108.5 1476.7 | 90.4 1485.7 | 81.4 1494.8 | 63.3 1503.8 | 54.3 1512.9 | 1124.0 1521.9 | 1295.8 443.1 | 1350.1 271.3 | 1386.3 217.0 | 1413.4 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 377.4 377.4 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 2714.5 2714.5 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 3.25 3.25 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 861 5973 | 754 6052 | 665 6103 | 594 6115 | 545 6118 | 476 6131 | 493 6144 | 4799 6131 | 5243 1831 | 5495 1364 | 5685 1152 | 5843 989 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 861 2982 | 754 3061 | 665 3112 | 594 3124 | 545 3127 | 476 3140 | 493 3153 | 1808 3140 | 2253 1831 | 2505 1364 | 2694 1152 | 2852 989 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 861 3258 | 754 3338 | 665 3388 | 594 3401 | 545 3404 | 476 3417 | 493 3430 | 2084 3416 | 2529 1831 | 2781 1364 | 2971 1152 | 3128 989 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 861 2604 | 754 2684 | 665 2735 | 594 2747 | 545 2750 | 476 2763 | 493 2776 | 1430 2763 | 1875 1831 | 2127 1364 | 2317 1152 | 2475 989 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[办公室] |  | 3.60 | 10.01 | 26 | 60 | 564.1 | 16 | 668.0 | 16 | 0.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.01 K=0.17 D=4.84 | 55.5 1.0 | 60.4 -0.4 | 61.7 -2.3 | 59.7 -3.6 | 53.8 -4.8 | 44.2 -5.9 | 33.6 -6.7 | 22.3 2.1 | 10.7 13.1 | 7.6 25.5 | 5.1 37.9 | 2.9 48.0 |
| 西外墙 | F=7.26 K=0.19 D=11.62 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 |
| 南外墙 | F=12.18 K=0.19 D=11.62 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.3 | 18.3 18.4 | 18.3 18.4 | 18.3 18.4 | 18.3 18.4 | 18.3 18.4 | 18.3 18.4 | 18.3 18.4 | 18.3 18.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | 30.8 73.8 | 26.4 108.6 | 23.2 159.5 | 20.2 203.4 | 17.5 225.2 | 15.3 225.5 | 37.2 194.0 | 44.6 98.9 | 46.2 50.6 | 55.7 44.5 | 62.9 39.2 | 68.8 34.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.7 13.2 | 0.2 14.6 | -0.3 15.2 | -1.0 15.1 | -1.6 13.7 | -1.9 13.0 | -0.9 11.1 | 1.4 8.7 | 4.2 6.2 | 6.8 4.5 | 9.0 3.3 | 11.3 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 29.1 60.7 | 26.2 94.0 | 23.6 144.3 | 21.2 188.3 | 19.1 211.5 | 17.2 212.5 | 38.0 183.0 | 43.2 90.3 | 42.0 44.4 | 49.0 39.9 | 53.9 36.0 | 57.6 32.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 18.0 102.4 | 15.1 104.9 | 13.2 98.2 | 11.3 84.6 | 9.6 70.4 | 8.3 60.0 | 26.2 55.5 | 32.4 35.0 | 34.0 30.3 | 50.7 26.4 | 71.7 23.1 | 90.4 20.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.4 10.5 | 0.1 11.6 | -0.3 12.2 | -0.8 12.1 | -1.2 10.9 | -1.5 10.4 | -0.7 8.9 | 1.1 6.9 | 3.3 5.0 | 5.4 3.6 | 7.2 2.6 | 9.0 1.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 16.6 91.9 | 14.9 93.3 | 13.4 86.0 | 12.1 72.5 | 10.9 59.5 | 9.8 49.6 | 26.9 46.6 | 31.3 28.1 | 30.7 25.3 | 45.3 22.8 | 64.5 20.5 | 81.4 18.4 |
| 内墙1 | F=21.15 K=0.80 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 | 45.9 45.9 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 周边地面 | F=10.01 K=0.18 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.0 39.5 | 12.0 41.0 | 10.5 42.0 | 9.5 43.0 | 8.0 44.0 | 7.5 44.5 | 20.0 45.5 | 26.0 33.5 | 30.5 27.0 | 33.5 22.5 | 36.0 19.0 | 38.0 16.0 |
| 照明 | 显热(W) | 19.8 94.7 | 16.5 96.9 | 14.3 99.1 | 12.1 100.2 | 9.9 101.3 | 8.8 102.4 | 46.2 103.5 | 68.2 66.0 | 77.1 42.9 | 82.6 35.2 | 87.0 28.6 | 91.4 24.2 |
| 人体 | 显热(W) | 4.4 28.0 | 3.8 28.6 | 3.1 28.9 | 2.8 29.2 | 2.2 29.5 | 1.9 29.9 | 16.3 30.2 | 22.3 15.4 | 24.2 9.4 | 25.5 7.5 | 26.4 6.3 | 27.3 5.3 |
|  | 全热(W) | 4.4 50.7 | 3.8 51.3 | 3.1 51.6 | 2.8 51.9 | 2.2 52.3 | 1.9 52.6 | 39.1 52.9 | 45.0 15.4 | 46.9 9.4 | 48.2 7.5 | 49.1 6.3 | 50.1 5.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 13.1 | 0.0 13.1 | 0.0 13.1 | 0.0 13.1 | 0.0 13.1 | 0.0 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 0.0 | 13.1 0.0 | 13.1 0.0 | 13.1 0.0 | 13.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 94.3 | 0.0 94.3 | 0.0 94.3 | 0.0 94.3 | 0.0 94.3 | 0.0 94.3 | 94.3 94.3 | 94.3 0.0 | 94.3 0.0 | 94.3 0.0 | 94.3 0.0 | 94.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 228 542 | 219 582 | 211 628 | 201 659 | 186 668 | 171 659 | 382 624 | 418 336 | 425 259 | 458 247 | 491 239 | 521 234 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 228 438 | 219 478 | 211 524 | 201 555 | 186 564 | 171 555 | 278 520 | 314 336 | 321 259 | 354 247 | 387 239 | 417 234 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 228 447 | 219 488 | 211 533 | 201 565 | 186 574 | 171 564 | 288 530 | 324 336 | 331 259 | 364 247 | 397 239 | 427 234 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 228 425 | 219 465 | 211 511 | 201 542 | 186 551 | 171 542 | 265 507 | 301 336 | 308 259 | 341 247 | 374 239 | 404 234 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2743.7 | 19 | 5472.9 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内墙1 | F=12.96 K=0.80 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=8.20 K=0.18 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.4 | 252.3 862.0 | 220.8 883.0 | 199.7 904.0 | 168.2 925.1 | 157.7 935.6 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.2 567.6 | 704.3 473.0 | 756.9 399.5 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.3 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.5 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.7 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.4 | 57.8 775.7 | 49.5 783.9 | 429.1 792.2 | 585.9 404.3 | 635.4 247.6 | 668.4 198.0 | 693.2 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.5 | 115.5 1331.0 | 99.0 1347.5 | 82.5 1355.7 | 74.3 1364.0 | 57.8 1372.2 | 49.5 1380.5 | 1025.7 1388.7 | 1182.4 404.3 | 1232.0 247.6 | 1265.0 198.0 | 1289.7 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 344.3 344.3 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 2477.0 2477.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 711 5177 | 621 5243 | 545 5302 | 486 5343 | 445 5378 | 385 5413 | 361 5438 | 4273 5473 | 4672 1563 | 4862 1148 | 4987 963 | 5087 822 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 711 2448 | 621 2514 | 545 2573 | 486 2614 | 445 2649 | 385 2684 | 361 2709 | 1544 2744 | 1942 1563 | 2133 1148 | 2258 963 | 2358 822 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 711 2700 | 621 2766 | 545 2825 | 486 2866 | 445 2901 | 385 2936 | 361 2961 | 1796 2996 | 2195 1563 | 2385 1148 | 2510 963 | 2610 822 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 711 2104 | 621 2169 | 545 2229 | 486 2270 | 445 2305 | 385 2340 | 361 2364 | 1200 2399 | 1598 1563 | 1788 1148 | 1913 963 | 2014 822 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2743.2 | 19 | 5472.4 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.96 K=0.19 D=11.62 | 24.1 24.1 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=15.40 K=0.18 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.4 | 252.3 862.0 | 220.8 883.0 | 199.7 904.0 | 168.2 925.1 | 157.7 935.6 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.2 567.6 | 704.3 473.0 | 756.9 399.5 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.3 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.5 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.7 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.4 | 57.8 775.7 | 49.5 783.9 | 429.1 792.2 | 585.9 404.3 | 635.4 247.6 | 668.4 198.0 | 693.2 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.5 | 115.5 1331.0 | 99.0 1347.5 | 82.5 1355.7 | 74.3 1364.0 | 57.8 1372.2 | 49.5 1380.5 | 1025.7 1388.7 | 1182.4 404.3 | 1232.0 247.6 | 1265.0 198.0 | 1289.7 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 344.3 344.3 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 2477.0 2477.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 710 5177 | 621 5242 | 545 5302 | 485 5343 | 444 5378 | 385 5413 | 360 5437 | 4273 5472 | 4671 1562 | 4861 1147 | 4986 963 | 5087 821 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 710 2448 | 621 2513 | 545 2573 | 485 2613 | 444 2649 | 385 2684 | 360 2708 | 1543 2743 | 1942 1562 | 2132 1147 | 2257 963 | 2358 821 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 710 2700 | 621 2765 | 545 2825 | 485 2866 | 444 2901 | 385 2936 | 360 2960 | 1796 2995 | 2194 1562 | 2384 1147 | 2509 963 | 2610 821 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 710 2103 | 621 2169 | 545 2228 | 485 2269 | 444 2304 | 385 2339 | 360 2364 | 1199 2399 | 1598 1562 | 1788 1147 | 1913 963 | 2013 821 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[活动室] |  | 3.60 | 57.60 | 26 | 60 | 3154.7 | 18 | 6145.6 | 18 | 4.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=18.90 K=0.19 D=11.62 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.5 28.5 | 28.4 28.5 | 28.4 28.5 | 28.4 28.5 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.96 | 42.4 241.4 | 35.5 247.3 | 31.0 208.1 | 26.5 156.7 | 22.7 138.6 | 19.5 141.5 | 61.7 130.8 | 76.5 82.6 | 80.2 71.4 | 119.6 62.1 | 169.0 54.5 | 213.0 47.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 3.3 24.8 | 0.3 27.4 | -0.7 28.7 | -2.0 28.4 | -2.9 25.8 | -3.6 24.5 | -1.6 20.9 | 2.6 16.3 | 7.8 11.8 | 12.7 8.5 | 17.0 6.2 | 21.2 4.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 39.1 216.5 | 35.2 219.8 | 31.7 179.3 | 28.5 128.3 | 25.6 112.8 | 23.1 117.0 | 63.3 109.9 | 73.8 66.2 | 72.4 59.6 | 106.9 53.6 | 152.0 48.3 | 191.8 43.5 |
| 南外门 | F=4.14 K=0.85 | 2.7 20.2 | 0.3 22.3 | -0.5 23.3 | -1.6 23.1 | -2.4 20.9 | -2.9 19.9 | -1.3 17.0 | 2.1 13.3 | 6.4 9.5 | 10.3 6.9 | 13.8 5.0 | 17.2 3.4 |
| 内墙1 | F=13.41 K=0.80 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内墙1 | F=4.44 K=0.80 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内墙1 | F=28.17 K=0.80 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 周边地面 | F=21.40 K=0.18 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 368.6 875.5 | 322.6 910.1 | 276.5 944.6 | 241.9 967.7 | 218.9 990.7 | 184.3 1013.8 | 172.8 1025.3 | 460.8 1048.3 | 599.0 771.8 | 702.7 622.1 | 771.8 518.4 | 829.4 437.8 |
| 照明 | 显热(W) | 139.4 525.9 | 114.0 544.9 | 95.0 557.6 | 82.4 570.2 | 69.7 576.6 | 57.0 582.9 | 50.7 589.2 | 266.1 595.6 | 392.8 380.2 | 443.5 247.1 | 475.2 202.8 | 500.5 164.7 |
| 人体 | 显热(W) | 153.7 786.8 | 126.6 804.8 | 108.5 822.9 | 90.4 832.0 | 81.4 841.0 | 63.3 850.1 | 54.3 859.1 | 470.2 868.1 | 642.1 443.1 | 696.3 271.3 | 732.5 217.0 | 759.6 180.9 |
|  | 全热(W) | 153.7 1440.5 | 126.6 1458.6 | 108.5 1476.7 | 90.4 1485.7 | 81.4 1494.8 | 63.3 1503.8 | 54.3 1512.9 | 1124.0 1521.9 | 1295.8 443.1 | 1350.1 271.3 | 1386.3 217.0 | 1413.4 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 377.4 377.4 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 2714.5 2714.5 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 3.25 3.25 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 863 5974 | 755 6053 | 666 6081 | 596 6074 | 546 6092 | 477 6132 | 494 6146 | 4800 6132 | 5245 1832 | 5497 1365 | 5686 1154 | 5844 990 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 863 2983 | 755 3063 | 666 3090 | 596 3083 | 546 3101 | 477 3141 | 494 3155 | 1809 3141 | 2254 1832 | 2506 1365 | 2696 1154 | 2853 990 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 863 3259 | 755 3339 | 666 3366 | 596 3359 | 546 3377 | 477 3418 | 494 3431 | 2085 3418 | 2530 1832 | 2782 1365 | 2972 1154 | 3129 990 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 863 2606 | 755 2685 | 666 2712 | 596 2706 | 546 2724 | 477 2764 | 494 2777 | 1432 2764 | 1876 1832 | 2128 1365 | 2318 1154 | 2476 990 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2787.3 | 19 | 5516.5 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.56 K=0.19 D=11.62 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=23.40 K=0.18 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 | 11.3 11.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.4 | 252.3 862.0 | 220.8 883.0 | 199.7 904.0 | 168.2 925.1 | 157.7 935.6 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.2 567.6 | 704.3 473.0 | 756.9 399.5 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.3 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.5 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.7 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.4 | 57.8 775.7 | 49.5 783.9 | 429.1 792.2 | 585.9 404.3 | 635.4 247.6 | 668.4 198.0 | 693.2 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.5 | 115.5 1331.0 | 99.0 1347.5 | 82.5 1355.7 | 74.3 1364.0 | 57.8 1372.2 | 49.5 1380.5 | 1025.7 1388.7 | 1182.4 404.3 | 1232.0 247.6 | 1265.0 198.0 | 1289.7 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 344.3 344.3 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 2477.0 2477.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 755 5221 | 665 5286 | 589 5346 | 529 5387 | 488 5422 | 429 5457 | 404 5481 | 4317 5516 | 4715 1606 | 4905 1191 | 5030 1007 | 5131 865 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 755 2492 | 665 2557 | 589 2617 | 529 2658 | 488 2693 | 429 2728 | 404 2752 | 1587 2787 | 1986 1606 | 2176 1191 | 2301 1007 | 2402 865 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 755 2744 | 665 2809 | 589 2869 | 529 2910 | 488 2945 | 429 2980 | 404 3004 | 1840 3039 | 2238 1606 | 2428 1191 | 2553 1007 | 2654 865 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 755 2147 | 665 2213 | 589 2272 | 529 2313 | 488 2348 | 429 2383 | 404 2408 | 1243 2443 | 1642 1606 | 1832 1191 | 1957 1007 | 2057 865 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[保健观察室] |  | 3.60 | 6.15 | 26 | 60 | 293.2 | 17 | 357.0 | 17 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.15 K=0.17 D=4.84 | 34.1 0.6 | 37.1 -0.2 | 37.9 -1.4 | 36.6 -2.2 | 33.1 -3.0 | 27.1 -3.6 | 20.7 -4.1 | 13.7 1.3 | 6.6 8.0 | 4.7 15.7 | 3.1 23.3 | 1.8 29.5 |
| 西外墙 | F=5.45 K=0.19 D=11.62 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.1 | 10.1 10.2 | 10.1 10.2 | 10.1 10.2 | 10.1 10.2 | 10.1 10.2 |
| 南外墙 | F=4.98 K=0.19 D=11.62 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 24.7 59.1 | 21.1 67.6 | 18.6 80.4 | 16.1 89.9 | 14.0 91.7 | 12.2 131.7 | 29.7 115.5 | 35.6 60.4 | 36.9 40.5 | 44.6 35.6 | 50.3 31.4 | 55.1 27.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.4 10.5 | 0.1 11.6 | -0.3 12.2 | -0.8 12.1 | -1.2 10.9 | -1.5 10.4 | -0.7 8.9 | 1.1 6.9 | 3.3 5.0 | 5.4 3.6 | 7.2 2.6 | 9.0 1.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 23.3 48.5 | 21.0 56.0 | 18.9 68.2 | 17.0 77.9 | 15.3 80.7 | 13.8 121.3 | 30.4 106.6 | 34.5 53.5 | 33.6 35.5 | 39.2 32.0 | 43.1 28.8 | 46.0 25.9 |
| 南外门 | F=2.76 K=0.85 | 1.8 13.4 | 0.2 14.8 | -0.4 15.6 | -1.1 15.4 | -1.6 14.0 | -1.9 13.3 | -0.9 11.3 | 1.4 8.8 | 4.2 6.4 | 6.9 4.6 | 9.2 3.4 | 11.5 2.3 |
| 内墙1 | F=7.13 K=0.80 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 | 15.5 15.5 |
| 周边地面 | F=4.28 K=0.18 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.6 24.3 | 7.4 25.2 | 6.5 25.8 | 5.8 26.4 | 4.9 27.0 | 4.6 27.4 | 12.3 28.0 | 16.0 20.6 | 18.7 16.6 | 20.6 13.8 | 22.1 11.7 | 23.4 9.8 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 58.1 | 10.1 59.5 | 8.8 60.9 | 7.4 61.5 | 6.1 62.2 | 5.4 62.9 | 28.4 63.6 | 41.9 40.6 | 47.3 26.4 | 50.7 21.6 | 53.4 17.6 | 56.1 14.9 |
| 人体 | 显热(W) | 2.7 17.2 | 2.3 17.6 | 1.9 17.8 | 1.7 17.9 | 1.4 18.1 | 1.2 18.3 | 10.0 18.5 | 13.7 9.5 | 14.9 5.8 | 15.6 4.6 | 16.2 3.9 | 16.8 3.3 |
|  | 全热(W) | 2.7 31.1 | 2.3 31.5 | 1.9 31.7 | 1.7 31.9 | 1.4 32.1 | 1.2 32.3 | 24.0 32.5 | 27.7 9.5 | 28.8 5.8 | 29.6 4.6 | 30.2 3.9 | 30.7 3.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8.1 | 0.0 8.1 | 0.0 8.1 | 0.0 8.1 | 0.0 8.1 | 0.0 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 0.0 | 8.1 0.0 | 8.1 0.0 | 8.1 0.0 | 8.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 57.9 | 0.0 57.9 | 0.0 57.9 | 0.0 57.9 | 0.0 57.9 | 0.0 57.9 | 57.9 57.9 | 57.9 0.0 | 57.9 0.0 | 57.9 0.0 | 57.9 0.0 | 57.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 119 280 | 113 292 | 108 306 | 102 316 | 93 317 | 84 357 | 207 340 | 229 176 | 236 139 | 250 131 | 261 126 | 272 123 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 119 216 | 113 228 | 108 242 | 102 252 | 93 253 | 84 293 | 143 276 | 166 176 | 172 139 | 186 131 | 198 126 | 208 123 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 119 222 | 113 234 | 108 248 | 102 258 | 93 259 | 84 299 | 149 282 | 171 176 | 178 139 | 192 131 | 204 126 | 214 123 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 119 208 | 113 220 | 108 234 | 102 244 | 93 245 | 84 285 | 135 268 | 158 176 | 164 139 | 178 131 | 190 126 | 200 123 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[保健观察室] |  | 3.60 | 3.00 | 26 | 60 | 213.1 | 17 | 244.3 | 17 | 0.04 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.00 K=0.17 D=4.84 | 16.7 0.3 | 18.1 -0.1 | 18.5 -0.7 | 17.9 -1.1 | 16.1 -1.4 | 13.2 -1.8 | 10.1 -2.0 | 6.7 0.6 | 3.2 3.9 | 2.3 7.6 | 1.5 11.4 | 0.9 14.4 |
| 西外墙 | F=9.12 K=0.19 D=11.62 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 24.7 59.1 | 21.1 67.6 | 18.6 80.4 | 16.1 89.9 | 14.0 91.7 | 12.2 131.7 | 29.7 115.5 | 35.6 60.4 | 36.9 40.5 | 44.6 35.6 | 50.3 31.4 | 55.1 27.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.4 10.5 | 0.1 11.6 | -0.3 12.2 | -0.8 12.1 | -1.2 10.9 | -1.5 10.4 | -0.7 8.9 | 1.1 6.9 | 3.3 5.0 | 5.4 3.6 | 7.2 2.6 | 9.0 1.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 23.3 48.5 | 21.0 56.0 | 18.9 68.2 | 17.0 77.9 | 15.3 80.7 | 13.8 121.3 | 30.4 106.6 | 34.5 53.5 | 33.6 35.5 | 39.2 32.0 | 43.1 28.8 | 46.0 25.9 |
| 内墙1 | F=3.60 K=0.80 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 |
| 周边地面 | F=3.00 K=0.18 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 | 1.4 1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.2 11.9 | 3.6 12.3 | 3.2 12.6 | 2.9 12.9 | 2.4 13.2 | 2.3 13.4 | 6.0 13.7 | 7.8 10.1 | 9.2 8.1 | 10.1 6.8 | 10.8 5.7 | 11.4 4.8 |
| 照明 | 显热(W) | 5.9 28.4 | 5.0 29.0 | 4.3 29.7 | 3.6 30.0 | 3.0 30.4 | 2.6 30.7 | 13.9 31.0 | 20.5 19.8 | 23.1 12.9 | 24.8 10.6 | 26.1 8.6 | 27.4 7.3 |
| 人体 | 显热(W) | 1.3 8.4 | 1.1 8.6 | 0.9 8.7 | 0.8 8.8 | 0.7 8.9 | 0.6 9.0 | 4.9 9.0 | 6.7 4.6 | 7.3 2.8 | 7.6 2.3 | 7.9 1.9 | 8.2 1.6 |
|  | 全热(W) | 1.3 15.2 | 1.1 15.4 | 0.9 15.5 | 0.8 15.6 | 0.7 15.7 | 0.6 15.8 | 11.7 15.9 | 13.5 4.6 | 14.1 2.8 | 14.4 2.3 | 14.7 1.9 | 15.0 1.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3.9 | 0.0 3.9 | 0.0 3.9 | 0.0 3.9 | 0.0 3.9 | 0.0 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 0.0 | 3.9 0.0 | 3.9 0.0 | 3.9 0.0 | 3.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 28.3 | 0.0 28.3 | 0.0 28.3 | 0.0 28.3 | 0.0 28.3 | 0.0 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 0.0 | 28.3 0.0 | 28.3 0.0 | 28.3 0.0 | 28.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 79 169 | 75 179 | 72 192 | 68 202 | 62 204 | 57 244 | 126 229 | 139 122 | 141 94 | 151 89 | 158 85 | 164 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 79 138 | 75 148 | 72 161 | 68 171 | 62 173 | 57 213 | 95 197 | 107 122 | 110 94 | 119 89 | 127 85 | 133 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 79 141 | 75 150 | 72 164 | 68 174 | 62 176 | 57 216 | 98 200 | 110 122 | 113 94 | 122 89 | 130 85 | 136 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 79 134 | 75 144 | 72 157 | 68 167 | 62 169 | 57 209 | 91 193 | 104 122 | 106 94 | 116 89 | 123 85 | 129 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[保健观察室] |  | 3.60 | 13.11 | 26 | 60 | 337.1 | 18 | 473.3 | 18 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.11 K=0.17 D=4.84 | 72.8 1.4 | 79.2 -0.5 | 80.8 -3.1 | 78.2 -4.7 | 70.5 -6.3 | 57.9 -7.7 | 44.1 -8.8 | 29.2 2.8 | 14.1 17.2 | 10.0 33.4 | 6.6 49.6 | 3.8 62.9 |
| 内墙1 | F=38.51 K=0.80 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 |
| 内门1 | F=4.14 K=0.49 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
| 周边地面 | F=10.26 K=0.18 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.4 51.8 | 15.7 53.8 | 13.8 55.1 | 12.5 56.4 | 10.5 57.7 | 9.8 58.3 | 26.2 59.7 | 34.1 43.9 | 40.0 35.4 | 43.9 29.5 | 47.2 24.9 | 49.8 21.0 |
| 照明 | 显热(W) | 26.0 124.0 | 21.6 126.9 | 18.7 129.8 | 15.9 131.2 | 13.0 132.7 | 11.5 134.1 | 60.6 135.6 | 89.4 86.5 | 101.0 56.2 | 108.2 46.2 | 113.9 37.5 | 119.7 31.7 |
| 人体 | 显热(W) | 5.8 36.6 | 4.9 37.5 | 4.1 37.9 | 3.7 38.3 | 2.9 38.7 | 2.5 39.1 | 21.4 39.5 | 29.2 20.2 | 31.7 12.4 | 33.3 9.9 | 34.6 8.2 | 35.8 7.0 |
|  | 全热(W) | 5.8 66.4 | 4.9 67.2 | 4.1 67.6 | 3.7 68.0 | 2.9 68.5 | 2.5 68.9 | 51.2 69.3 | 59.0 20.2 | 61.5 12.4 | 63.1 9.9 | 64.3 8.2 | 65.6 7.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 0.0 17.2 | 17.2 17.2 | 17.2 0.0 | 17.2 0.0 | 17.2 0.0 | 17.2 0.0 | 17.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 123.6 | 0.0 123.6 | 0.0 123.6 | 0.0 123.6 | 0.0 123.6 | 0.0 123.6 | 123.6 123.6 | 123.6 0.0 | 123.6 0.0 | 123.6 0.0 | 123.6 0.0 | 123.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.00 0.15 | 0.15 0.15 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 | 0.15 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 217 461 | 215 465 | 211 467 | 204 469 | 191 470 | 176 471 | 400 473 | 429 247 | 434 215 | 443 213 | 450 214 | 457 217 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 217 325 | 215 329 | 211 331 | 204 332 | 191 334 | 176 335 | 263 337 | 293 247 | 298 215 | 307 213 | 314 214 | 320 217 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 217 338 | 215 341 | 211 343 | 204 345 | 191 347 | 176 348 | 276 350 | 306 247 | 311 215 | 319 213 | 326 214 | 333 217 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 217 308 | 215 312 | 211 314 | 204 315 | 191 317 | 176 318 | 246 320 | 276 247 | 281 215 | 289 213 | 296 214 | 303 217 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[多功能活动区] |  | 3.60 | 138.02 | 26 | 60 | 9447.9 | 18 | 16614.8 | 18 | 10.14 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=138.02 K=0.17 D=4.84 | 766.1 14.5 | 833.3 -5.6 | 850.4 -32.1 | 822.9 -49.3 | 742.3 -66.4 | 609.1 -81.0 | 464.1 -93.0 | 307.3 29.6 | 148.2 180.6 | 105.3 351.5 | 69.8 522.2 | 40.5 662.2 |
| 北外墙 | F=22.87 K=0.19 D=11.62 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 | 25.8 25.8 |
| 西外墙 | F=19.65 K=0.19 D=11.62 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 | 36.6 36.6 |
| 南外墙 | F=13.25 K=0.19 D=11.62 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 19.9 20.0 | 19.9 20.0 | 19.9 20.0 | 19.9 20.0 |
| 东外墙 | F=3.24 K=0.19 D=11.62 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=19.44 | 189.6 663.0 | 157.8 686.9 | 137.4 696.3 | 116.9 679.5 | 99.4 622.4 | 84.8 679.0 | 338.5 646.2 | 407.8 374.3 | 396.4 322.4 | 487.6 279.9 | 557.2 244.8 | 614.3 213.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 16.0 121.9 | 1.6 134.7 | -3.2 141.1 | -9.6 139.5 | -14.4 126.7 | -17.6 120.3 | -8.0 102.6 | 12.8 80.2 | 38.5 57.7 | 62.5 41.7 | 83.4 30.5 | 104.2 20.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 173.6 541.2 | 156.2 552.2 | 140.6 555.1 | 126.5 540.0 | 113.9 495.7 | 102.5 558.7 | 346.5 543.6 | 395.0 294.1 | 357.9 264.7 | 425.1 238.2 | 473.8 214.4 | 510.0 192.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=21.75 | 319.4 764.7 | 273.1 875.8 | 240.6 1040.9 | 209.0 1164.3 | 181.7 1263.5 | 158.3 1306.0 | 385.0 1409.3 | 461.5 798.5 | 478.4 524.3 | 577.0 460.4 | 651.7 406.5 | 712.7 358.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 17.9 136.4 | 1.8 150.7 | -3.6 157.9 | -10.8 156.1 | -16.1 141.8 | -19.7 134.6 | -9.0 114.8 | 14.4 89.7 | 43.1 64.6 | 70.0 46.7 | 93.3 34.1 | 116.6 23.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 301.5 628.4 | 271.3 725.0 | 244.2 883.0 | 219.8 1008.1 | 197.8 1121.8 | 178.0 1171.4 | 394.0 1294.4 | 447.1 708.8 | 435.3 459.7 | 507.0 413.8 | 558.4 372.4 | 596.1 335.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.60 | 124.1 489.1 | 104.0 504.2 | 90.8 496.6 | 77.7 462.3 | 66.5 409.4 | 57.1 414.5 | 180.8 383.1 | 224.0 241.8 | 236.1 209.0 | 308.8 182.0 | 381.3 159.6 | 443.8 139.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 9.6 72.7 | 1.0 80.4 | -1.9 84.2 | -5.7 83.3 | -8.6 75.6 | -10.5 71.8 | -4.8 61.2 | 7.7 47.9 | 23.0 34.5 | 37.3 24.9 | 49.8 18.2 | 62.2 12.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 114.5 416.3 | 103.0 423.8 | 92.7 412.4 | 83.5 379.1 | 75.1 333.8 | 67.6 342.8 | 185.5 321.9 | 216.3 194.0 | 213.1 174.6 | 271.5 157.1 | 331.5 141.4 | 381.6 127.3 |
| 北外门 | F=4.14 K=0.85 | 2.7 20.2 | 0.3 22.3 | -0.5 23.3 | -1.6 23.1 | -2.4 20.9 | -2.9 19.9 | -1.3 17.0 | 2.1 13.3 | 6.4 9.5 | 10.3 6.9 | 13.8 5.0 | 17.2 3.4 |
| 内墙1 | F=51.27 K=0.80 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 | 111.3 111.3 |
| 内墙1 | F=5.04 K=0.80 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 内门1 | F=3.45 K=0.49 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 |
| 周边地面 | F=79.81 K=0.18 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 | 38.5 38.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 883.3 2097.9 | 772.9 2180.8 | 662.5 2263.6 | 579.7 2318.8 | 524.5 2374.0 | 441.7 2429.2 | 414.1 2456.8 | 1104.2 2512.0 | 1435.4 1849.5 | 1683.9 1490.6 | 1849.5 1242.2 | 1987.5 1049.0 |
| 照明 | 显热(W) | 334.0 1260.1 | 273.3 1305.7 | 227.7 1336.1 | 197.4 1366.4 | 167.0 1381.6 | 136.6 1396.8 | 121.5 1412.0 | 637.7 1427.2 | 941.3 910.9 | 1062.8 592.1 | 1138.7 485.8 | 1199.4 394.7 |
| 人体 | 显热(W) | 368.4 1885.3 | 303.4 1928.6 | 260.0 1971.9 | 216.7 1993.6 | 195.0 2015.3 | 151.7 2036.9 | 130.0 2058.6 | 1126.8 2080.3 | 1538.5 1061.8 | 1668.6 650.1 | 1755.2 520.1 | 1820.2 433.4 |
|  | 全热(W) | 368.4 3451.8 | 303.4 3495.1 | 260.0 3538.5 | 216.7 3560.2 | 195.0 3581.8 | 151.7 3603.5 | 130.0 3625.2 | 2693.4 3646.8 | 3105.1 1061.8 | 3235.1 650.1 | 3321.8 520.1 | 3386.8 433.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 0.00 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 0.00 | 2.35 0.00 | 2.35 0.00 | 2.35 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 904.2 | 0.0 904.2 | 0.0 904.2 | 0.0 904.2 | 0.0 904.2 | 0.0 904.2 | 0.0 904.2 | 904.2 904.2 | 904.2 0.0 | 904.2 0.0 | 904.2 0.0 | 904.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6504.6 | 0.0 6504.6 | 0.0 6504.6 | 0.0 6504.6 | 0.0 6504.6 | 0.0 6504.6 | 0.0 6504.6 | 6504.6 6504.6 | 6504.6 0.0 | 6504.6 0.0 | 6504.6 0.0 | 6504.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 0.00 7.80 | 7.80 7.80 | 7.80 0.00 | 7.80 0.00 | 7.80 0.00 | 7.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3241 15520 | 2972 15823 | 2723 16121 | 2472 16283 | 2228 16346 | 1890 16526 | 2286 16615 | 12596 15802 | 13505 5322 | 14229 4267 | 14742 3840 | 15160 3509 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3241 8353 | 2972 8656 | 2723 8954 | 2472 9117 | 2228 9179 | 1890 9359 | 2286 9448 | 5429 8635 | 6338 5322 | 7062 4267 | 7575 3840 | 7993 3509 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 | 10.14 10.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3241 9015 | 2972 9319 | 2723 9617 | 2472 9779 | 2228 9841 | 1890 10022 | 2286 10110 | 6091 9297 | 7001 5322 | 7724 4267 | 8237 3840 | 8656 3509 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3241 7448 | 2972 7752 | 2723 8050 | 2472 8212 | 2228 8274 | 1890 8455 | 2286 8544 | 4525 7731 | 5434 5322 | 6158 4267 | 6671 3840 | 7089 3509 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 | 2.35 2.35 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1023[库房] |  | 3.60 | 18.70 | 26 | 60 | 1062.6 | 19 | 2033.6 | 19 | 1.37 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=7.48 K=0.80 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 南外墙 | F=12.24 K=0.19 D=11.62 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.5 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
| 内墙1 | F=29.28 K=0.80 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.80 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=16.60 K=0.18 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 119.7 284.2 | 104.7 295.5 | 89.8 306.7 | 78.5 314.2 | 71.1 321.6 | 59.8 329.1 | 56.1 332.9 | 149.6 340.3 | 194.5 250.6 | 228.1 202.0 | 250.6 168.3 | 269.3 142.1 |
| 照明 | 显热(W) | 45.3 170.7 | 37.0 176.9 | 30.9 181.0 | 26.7 185.1 | 22.6 187.2 | 18.5 189.2 | 16.5 191.3 | 86.4 193.4 | 127.5 123.4 | 144.0 80.2 | 154.3 65.8 | 162.5 53.5 |
| 人体 | 显热(W) | 49.9 255.4 | 41.1 261.3 | 35.2 267.2 | 29.4 270.1 | 26.4 273.0 | 20.6 276.0 | 17.6 278.9 | 152.7 281.8 | 208.4 143.9 | 226.1 88.1 | 237.8 70.5 | 246.6 58.7 |
|  | 全热(W) | 49.9 467.7 | 41.1 473.5 | 35.2 479.4 | 29.4 482.3 | 26.4 485.3 | 20.6 488.2 | 17.6 491.2 | 364.9 494.1 | 420.7 143.9 | 438.3 88.1 | 450.1 70.5 | 458.9 58.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.00 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 | 0.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 122.5 | 0.0 122.5 | 0.0 122.5 | 0.0 122.5 | 0.0 122.5 | 0.0 122.5 | 0.0 122.5 | 122.5 122.5 | 122.5 0.0 | 122.5 0.0 | 122.5 0.0 | 122.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 881.3 | 0.0 881.3 | 0.0 881.3 | 0.0 881.3 | 0.0 881.3 | 0.0 881.3 | 0.0 881.3 | 881.3 881.3 | 881.3 0.0 | 881.3 0.0 | 881.3 0.0 | 881.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 339 1928 | 307 1952 | 280 1973 | 259 1987 | 245 2000 | 223 2012 | 215 2021 | 1607 2034 | 1749 642 | 1816 495 | 1861 429 | 1896 379 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 339 957 | 307 981 | 280 1002 | 259 1016 | 245 1029 | 223 1041 | 215 1050 | 636 1063 | 778 642 | 845 495 | 890 429 | 925 379 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 339 1047 | 307 1070 | 280 1092 | 259 1106 | 245 1119 | 223 1131 | 215 1140 | 725 1152 | 867 642 | 935 495 | 979 429 | 1015 379 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 339 835 | 307 858 | 280 879 | 259 894 | 245 906 | 223 919 | 215 928 | 513 940 | 655 642 | 723 495 | 767 429 | 803 379 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 | 0.32 0.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[库房] |  | 3.60 | 16.50 | 26 | 60 | 411.3 | 18 | 582.6 | 18 | 0.24 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=9.90 K=0.80 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 |
| 顶板1 | F=6.60 K=0.80 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 |
| 南外墙 | F=10.80 K=0.19 D=11.62 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.80 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
| 内墙1 | F=8.73 K=0.80 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 周边地面 | F=12.00 K=0.18 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.1 65.2 | 19.8 67.7 | 17.3 69.3 | 15.7 71.0 | 13.2 72.6 | 12.4 73.4 | 33.0 75.1 | 42.9 55.3 | 50.3 44.6 | 55.3 37.1 | 59.4 31.4 | 62.7 26.4 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 156.1 | 27.2 159.7 | 23.6 163.4 | 20.0 165.2 | 16.3 167.0 | 14.5 168.8 | 76.2 170.6 | 112.5 108.9 | 127.1 70.8 | 136.1 58.1 | 143.4 47.2 | 150.6 39.9 |
| 人体 | 显热(W) | 7.3 46.1 | 6.2 47.1 | 5.2 47.7 | 4.7 48.2 | 3.6 48.7 | 3.1 49.2 | 26.9 49.7 | 36.8 25.4 | 39.9 15.5 | 42.0 12.4 | 43.5 10.4 | 45.1 8.8 |
|  | 全热(W) | 7.3 83.6 | 6.2 84.6 | 5.2 85.1 | 4.7 85.6 | 3.6 86.2 | 3.1 86.7 | 64.4 87.2 | 74.2 25.4 | 77.3 15.5 | 79.4 12.4 | 81.0 10.4 | 82.5 8.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 21.6 | 0.0 21.6 | 0.0 21.6 | 0.0 21.6 | 0.0 21.6 | 0.0 21.6 | 21.6 21.6 | 21.6 0.0 | 21.6 0.0 | 21.6 0.0 | 21.6 0.0 | 21.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 155.5 | 0.0 155.5 | 0.0 155.5 | 0.0 155.5 | 0.0 155.5 | 0.0 155.5 | 155.5 155.5 | 155.5 0.0 | 155.5 0.0 | 155.5 0.0 | 155.5 0.0 | 155.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 157 555 | 147 562 | 140 568 | 135 571 | 127 575 | 124 579 | 423 583 | 479 284 | 504 225 | 521 202 | 533 183 | 546 169 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 157 383 | 147 390 | 140 396 | 135 400 | 127 404 | 124 407 | 252 411 | 308 284 | 333 225 | 349 202 | 362 183 | 374 169 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 157 399 | 147 406 | 140 412 | 135 416 | 127 420 | 124 423 | 268 427 | 324 284 | 349 225 | 365 202 | 378 183 | 390 169 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 157 362 | 147 369 | 140 375 | 135 379 | 127 383 | 124 386 | 230 390 | 286 284 | 311 225 | 328 202 | 341 183 | 353 169 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[走廊] |  | 3.60 | 10.49 | 26 | 60 | 587.5 | 19 | 1132.1 | 19 | 0.77 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.20 K=0.17 D=4.84 | 23.3 0.4 | 25.4 -0.2 | 25.9 -1.0 | 25.0 -1.5 | 22.6 -2.0 | 18.5 -2.5 | 14.1 -2.8 | 9.4 0.9 | 4.5 5.5 | 3.2 10.7 | 2.1 15.9 | 1.2 20.2 |
| 南外墙 | F=21.60 K=0.19 D=11.62 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.6 | 32.5 32.6 | 32.5 32.6 | 32.5 32.6 | 32.5 32.6 | 32.5 32.6 | 32.5 32.6 | 32.5 32.5 |
| 内墙1 | F=10.47 K=0.80 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 周边地面 | F=10.49 K=0.18 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 67.1 159.4 | 58.7 165.7 | 50.4 172.0 | 44.1 176.2 | 39.9 180.4 | 33.6 184.6 | 31.5 186.7 | 83.9 190.9 | 109.1 140.6 | 128.0 113.3 | 140.6 94.4 | 151.1 79.7 |
| 照明 | 显热(W) | 25.4 95.8 | 20.8 99.2 | 17.3 101.5 | 15.0 103.8 | 12.7 105.0 | 10.4 106.2 | 9.2 107.3 | 48.5 108.5 | 71.5 69.2 | 80.8 45.0 | 86.5 36.9 | 91.2 30.0 |
| 人体 | 显热(W) | 28.0 143.3 | 23.1 146.6 | 19.8 149.9 | 16.5 151.5 | 14.8 153.2 | 11.5 154.8 | 9.9 156.5 | 85.6 158.1 | 116.9 80.7 | 126.8 49.4 | 133.4 39.5 | 138.3 32.9 |
|  | 全热(W) | 28.0 262.3 | 23.1 265.6 | 19.8 268.9 | 16.5 270.6 | 14.8 272.2 | 11.5 273.9 | 9.9 275.5 | 204.7 277.2 | 236.0 80.7 | 245.9 49.4 | 252.5 39.5 | 257.4 32.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 68.7 | 0.0 68.7 | 0.0 68.7 | 0.0 68.7 | 0.0 68.7 | 0.0 68.7 | 0.0 68.7 | 68.7 68.7 | 68.7 0.0 | 68.7 0.0 | 68.7 0.0 | 68.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 494.3 | 0.0 494.3 | 0.0 494.3 | 0.0 494.3 | 0.0 494.3 | 0.0 494.3 | 0.0 494.3 | 494.3 494.3 | 494.3 0.0 | 494.3 0.0 | 494.3 0.0 | 494.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.00 0.59 | 0.59 0.59 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 | 0.59 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 204 1073 | 188 1085 | 174 1096 | 161 1104 | 150 1110 | 134 1117 | 125 1121 | 901 1132 | 976 356 | 1012 279 | 1036 247 | 1055 223 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 204 528 | 188 540 | 174 551 | 161 559 | 150 566 | 134 572 | 125 577 | 356 587 | 431 356 | 468 279 | 492 247 | 511 223 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 204 578 | 188 591 | 174 602 | 161 609 | 150 616 | 134 623 | 125 627 | 407 638 | 481 356 | 518 279 | 542 247 | 561 223 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 204 459 | 188 472 | 174 483 | 161 490 | 150 497 | 134 503 | 125 508 | 288 519 | 362 356 | 399 279 | 423 247 | 442 223 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[餐厅] |  | 3.60 | 16.80 | 26 | 60 | 1001.4 | 18 | 1873.7 | 18 | 1.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.76 K=0.17 D=4.84 | 65.3 1.2 | 71.0 -0.5 | 72.5 -2.7 | 70.1 -4.2 | 63.3 -5.7 | 51.9 -6.9 | 39.5 -7.9 | 26.2 2.5 | 12.6 15.4 | 9.0 29.9 | 6.0 44.5 | 3.4 56.4 |
| 南外墙 | F=15.11 K=0.19 D=11.62 | 22.8 22.7 | 22.8 22.7 | 22.8 22.7 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.7 22.8 | 22.7 22.8 | 22.7 22.8 | 22.7 22.8 | 22.7 22.8 | 22.7 22.8 |
| 东外墙 | F=7.98 K=0.19 D=11.62 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.9 14.9 | 14.8 14.9 | 14.8 14.9 | 14.8 14.9 | 14.8 14.9 | 14.8 14.9 | 14.8 14.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | 24.5 90.3 | 20.7 89.1 | 18.1 88.7 | 15.6 85.5 | 13.4 78.1 | 13.9 79.3 | 82.5 73.2 | 117.7 47.3 | 89.2 41.0 | 98.8 35.8 | 98.4 31.4 | 91.9 27.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.7 13.2 | 0.2 14.6 | -0.3 15.2 | -1.0 15.1 | -1.6 13.7 | -1.9 13.0 | -0.9 11.1 | 1.4 8.7 | 4.2 6.2 | 6.8 4.5 | 9.0 3.3 | 11.3 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 22.8 77.1 | 20.5 74.6 | 18.5 73.4 | 16.6 70.4 | 14.9 64.4 | 15.8 66.3 | 83.4 62.1 | 116.3 38.6 | 85.1 34.7 | 92.0 31.3 | 89.4 28.1 | 80.6 25.3 |
| 内墙1 | F=3.73 K=0.80 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 |
| 内墙1 | F=19.50 K=0.80 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 | 42.3 42.3 |
| 内窗1 | F=2.10 K=1.10 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=13.60 K=0.18 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 107.5 255.4 | 94.1 265.4 | 80.6 275.5 | 70.6 282.2 | 63.8 289.0 | 53.8 295.7 | 50.4 299.0 | 134.4 305.8 | 174.7 225.1 | 205.0 181.4 | 225.1 151.2 | 241.9 127.7 |
| 照明 | 显热(W) | 40.7 153.4 | 33.3 158.9 | 27.7 162.6 | 24.0 166.3 | 20.3 168.2 | 16.6 170.0 | 14.8 171.9 | 77.6 173.7 | 114.6 110.9 | 129.4 72.1 | 138.6 59.1 | 146.0 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 44.8 229.5 | 36.9 234.7 | 31.7 240.0 | 26.4 242.7 | 23.7 245.3 | 18.5 247.9 | 15.8 250.6 | 137.2 253.2 | 187.3 129.2 | 203.1 79.1 | 213.6 63.3 | 221.6 52.8 |
|  | 全热(W) | 44.8 420.2 | 36.9 425.4 | 31.7 430.7 | 26.4 433.3 | 23.7 436.0 | 18.5 438.6 | 15.8 441.3 | 327.8 443.9 | 377.9 129.2 | 393.8 79.1 | 404.3 63.3 | 412.2 52.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 110.1 | 0.0 110.1 | 0.0 110.1 | 0.0 110.1 | 0.0 110.1 | 0.0 110.1 | 0.0 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 0.0 | 110.1 0.0 | 110.1 0.0 | 110.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 791.7 | 0.0 791.7 | 0.0 791.7 | 0.0 791.7 | 0.0 791.7 | 0.0 791.7 | 0.0 791.7 | 791.7 791.7 | 791.7 0.0 | 791.7 0.0 | 791.7 0.0 | 791.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 387 1817 | 360 1835 | 335 1851 | 311 1859 | 289 1862 | 259 1873 | 308 1874 | 1580 1869 | 1665 626 | 1732 503 | 1769 454 | 1792 417 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 387 944 | 360 962 | 335 979 | 311 987 | 289 989 | 259 1001 | 308 1001 | 708 997 | 793 626 | 860 503 | 896 454 | 919 417 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 | 1.23 1.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 387 1025 | 360 1043 | 335 1059 | 311 1068 | 289 1070 | 259 1081 | 308 1082 | 788 1078 | 874 626 | 940 503 | 977 454 | 1000 417 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 387 834 | 360 852 | 335 869 | 311 877 | 289 879 | 259 891 | 308 891 | 597 887 | 683 626 | 750 503 | 786 454 | 809 417 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[库房] |  | 3.60 | 4.20 | 26 | 60 | 88.8 | 18 | 132.4 | 18 | 0.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.20 K=0.17 D=4.84 | 23.3 0.4 | 25.4 -0.2 | 25.9 -1.0 | 25.0 -1.5 | 22.6 -2.0 | 18.5 -2.5 | 14.1 -2.8 | 9.4 0.9 | 4.5 5.5 | 3.2 10.7 | 2.1 15.9 | 1.2 20.2 |
| 内墙1 | F=5.04 K=0.80 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.9 16.6 | 5.0 17.2 | 4.4 17.6 | 4.0 18.1 | 3.4 18.5 | 3.2 18.7 | 8.4 19.1 | 10.9 14.1 | 12.8 11.3 | 14.1 9.5 | 15.1 8.0 | 16.0 6.7 |
| 照明 | 显热(W) | 8.3 39.7 | 6.9 40.7 | 6.0 41.6 | 5.1 42.0 | 4.2 42.5 | 3.7 43.0 | 19.4 43.4 | 28.6 27.7 | 32.3 18.0 | 34.7 14.8 | 36.5 12.0 | 38.3 10.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1.8 11.7 | 1.6 12.0 | 1.3 12.1 | 1.2 12.3 | 0.9 12.4 | 0.8 12.5 | 6.9 12.7 | 9.4 6.5 | 10.2 4.0 | 10.7 3.2 | 11.1 2.6 | 11.5 2.2 |
|  | 全热(W) | 1.8 21.3 | 1.6 21.5 | 1.3 21.7 | 1.2 21.8 | 0.9 21.9 | 0.8 22.1 | 16.4 22.2 | 18.9 6.5 | 19.7 4.0 | 20.2 3.2 | 20.6 2.6 | 21.0 2.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 0.0 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 0.0 | 5.5 0.0 | 5.5 0.0 | 5.5 0.0 | 5.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 39.6 | 0.0 39.6 | 0.0 39.6 | 0.0 39.6 | 0.0 39.6 | 0.0 39.6 | 39.6 39.6 | 39.6 0.0 | 39.6 0.0 | 39.6 0.0 | 39.6 0.0 | 39.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 50 129 | 50 130 | 49 130 | 46 131 | 42 131 | 37 132 | 109 132 | 118 60 | 120 50 | 123 49 | 125 49 | 127 50 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 50 85 | 50 86 | 49 87 | 46 87 | 42 88 | 37 88 | 65 89 | 75 60 | 76 50 | 79 49 | 81 49 | 83 50 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 50 89 | 50 90 | 49 91 | 46 91 | 42 92 | 37 92 | 69 93 | 79 60 | 80 50 | 83 49 | 85 49 | 87 50 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 50 79 | 50 81 | 49 81 | 46 82 | 42 82 | 37 83 | 60 83 | 69 60 | 71 50 | 74 49 | 76 49 | 78 50 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[休息厅] |  | 3.60 | 10.87 | 26 | 60 | 256.5 | 18 | 369.5 | 18 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.97 K=0.80 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 内墙1 | F=3.79 K=0.80 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 内墙1 | F=8.96 K=0.80 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 内墙1 | F=3.79 K=0.80 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 内门1 | F=1.61 K=0.49 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 内门1 | F=1.84 K=0.49 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 内门1 | F=1.61 K=0.49 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 | 2.1 2.1 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.18 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 15.2 43.0 | 13.0 44.6 | 11.4 45.7 | 10.3 46.8 | 8.7 47.8 | 8.2 48.4 | 21.7 49.5 | 28.3 36.4 | 33.2 29.4 | 36.4 24.5 | 39.1 20.7 | 41.3 17.4 |
| 照明 | 显热(W) | 21.5 102.9 | 17.9 105.3 | 15.6 107.7 | 13.2 108.9 | 10.8 110.0 | 9.6 111.2 | 50.2 112.4 | 74.2 71.8 | 83.7 46.7 | 89.7 38.3 | 94.5 31.1 | 99.3 26.3 |
| 人体 | 显热(W) | 4.8 30.4 | 4.1 31.1 | 3.4 31.4 | 3.1 31.8 | 2.4 32.1 | 2.0 32.4 | 17.8 32.8 | 24.2 16.7 | 26.3 10.2 | 27.7 8.2 | 28.7 6.8 | 29.7 5.8 |
|  | 全热(W) | 4.8 55.1 | 4.1 55.8 | 3.4 56.1 | 3.1 56.4 | 2.4 56.8 | 2.0 57.1 | 42.4 57.5 | 48.9 16.7 | 51.0 10.2 | 52.3 8.2 | 53.4 6.8 | 54.4 5.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 14.2 | 0.0 14.2 | 0.0 14.2 | 0.0 14.2 | 0.0 14.2 | 0.0 14.2 | 14.2 14.2 | 14.2 0.0 | 14.2 0.0 | 14.2 0.0 | 14.2 0.0 | 14.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 102.5 | 0.0 102.5 | 0.0 102.5 | 0.0 102.5 | 0.0 102.5 | 0.0 102.5 | 102.5 102.5 | 102.5 0.0 | 102.5 0.0 | 102.5 0.0 | 102.5 0.0 | 102.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 89 351 | 83 356 | 78 360 | 74 362 | 69 365 | 67 367 | 265 369 | 301 173 | 318 134 | 329 119 | 337 106 | 345 97 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 89 238 | 83 243 | 78 247 | 74 249 | 69 252 | 67 254 | 152 257 | 189 173 | 205 134 | 216 119 | 224 106 | 232 97 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 89 249 | 83 253 | 78 257 | 74 260 | 69 262 | 67 264 | 162 267 | 199 173 | 215 134 | 226 119 | 235 106 | 243 97 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 89 224 | 83 229 | 78 232 | 74 235 | 69 238 | 67 240 | 137 242 | 174 173 | 191 134 | 201 119 | 210 106 | 218 97 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1034[库房] |  | 3.60 | 8.10 | 26 | 60 | 176.5 | 18 | 260.6 | 18 | 0.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.10 K=0.17 D=4.84 | 45.0 0.8 | 48.9 -0.3 | 49.9 -1.9 | 48.3 -2.9 | 43.6 -3.9 | 35.7 -4.8 | 27.2 -5.5 | 18.0 1.7 | 8.7 10.6 | 6.2 20.6 | 4.1 30.6 | 2.4 38.9 |
| 内墙1 | F=10.80 K=0.80 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.18 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.3 32.0 | 9.7 33.2 | 8.5 34.0 | 7.7 34.8 | 6.5 35.6 | 6.1 36.0 | 16.2 36.9 | 21.1 27.1 | 24.7 21.9 | 27.1 18.2 | 29.2 15.4 | 30.8 13.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 76.6 | 13.4 78.4 | 11.6 80.2 | 9.8 81.1 | 8.0 82.0 | 7.1 82.9 | 37.4 83.8 | 55.2 53.5 | 62.4 34.7 | 66.8 28.5 | 70.4 23.2 | 74.0 19.6 |
| 人体 | 显热(W) | 3.6 22.6 | 3.1 23.1 | 2.5 23.4 | 2.3 23.7 | 1.8 23.9 | 1.5 24.2 | 13.2 24.4 | 18.1 12.5 | 19.6 7.6 | 20.6 6.1 | 21.4 5.1 | 22.1 4.3 |
|  | 全热(W) | 3.6 41.0 | 3.1 41.5 | 2.5 41.8 | 2.3 42.0 | 1.8 42.3 | 1.5 42.5 | 31.6 42.8 | 36.4 12.5 | 38.0 7.6 | 39.0 6.1 | 39.8 5.1 | 40.5 4.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 0.0 | 10.6 0.0 | 10.6 0.0 | 10.6 0.0 | 10.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 0.0 | 76.3 0.0 | 76.3 0.0 | 76.3 0.0 | 76.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 102 253 | 101 256 | 99 257 | 94 258 | 86 259 | 77 259 | 215 261 | 233 121 | 236 101 | 242 100 | 246 101 | 250 102 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 102 169 | 101 171 | 99 173 | 94 174 | 86 175 | 77 175 | 131 177 | 149 121 | 152 101 | 158 100 | 162 101 | 166 102 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 102 177 | 101 179 | 99 180 | 94 181 | 86 182 | 77 183 | 139 184 | 157 121 | 160 101 | 165 100 | 170 101 | 174 102 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 102 158 | 101 161 | 99 162 | 94 163 | 86 164 | 77 165 | 120 166 | 139 121 | 142 101 | 147 100 | 151 101 | 156 102 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[库房] |  | 3.60 | 8.10 | 26 | 60 | 207.8 | 18 | 292.0 | 18 | 0.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.10 K=0.17 D=4.84 | 45.0 0.8 | 48.9 -0.3 | 49.9 -1.9 | 48.3 -2.9 | 43.6 -3.9 | 35.7 -4.8 | 27.2 -5.5 | 18.0 1.7 | 8.7 10.6 | 6.2 20.6 | 4.1 30.6 | 2.4 38.9 |
| 内墙1 | F=10.80 K=0.80 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 | 23.4 23.4 |
| 内墙1 | F=7.88 K=0.80 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 | 17.1 17.1 |
| 内墙1 | F=5.43 K=0.80 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 | 11.8 11.8 |
| 内门1 | F=1.84 K=0.49 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.4 |
| 周边地面 | F=6.00 K=0.18 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 | 2.9 2.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.3 32.0 | 9.7 33.2 | 8.5 34.0 | 7.7 34.8 | 6.5 35.6 | 6.1 36.0 | 16.2 36.9 | 21.1 27.1 | 24.7 21.9 | 27.1 18.2 | 29.2 15.4 | 30.8 13.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.0 76.6 | 13.4 78.4 | 11.6 80.2 | 9.8 81.1 | 8.0 82.0 | 7.1 82.9 | 37.4 83.8 | 55.2 53.5 | 62.4 34.7 | 66.8 28.5 | 70.4 23.2 | 74.0 19.6 |
| 人体 | 显热(W) | 3.6 22.6 | 3.1 23.1 | 2.5 23.4 | 2.3 23.7 | 1.8 23.9 | 1.5 24.2 | 13.2 24.4 | 18.1 12.5 | 19.6 7.6 | 20.6 6.1 | 21.4 5.1 | 22.1 4.3 |
|  | 全热(W) | 3.6 41.0 | 3.1 41.5 | 2.5 41.8 | 2.3 42.0 | 1.8 42.3 | 1.5 42.5 | 31.6 42.8 | 36.4 12.5 | 38.0 7.6 | 39.0 6.1 | 39.8 5.1 | 40.5 4.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 0.0 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 0.0 | 10.6 0.0 | 10.6 0.0 | 10.6 0.0 | 10.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 0.0 76.3 | 76.3 76.3 | 76.3 0.0 | 76.3 0.0 | 76.3 0.0 | 76.3 0.0 | 76.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 134 284 | 133 287 | 130 288 | 126 289 | 118 290 | 108 291 | 246 292 | 265 152 | 268 133 | 273 131 | 277 132 | 282 133 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 134 200 | 133 203 | 130 204 | 126 205 | 118 206 | 108 207 | 162 208 | 181 152 | 184 133 | 189 131 | 193 132 | 198 133 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 134 208 | 133 210 | 130 212 | 126 213 | 118 214 | 108 214 | 170 216 | 188 152 | 191 133 | 197 131 | 201 132 | 205 133 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 134 190 | 133 192 | 130 193 | 126 194 | 118 195 | 108 196 | 152 197 | 170 152 | 173 133 | 178 131 | 183 132 | 187 133 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[库房] |  | 3.60 | 11.70 | 26 | 60 | 378.3 | 14 | 499.8 | 14 | 0.17 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=11.70 K=0.17 D=4.84 | 64.9 1.2 | 70.6 -0.5 | 72.1 -2.7 | 69.8 -4.2 | 62.9 -5.6 | 51.6 -6.9 | 39.3 -7.9 | 26.0 2.5 | 12.6 15.3 | 8.9 29.8 | 5.9 44.3 | 3.4 56.1 |
| 北外墙 | F=6.84 K=0.19 D=11.62 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 西外墙 | F=12.75 K=0.19 D=11.62 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.7 | 23.7 23.8 | 23.7 23.8 | 23.7 23.8 | 23.7 23.8 | 23.7 23.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 24.6 86.0 | 20.5 89.0 | 17.8 90.3 | 15.2 88.1 | 12.9 80.7 | 11.0 88.0 | 43.9 83.8 | 52.9 48.5 | 51.4 41.8 | 63.2 36.3 | 72.2 31.7 | 79.6 27.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.1 15.8 | 0.2 17.5 | -0.4 18.3 | -1.2 18.1 | -1.9 16.4 | -2.3 15.6 | -1.0 13.3 | 1.7 10.4 | 5.0 7.5 | 8.1 5.4 | 10.8 4.0 | 13.5 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 22.5 70.1 | 20.2 71.6 | 18.2 72.0 | 16.4 70.0 | 14.8 64.3 | 13.3 72.4 | 44.9 70.5 | 51.2 38.1 | 46.4 34.3 | 55.1 30.9 | 61.4 27.8 | 66.1 25.0 |
| 西外门 | F=3.45 K=0.85 | 2.2 16.8 | 0.2 18.6 | -0.4 19.4 | -1.3 19.2 | -2.0 17.5 | -2.4 16.6 | -1.1 14.1 | 1.8 11.0 | 5.3 8.0 | 8.6 5.7 | 11.5 4.2 | 14.4 2.9 |
| 内墙1 | F=9.36 K=0.80 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 | 20.3 20.3 |
| 周边地面 | F=11.40 K=0.18 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 16.4 46.2 | 14.0 48.0 | 12.3 49.1 | 11.1 50.3 | 9.4 51.5 | 8.8 52.1 | 23.4 53.2 | 30.4 39.2 | 35.7 31.6 | 39.2 26.3 | 42.1 22.2 | 44.5 18.7 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 110.7 | 19.3 113.3 | 16.7 115.8 | 14.2 117.1 | 11.6 118.4 | 10.3 119.7 | 54.1 121.0 | 79.8 77.2 | 90.1 50.2 | 96.5 41.2 | 101.7 33.5 | 106.8 28.3 |
| 人体 | 显热(W) | 5.1 32.7 | 4.4 33.4 | 3.7 33.8 | 3.3 34.2 | 2.6 34.5 | 2.2 34.9 | 19.1 35.3 | 26.1 18.0 | 28.3 11.0 | 29.8 8.8 | 30.9 7.3 | 32.0 6.2 |
|  | 全热(W) | 5.1 59.3 | 4.4 60.0 | 3.7 60.4 | 3.3 60.7 | 2.6 61.1 | 2.2 61.5 | 45.7 61.8 | 52.6 18.0 | 54.8 11.0 | 56.3 8.8 | 57.4 7.3 | 58.5 6.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 15.3 | 0.0 15.3 | 0.0 15.3 | 0.0 15.3 | 0.0 15.3 | 0.0 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 0.0 | 15.3 0.0 | 15.3 0.0 | 15.3 0.0 | 15.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 110.3 | 0.0 110.3 | 0.0 110.3 | 0.0 110.3 | 0.0 110.3 | 0.0 110.3 | 110.3 110.3 | 110.3 0.0 | 110.3 0.0 | 110.3 0.0 | 110.3 0.0 | 110.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 194 488 | 186 496 | 179 500 | 169 499 | 155 491 | 139 498 | 373 494 | 411 254 | 417 215 | 440 205 | 458 201 | 475 197 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 194 366 | 186 374 | 179 378 | 169 377 | 155 370 | 139 377 | 251 372 | 290 254 | 296 215 | 319 205 | 337 201 | 353 197 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 194 377 | 186 386 | 179 390 | 169 389 | 155 381 | 139 388 | 262 383 | 301 254 | 307 215 | 330 205 | 348 201 | 364 197 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 194 351 | 186 359 | 179 363 | 169 362 | 155 354 | 139 362 | 236 357 | 274 254 | 281 215 | 303 205 | 322 201 | 338 197 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1042[库房] |  | 3.60 | 15.30 | 26 | 60 | 411.1 | 17 | 570.0 | 17 | 0.22 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.30 K=0.17 D=4.84 | 84.9 1.6 | 92.4 -0.6 | 94.3 -3.6 | 91.2 -5.5 | 82.3 -7.4 | 67.5 -9.0 | 51.4 -10.3 | 34.1 3.3 | 16.4 20.0 | 11.7 39.0 | 7.7 57.9 | 4.5 73.4 |
| 北外墙 | F=9.72 K=0.19 D=11.62 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 24.6 86.0 | 20.5 89.0 | 17.8 90.3 | 15.2 88.1 | 12.9 80.7 | 11.0 88.0 | 43.9 83.8 | 52.9 48.5 | 51.4 41.8 | 63.2 36.3 | 72.2 31.7 | 79.6 27.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 2.1 15.8 | 0.2 17.5 | -0.4 18.3 | -1.2 18.1 | -1.9 16.4 | -2.3 15.6 | -1.0 13.3 | 1.7 10.4 | 5.0 7.5 | 8.1 5.4 | 10.8 4.0 | 13.5 2.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 22.5 70.1 | 20.2 71.6 | 18.2 72.0 | 16.4 70.0 | 14.8 64.3 | 13.3 72.4 | 44.9 70.5 | 51.2 38.1 | 46.4 34.3 | 55.1 30.9 | 61.4 27.8 | 66.1 25.0 |
| 内墙1 | F=9.48 K=0.80 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 | 20.6 20.6 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=13.60 K=0.18 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 | 6.6 6.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.4 60.4 | 18.4 62.7 | 16.1 64.3 | 14.5 65.8 | 12.2 67.3 | 11.5 68.1 | 30.6 69.6 | 39.8 51.3 | 46.7 41.3 | 51.3 34.4 | 55.1 29.1 | 58.1 24.5 |
| 照明 | 显热(W) | 30.3 144.7 | 25.2 148.1 | 21.9 151.5 | 18.5 153.2 | 15.1 154.8 | 13.5 156.5 | 70.7 158.2 | 104.3 101.0 | 117.8 65.6 | 126.2 53.9 | 133.0 43.8 | 139.7 37.0 |
| 人体 | 显热(W) | 6.7 42.8 | 5.8 43.7 | 4.8 44.2 | 4.3 44.7 | 3.4 45.2 | 2.9 45.6 | 25.0 46.1 | 34.1 23.5 | 37.0 14.4 | 38.9 11.5 | 40.4 9.6 | 41.8 8.2 |
|  | 全热(W) | 6.7 77.5 | 5.8 78.4 | 4.8 78.9 | 4.3 79.4 | 3.4 79.9 | 2.9 80.4 | 59.7 80.9 | 68.8 23.5 | 71.7 14.4 | 73.6 11.5 | 75.1 9.6 | 76.5 8.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.0 | 0.0 20.0 | 0.0 20.0 | 0.0 20.0 | 0.0 20.0 | 0.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 0.0 | 20.0 0.0 | 20.0 0.0 | 20.0 0.0 | 20.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 144.2 | 0.0 144.2 | 0.0 144.2 | 0.0 144.2 | 0.0 144.2 | 0.0 144.2 | 144.2 144.2 | 144.2 0.0 | 144.2 0.0 | 144.2 0.0 | 144.2 0.0 | 144.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.00 0.17 | 0.17 0.17 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 | 0.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 210 556 | 204 564 | 197 567 | 185 567 | 168 561 | 148 570 | 442 568 | 486 269 | 490 225 | 512 217 | 529 214 | 544 213 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 210 397 | 204 405 | 197 408 | 185 408 | 168 402 | 148 411 | 283 409 | 327 269 | 331 225 | 353 217 | 370 214 | 386 213 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 210 412 | 204 419 | 197 423 | 185 423 | 168 417 | 148 426 | 298 424 | 342 269 | 346 225 | 368 217 | 385 214 | 400 213 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 210 377 | 204 385 | 197 388 | 185 388 | 168 382 | 148 391 | 263 389 | 307 269 | 311 225 | 333 217 | 350 214 | 365 213 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1043[餐厅] |  | 3.60 | 27.00 | 26 | 60 | 747.3 | 17 | 1027.7 | 17 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=27.00 K=0.17 D=4.84 | 149.9 2.8 | 163.0 -1.1 | 166.4 -6.3 | 161.0 -9.6 | 145.2 -13.0 | 119.2 -15.8 | 90.8 -18.2 | 60.1 5.8 | 29.0 35.3 | 20.6 68.8 | 13.7 102.1 | 7.9 129.5 |
| 北外墙 | F=16.56 K=0.19 D=11.62 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | 49.2 171.9 | 40.9 178.1 | 35.6 180.5 | 30.3 176.2 | 25.8 161.4 | 22.0 176.0 | 87.8 167.5 | 105.7 97.0 | 102.8 83.6 | 126.4 72.6 | 144.5 63.5 | 159.3 55.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 4.2 31.6 | 0.4 34.9 | -0.8 36.6 | -2.5 36.2 | -3.7 32.8 | -4.6 31.2 | -2.1 26.6 | 3.3 20.8 | 10.0 15.0 | 16.2 10.8 | 21.6 7.9 | 27.0 5.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 45.0 140.3 | 40.5 143.2 | 36.4 143.9 | 32.8 140.0 | 29.5 128.5 | 26.6 144.9 | 89.8 140.9 | 102.4 76.2 | 92.8 68.6 | 110.2 61.8 | 122.8 55.6 | 132.2 50.0 |
| 内墙1 | F=18.84 K=0.80 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=24.00 K=0.18 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.8 106.7 | 32.4 110.7 | 28.4 113.4 | 25.7 116.1 | 21.6 118.8 | 20.3 120.2 | 54.0 122.9 | 70.2 90.5 | 82.4 72.9 | 90.5 60.8 | 97.2 51.3 | 102.6 43.2 |
| 照明 | 显热(W) | 53.5 255.4 | 44.6 261.4 | 38.6 267.3 | 32.7 270.3 | 26.7 273.2 | 23.8 276.2 | 124.7 279.2 | 184.1 178.2 | 207.9 115.8 | 222.8 95.0 | 234.6 77.2 | 246.5 65.3 |
| 人体 | 显热(W) | 11.9 75.5 | 10.2 77.1 | 8.5 78.0 | 7.6 78.8 | 5.9 79.7 | 5.1 80.5 | 44.1 81.4 | 60.2 41.5 | 65.3 25.4 | 68.7 20.3 | 71.2 17.0 | 73.8 14.4 |
|  | 全热(W) | 11.9 136.7 | 10.2 138.4 | 8.5 139.3 | 7.6 140.1 | 5.9 141.0 | 5.1 141.8 | 105.4 142.7 | 121.5 41.5 | 126.6 25.4 | 130.0 20.3 | 132.5 17.0 | 135.0 14.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 35.4 | 0.0 35.4 | 0.0 35.4 | 0.0 35.4 | 0.0 35.4 | 0.0 35.4 | 35.4 35.4 | 35.4 0.0 | 35.4 0.0 | 35.4 0.0 | 35.4 0.0 | 35.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 0.0 254.5 | 254.5 254.5 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 | 254.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 377 1003 | 366 1017 | 352 1023 | 332 1022 | 300 1011 | 265 1028 | 792 1023 | 871 488 | 878 408 | 919 392 | 952 386 | 981 383 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 377 722 | 366 736 | 352 743 | 332 742 | 300 730 | 265 747 | 512 743 | 591 488 | 597 408 | 639 392 | 671 386 | 700 383 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 377 748 | 366 762 | 352 769 | 332 768 | 300 756 | 265 773 | 537 769 | 616 488 | 623 408 | 665 392 | 697 386 | 726 383 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 377 687 | 366 701 | 352 708 | 332 707 | 300 695 | 265 712 | 476 708 | 555 488 | 562 408 | 604 392 | 636 386 | 665 383 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1044[库房] |  | 3.60 | 9.40 | 26 | 60 | 200.7 | 18 | 298.3 | 18 | 0.14 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.40 K=0.17 D=4.84 | 52.2 1.0 | 56.7 -0.4 | 57.9 -2.2 | 56.0 -3.4 | 50.5 -4.5 | 41.5 -5.5 | 31.6 -6.3 | 20.9 2.0 | 10.1 12.3 | 7.2 23.9 | 4.8 35.6 | 2.8 45.1 |
| 北外墙 | F=7.52 K=0.19 D=11.62 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 |
| 内墙1 | F=4.76 K=0.80 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 | 10.3 10.3 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=8.35 K=0.18 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.2 37.1 | 11.3 38.5 | 9.9 39.5 | 8.9 40.4 | 7.5 41.3 | 7.0 41.8 | 18.8 42.8 | 24.4 31.5 | 28.7 25.4 | 31.5 21.1 | 33.8 17.9 | 35.7 15.0 |
| 照明 | 显热(W) | 18.6 88.9 | 15.5 91.0 | 13.4 93.0 | 11.4 94.1 | 9.3 95.1 | 8.3 96.1 | 43.4 97.2 | 64.1 62.0 | 72.4 40.3 | 77.5 33.1 | 81.7 26.9 | 85.8 22.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.1 26.3 | 3.5 26.9 | 3.0 27.1 | 2.7 27.4 | 2.1 27.7 | 1.8 28.0 | 15.3 28.3 | 21.0 14.5 | 22.7 8.9 | 23.9 7.1 | 24.8 5.9 | 25.7 5.0 |
|  | 全热(W) | 4.1 47.6 | 3.5 48.2 | 3.0 48.5 | 2.7 48.8 | 2.1 49.1 | 1.8 49.4 | 36.7 49.7 | 42.3 14.5 | 44.1 8.9 | 45.2 7.1 | 46.1 5.9 | 47.0 5.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.00 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 | 0.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 12.3 | 0.0 12.3 | 0.0 12.3 | 0.0 12.3 | 0.0 12.3 | 0.0 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 0.0 | 12.3 0.0 | 12.3 0.0 | 12.3 0.0 | 12.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 88.6 | 0.0 88.6 | 0.0 88.6 | 0.0 88.6 | 0.0 88.6 | 0.0 88.6 | 88.6 88.6 | 88.6 0.0 | 88.6 0.0 | 88.6 0.0 | 88.6 0.0 | 88.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 115 290 | 114 292 | 111 294 | 105 295 | 96 296 | 85 297 | 246 298 | 267 136 | 270 113 | 276 112 | 281 113 | 286 114 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 115 192 | 114 195 | 111 196 | 105 197 | 96 198 | 85 199 | 148 201 | 169 136 | 173 113 | 179 112 | 184 113 | 189 114 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 115 201 | 114 204 | 111 205 | 105 206 | 96 207 | 85 208 | 157 210 | 178 136 | 182 113 | 188 112 | 193 113 | 198 114 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 115 180 | 114 182 | 111 184 | 105 185 | 96 186 | 85 187 | 136 188 | 157 136 | 160 113 | 167 112 | 172 113 | 176 114 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1045[库房] |  | 3.60 | 10.62 | 26 | 60 | 249.9 | 18 | 360.2 | 18 | 0.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.62 K=0.17 D=4.84 | 58.9 1.1 | 64.1 -0.4 | 65.4 -2.5 | 63.3 -3.8 | 57.1 -5.1 | 46.8 -6.2 | 35.7 -7.2 | 23.6 2.3 | 11.4 13.9 | 8.1 27.0 | 5.4 40.2 | 3.1 50.9 |
| 内墙1 | F=9.72 K=0.80 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 | 21.1 21.1 |
| 内墙1 | F=11.32 K=0.80 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=7.82 K=0.18 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 14.9 41.9 | 12.7 43.5 | 11.1 44.6 | 10.1 45.6 | 8.5 46.7 | 8.0 47.2 | 21.2 48.3 | 27.6 35.6 | 32.4 28.7 | 35.6 23.9 | 38.2 20.2 | 40.3 17.0 |
| 照明 | 显热(W) | 21.0 100.4 | 17.5 102.8 | 15.2 105.1 | 12.8 106.3 | 10.5 107.4 | 9.3 108.6 | 49.0 109.8 | 72.4 70.1 | 81.7 45.5 | 87.6 37.4 | 92.2 30.4 | 96.9 25.7 |
| 人体 | 显热(W) | 4.7 29.7 | 4.0 30.3 | 3.3 30.7 | 3.0 31.0 | 2.3 31.3 | 2.0 31.7 | 17.3 32.0 | 23.7 16.3 | 25.7 10.0 | 27.0 8.0 | 28.0 6.7 | 29.0 5.7 |
|  | 全热(W) | 4.7 53.8 | 4.0 54.4 | 3.3 54.8 | 3.0 55.1 | 2.3 55.4 | 2.0 55.8 | 41.4 56.1 | 47.8 16.3 | 49.8 10.0 | 51.1 8.0 | 52.1 6.7 | 53.1 5.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 0.0 | 13.9 0.0 | 13.9 0.0 | 13.9 0.0 | 13.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 100.1 | 0.0 100.1 | 0.0 100.1 | 0.0 100.1 | 0.0 100.1 | 0.0 100.1 | 100.1 100.1 | 100.1 0.0 | 100.1 0.0 | 100.1 0.0 | 100.1 0.0 | 100.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 153 350 | 151 353 | 148 355 | 142 356 | 132 358 | 119 359 | 301 360 | 325 177 | 328 151 | 335 149 | 341 150 | 347 152 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 153 240 | 151 243 | 148 245 | 142 246 | 132 247 | 119 248 | 190 250 | 214 177 | 218 151 | 225 149 | 231 150 | 236 152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 153 250 | 151 253 | 148 255 | 142 256 | 132 258 | 119 258 | 200 260 | 224 177 | 228 151 | 235 149 | 241 150 | 247 152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 153 226 | 151 229 | 148 231 | 142 232 | 132 233 | 119 234 | 176 236 | 200 177 | 204 151 | 211 149 | 217 150 | 222 152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1046[库房] |  | 3.60 | 6.99 | 26 | 60 | 160.5 | 18 | 233.1 | 18 | 0.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.99 K=0.17 D=4.84 | 38.8 0.7 | 42.2 -0.3 | 43.1 -1.6 | 41.7 -2.5 | 37.6 -3.4 | 30.8 -4.1 | 23.5 -4.7 | 15.6 1.5 | 7.5 9.1 | 5.3 17.8 | 3.5 26.4 | 2.0 33.5 |
| 北外墙 | F=14.08 K=0.19 D=11.62 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 | 15.9 15.9 |
| 内墙1 | F=3.72 K=0.80 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 周边地面 | F=6.99 K=0.18 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 | 3.4 3.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.8 27.6 | 8.4 28.6 | 7.3 29.3 | 6.6 30.0 | 5.6 30.7 | 5.2 31.1 | 14.0 31.8 | 18.2 23.4 | 21.3 18.9 | 23.4 15.7 | 25.2 13.3 | 26.6 11.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.8 66.1 | 11.5 67.6 | 10.0 69.2 | 8.5 69.9 | 6.9 70.7 | 6.1 71.5 | 32.3 72.2 | 47.7 46.1 | 53.8 30.0 | 57.6 24.6 | 60.7 20.0 | 63.8 16.9 |
| 人体 | 显热(W) | 3.1 19.5 | 2.6 20.0 | 2.2 20.2 | 2.0 20.4 | 1.5 20.6 | 1.3 20.8 | 11.4 21.1 | 15.6 10.8 | 16.9 6.6 | 17.8 5.3 | 18.4 4.4 | 19.1 3.7 |
|  | 全热(W) | 3.1 35.4 | 2.6 35.8 | 2.2 36.0 | 2.0 36.3 | 1.5 36.5 | 1.3 36.7 | 27.3 36.9 | 31.4 10.8 | 32.8 6.6 | 33.6 5.3 | 34.3 4.4 | 34.9 3.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 9.2 | 0.0 9.2 | 0.0 9.2 | 0.0 9.2 | 0.0 9.2 | 0.0 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 0.0 | 9.2 0.0 | 9.2 0.0 | 9.2 0.0 | 9.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 65.9 | 0.0 65.9 | 0.0 65.9 | 0.0 65.9 | 0.0 65.9 | 0.0 65.9 | 65.9 65.9 | 65.9 0.0 | 65.9 0.0 | 65.9 0.0 | 65.9 0.0 | 65.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.00 0.08 | 0.08 0.08 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 | 0.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 96 227 | 96 229 | 94 230 | 90 231 | 83 231 | 75 232 | 194 233 | 210 113 | 212 96 | 217 94 | 221 95 | 224 96 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 96 154 | 96 156 | 94 157 | 90 158 | 83 159 | 75 159 | 121 161 | 137 113 | 140 96 | 144 94 | 148 95 | 152 96 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 96 161 | 96 163 | 94 164 | 90 165 | 83 166 | 75 166 | 128 167 | 144 113 | 146 96 | 151 94 | 155 95 | 158 96 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 96 145 | 96 147 | 94 148 | 90 149 | 83 150 | 75 150 | 112 151 | 128 113 | 130 96 | 135 94 | 139 95 | 142 96 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[办公-普通办公室] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 406.2 | 19 | 798.7 | 19 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 南外墙 | F=6.30 K=0.19 D=11.62 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 |
| 内墙1 | F=4.32 K=0.80 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.4 114.9 | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 69.0 | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 20.2 103.3 | 16.6 105.6 | 14.2 108.0 | 11.9 109.2 | 10.7 110.4 | 8.3 111.6 | 7.1 112.8 | 61.7 113.9 | 84.3 58.2 | 91.4 35.6 | 96.1 28.5 | 99.7 23.7 |
|  | 全热(W) | 20.2 189.1 | 16.6 191.4 | 14.2 193.8 | 11.9 195.0 | 10.7 196.2 | 8.3 197.4 | 7.1 198.6 | 147.5 199.8 | 170.1 58.2 | 177.2 35.6 | 181.9 28.5 | 185.5 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 356.3 356.3 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 114 756 | 101 766 | 90 774 | 81 780 | 75 785 | 67 790 | 63 794 | 626 799 | 683 236 | 711 177 | 729 150 | 743 130 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 114 364 | 101 373 | 90 382 | 81 388 | 75 393 | 67 398 | 63 401 | 234 406 | 291 236 | 318 177 | 336 150 | 351 130 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 114 400 | 101 409 | 90 418 | 81 424 | 75 429 | 67 434 | 63 437 | 270 442 | 327 236 | 355 177 | 373 150 | 387 130 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 114 314 | 101 324 | 90 332 | 81 338 | 75 343 | 67 348 | 63 352 | 184 357 | 241 236 | 269 177 | 287 150 | 301 130 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[活动室] |  | 3.60 | 57.60 | 26 | 60 | 3229.2 | 14 | 6220.1 | 14 | 4.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.19 D=11.62 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 31.0 | 30.9 31.0 | 30.9 31.0 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 69.3 395.0 | 58.1 403.9 | 50.7 378.7 | 43.4 321.6 | 37.2 260.1 | 31.9 231.6 | 101.0 214.0 | 125.1 135.1 | 131.5 116.8 | 187.8 101.7 | 251.9 89.2 | 334.3 78.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.3 40.6 | 0.5 44.9 | -1.1 47.0 | -3.2 46.5 | -4.8 42.2 | -5.9 40.1 | -2.7 34.2 | 4.3 26.7 | 12.8 19.2 | 20.8 13.9 | 27.8 10.2 | 34.7 6.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 64.0 354.3 | 57.6 359.0 | 51.8 331.7 | 46.6 275.1 | 42.0 217.8 | 37.8 191.5 | 103.6 179.8 | 120.8 108.4 | 118.7 97.5 | 166.9 87.8 | 224.1 79.0 | 299.6 71.1 |
| 内墙1 | F=4.44 K=0.80 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内墙1 | F=28.17 K=0.80 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 |
| 内墙1 | F=13.41 K=0.80 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 368.6 875.5 | 322.6 910.1 | 276.5 944.6 | 241.9 967.7 | 218.9 990.7 | 184.3 1013.8 | 172.8 1025.3 | 460.8 1048.3 | 599.0 771.8 | 702.7 622.1 | 771.8 518.4 | 829.4 437.8 |
| 照明 | 显热(W) | 139.4 525.9 | 114.0 544.9 | 95.0 557.6 | 82.4 570.2 | 69.7 576.6 | 57.0 582.9 | 50.7 589.2 | 266.1 595.6 | 392.8 380.2 | 443.5 247.1 | 475.2 202.8 | 500.5 164.7 |
| 人体 | 显热(W) | 153.7 786.8 | 126.6 804.8 | 108.5 822.9 | 90.4 832.0 | 81.4 841.0 | 63.3 850.1 | 54.3 859.1 | 470.2 868.1 | 642.1 443.1 | 696.3 271.3 | 732.5 217.0 | 759.6 180.9 |
|  | 全热(W) | 153.7 1440.5 | 126.6 1458.6 | 108.5 1476.7 | 90.4 1485.7 | 81.4 1494.8 | 63.3 1503.8 | 54.3 1512.9 | 1124.0 1521.9 | 1295.8 443.1 | 1350.1 271.3 | 1386.3 217.0 | 1413.4 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 377.4 377.4 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 2714.5 2714.5 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 3.25 3.25 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 879 6099 | 769 6180 | 679 6220 | 606 6208 | 555 6185 | 485 6195 | 527 6204 | 4839 6163 | 5282 1860 | 5547 1390 | 5748 1175 | 5940 1009 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 879 3108 | 769 3189 | 679 3229 | 606 3217 | 555 3194 | 485 3204 | 527 3213 | 1848 3173 | 2291 1860 | 2556 1390 | 2757 1175 | 2949 1009 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 879 3385 | 769 3465 | 679 3506 | 606 3493 | 555 3470 | 485 3480 | 527 3489 | 2124 3449 | 2567 1860 | 2832 1390 | 3033 1175 | 3226 1009 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 879 2731 | 769 2812 | 679 2852 | 606 2840 | 555 2816 | 485 2826 | 527 2836 | 1470 2795 | 1913 1860 | 2178 1390 | 2379 1175 | 2572 1009 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[办公-普通办公室] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 396.8 | 19 | 789.3 | 19 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 南外墙 | F=6.30 K=0.19 D=11.62 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.4 114.9 | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 69.0 | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 20.2 103.3 | 16.6 105.6 | 14.2 108.0 | 11.9 109.2 | 10.7 110.4 | 8.3 111.6 | 7.1 112.8 | 61.7 113.9 | 84.3 58.2 | 91.4 35.6 | 96.1 28.5 | 99.7 23.7 |
|  | 全热(W) | 20.2 189.1 | 16.6 191.4 | 14.2 193.8 | 11.9 195.0 | 10.7 196.2 | 8.3 197.4 | 7.1 198.6 | 147.5 199.8 | 170.1 58.2 | 177.2 35.6 | 181.9 28.5 | 185.5 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 356.3 356.3 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 104 747 | 91 756 | 81 765 | 72 771 | 66 776 | 58 781 | 54 784 | 617 789 | 674 227 | 701 167 | 719 141 | 734 120 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 104 354 | 91 364 | 81 372 | 72 378 | 66 383 | 58 388 | 54 392 | 224 397 | 282 227 | 309 167 | 327 141 | 341 120 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 104 391 | 91 400 | 81 409 | 72 414 | 66 419 | 58 424 | 54 428 | 260 433 | 318 227 | 345 167 | 363 141 | 378 120 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 104 305 | 91 314 | 81 323 | 72 329 | 66 334 | 58 339 | 54 342 | 175 347 | 232 227 | 259 167 | 277 141 | 292 120 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2786.6 | 19 | 5515.9 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=21.60 K=0.80 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 |
| 内墙1 | F=12.96 K=0.80 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.4 | 252.3 862.0 | 220.8 883.0 | 199.7 904.0 | 168.2 925.1 | 157.7 935.6 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.2 567.6 | 704.3 473.0 | 756.9 399.5 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.3 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.5 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.7 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.4 | 57.8 775.7 | 49.5 783.9 | 429.1 792.2 | 585.9 404.3 | 635.4 247.6 | 668.4 198.0 | 693.2 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.5 | 115.5 1331.0 | 99.0 1347.5 | 82.5 1355.7 | 74.3 1364.0 | 57.8 1372.2 | 49.5 1380.5 | 1025.7 1388.7 | 1182.4 404.3 | 1232.0 247.6 | 1265.0 198.0 | 1289.7 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 344.3 344.3 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 2477.0 2477.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 754 5220 | 664 5286 | 588 5345 | 528 5386 | 488 5421 | 428 5456 | 403 5481 | 4316 5516 | 4715 1606 | 4905 1191 | 5030 1006 | 5130 865 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 754 2491 | 664 2556 | 588 2616 | 528 2657 | 488 2692 | 428 2727 | 403 2752 | 1587 2787 | 1985 1606 | 2176 1191 | 2301 1006 | 2401 865 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 754 2743 | 664 2809 | 588 2868 | 528 2909 | 488 2944 | 428 2979 | 403 3004 | 1839 3039 | 2238 1606 | 2428 1191 | 2553 1006 | 2653 865 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 754 2147 | 664 2212 | 588 2272 | 528 2313 | 488 2348 | 428 2383 | 403 2407 | 1242 2442 | 1641 1606 | 1831 1191 | 1956 1006 | 2057 865 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2735.8 | 19 | 5465.0 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.96 K=0.19 D=11.62 | 24.1 24.1 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.4 | 252.3 862.0 | 220.8 883.0 | 199.7 904.0 | 168.2 925.1 | 157.7 935.6 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.2 567.6 | 704.3 473.0 | 756.9 399.5 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.3 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.5 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.7 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.4 | 57.8 775.7 | 49.5 783.9 | 429.1 792.2 | 585.9 404.3 | 635.4 247.6 | 668.4 198.0 | 693.2 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.5 | 115.5 1331.0 | 99.0 1347.5 | 82.5 1355.7 | 74.3 1364.0 | 57.8 1372.2 | 49.5 1380.5 | 1025.7 1388.7 | 1182.4 404.3 | 1232.0 247.6 | 1265.0 198.0 | 1289.7 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 344.3 344.3 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 2477.0 2477.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 703 5169 | 613 5235 | 537 5294 | 478 5335 | 437 5370 | 377 5405 | 353 5430 | 4265 5465 | 4664 1555 | 4854 1140 | 4979 955 | 5079 814 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 703 2440 | 613 2506 | 537 2565 | 478 2606 | 437 2641 | 377 2676 | 353 2701 | 1536 2736 | 1934 1555 | 2125 1140 | 2250 955 | 2350 814 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 703 2692 | 613 2758 | 537 2817 | 478 2858 | 437 2893 | 377 2928 | 353 2953 | 1788 2988 | 2187 1555 | 2377 1140 | 2502 955 | 2602 814 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 703 2096 | 613 2161 | 537 2221 | 478 2262 | 437 2297 | 377 2332 | 353 2356 | 1192 2391 | 1590 1555 | 1780 1140 | 1905 955 | 2006 814 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[活动室] |  | 3.60 | 57.60 | 26 | 60 | 3213.0 | 18 | 6204.0 | 18 | 4.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.19 D=11.62 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 31.0 | 30.9 31.0 | 30.9 31.0 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 69.3 395.0 | 58.1 387.1 | 50.7 338.8 | 43.4 281.5 | 37.2 226.7 | 31.9 231.6 | 101.0 214.0 | 125.1 135.1 | 131.5 116.8 | 187.9 101.7 | 251.9 89.2 | 336.8 78.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.3 40.6 | 0.5 44.9 | -1.1 47.0 | -3.2 46.5 | -4.8 42.2 | -5.9 40.1 | -2.7 34.2 | 4.3 26.7 | 12.8 19.2 | 20.8 13.9 | 27.8 10.2 | 34.7 6.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 64.0 354.3 | 57.6 342.2 | 51.8 291.7 | 46.6 235.0 | 42.0 184.5 | 37.8 191.5 | 103.6 179.8 | 120.8 108.4 | 118.7 97.5 | 167.1 87.8 | 224.1 79.0 | 302.1 71.1 |
| 内墙1 | F=13.41 K=0.80 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内墙1 | F=4.44 K=0.80 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内墙1 | F=28.17 K=0.80 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 368.6 875.5 | 322.6 910.1 | 276.5 944.6 | 241.9 967.7 | 218.9 990.7 | 184.3 1013.8 | 172.8 1025.3 | 460.8 1048.3 | 599.0 771.8 | 702.7 622.1 | 771.8 518.4 | 829.4 437.8 |
| 照明 | 显热(W) | 139.4 525.9 | 114.0 544.9 | 95.0 557.6 | 82.4 570.2 | 69.7 576.6 | 57.0 582.9 | 50.7 589.2 | 266.1 595.6 | 392.8 380.2 | 443.5 247.1 | 475.2 202.8 | 500.5 164.7 |
| 人体 | 显热(W) | 153.7 786.8 | 126.6 804.8 | 108.5 822.9 | 90.4 832.0 | 81.4 841.0 | 63.3 850.1 | 54.3 859.1 | 470.2 868.1 | 642.1 443.1 | 696.3 271.3 | 732.5 217.0 | 759.6 180.9 |
|  | 全热(W) | 153.7 1440.5 | 126.6 1458.6 | 108.5 1476.7 | 90.4 1485.7 | 81.4 1494.8 | 63.3 1503.8 | 54.3 1512.9 | 1124.0 1521.9 | 1295.8 443.1 | 1350.1 271.3 | 1386.3 217.0 | 1413.4 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 377.4 377.4 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 2714.5 2714.5 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 3.25 3.25 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 879 6099 | 769 6163 | 679 6180 | 606 6168 | 555 6151 | 485 6195 | 527 6204 | 4839 6163 | 5282 1860 | 5547 1390 | 5748 1175 | 5943 1009 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 879 3108 | 769 3172 | 679 3189 | 606 3177 | 555 3160 | 485 3204 | 527 3213 | 1848 3173 | 2291 1860 | 2556 1390 | 2757 1175 | 2952 1009 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 879 3385 | 769 3449 | 679 3466 | 606 3453 | 555 3437 | 485 3480 | 527 3489 | 2124 3449 | 2567 1860 | 2832 1390 | 3033 1175 | 3228 1009 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 879 2731 | 769 2795 | 679 2812 | 606 2799 | 555 2783 | 485 2826 | 527 2836 | 1470 2795 | 1913 1860 | 2178 1390 | 2379 1175 | 2574 1009 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2776.0 | 19 | 5505.2 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.56 K=0.19 D=11.62 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.4 | 252.3 862.0 | 220.8 883.0 | 199.7 904.0 | 168.2 925.1 | 157.7 935.6 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.2 567.6 | 704.3 473.0 | 756.9 399.5 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.3 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.5 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.7 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.4 | 57.8 775.7 | 49.5 783.9 | 429.1 792.2 | 585.9 404.3 | 635.4 247.6 | 668.4 198.0 | 693.2 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.5 | 115.5 1331.0 | 99.0 1347.5 | 82.5 1355.7 | 74.3 1364.0 | 57.8 1372.2 | 49.5 1380.5 | 1025.7 1388.7 | 1182.4 404.3 | 1232.0 247.6 | 1265.0 198.0 | 1289.7 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 344.3 344.3 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 2477.0 2477.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 743 5210 | 653 5275 | 577 5335 | 518 5376 | 477 5411 | 417 5446 | 393 5470 | 4305 5505 | 4704 1595 | 4894 1180 | 5019 995 | 5120 854 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 743 2480 | 653 2546 | 577 2605 | 518 2646 | 477 2681 | 417 2716 | 393 2741 | 1576 2776 | 1975 1595 | 2165 1180 | 2290 995 | 2390 854 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 743 2733 | 653 2798 | 577 2858 | 518 2899 | 477 2934 | 417 2969 | 393 2993 | 1828 3028 | 2227 1595 | 2417 1180 | 2542 995 | 2643 854 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 743 2136 | 653 2202 | 577 2261 | 518 2302 | 477 2337 | 417 2372 | 393 2397 | 1232 2432 | 1630 1595 | 1821 1180 | 1946 995 | 2046 854 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[办公-普通办公室] |  | 3.60 | 6.28 | 26 | 60 | 360.4 | 19 | 686.6 | 19 | 0.46 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=6.28 K=0.80 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 | 13.6 13.6 |
| 北外墙 | F=5.35 K=0.19 D=11.62 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 南外墙 | F=10.80 K=0.19 D=11.62 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 | 16.3 16.3 |
| 西外墙 | F=5.04 K=0.19 D=11.62 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.2 95.5 | 35.2 99.2 | 30.1 103.0 | 26.4 105.5 | 23.9 108.0 | 20.1 110.5 | 18.8 111.8 | 50.2 114.3 | 65.3 84.2 | 76.6 67.8 | 84.2 56.5 | 90.4 47.7 |
| 照明 | 显热(W) | 15.2 57.3 | 12.4 59.4 | 10.4 60.8 | 9.0 62.2 | 7.6 62.9 | 6.2 63.6 | 5.5 64.3 | 29.0 64.9 | 42.8 41.5 | 48.4 26.9 | 51.8 22.1 | 54.6 18.0 |
| 人体 | 显热(W) | 16.8 85.8 | 13.8 87.8 | 11.8 89.7 | 9.9 90.7 | 8.9 91.7 | 6.9 92.7 | 5.9 93.7 | 51.3 94.7 | 70.0 48.3 | 75.9 29.6 | 79.9 23.7 | 82.8 19.7 |
|  | 全热(W) | 16.8 157.1 | 13.8 159.0 | 11.8 161.0 | 9.9 162.0 | 8.9 163.0 | 6.9 164.0 | 5.9 165.0 | 122.6 166.0 | 141.3 48.3 | 147.2 29.6 | 151.2 23.7 | 154.1 19.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 0.0 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 0.0 | 41.1 0.0 | 41.1 0.0 | 41.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 296.0 | 0.0 296.0 | 0.0 296.0 | 0.0 296.0 | 0.0 296.0 | 0.0 296.0 | 0.0 296.0 | 296.0 296.0 | 296.0 0.0 | 296.0 0.0 | 296.0 0.0 | 296.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.00 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 | 0.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 117 651 | 107 659 | 98 666 | 91 671 | 86 675 | 79 679 | 76 682 | 543 687 | 591 219 | 614 170 | 628 148 | 640 131 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 117 325 | 107 333 | 98 340 | 91 345 | 86 349 | 79 353 | 76 356 | 217 360 | 265 219 | 287 170 | 302 148 | 314 131 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 117 355 | 107 363 | 98 370 | 91 375 | 86 379 | 79 383 | 76 386 | 247 391 | 295 219 | 318 170 | 332 148 | 344 131 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 117 284 | 107 292 | 98 299 | 91 304 | 86 308 | 79 312 | 76 315 | 176 319 | 223 219 | 246 170 | 261 148 | 273 131 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[走道] |  | 3.60 | 5.04 | 26 | 60 | 307.3 | 19 | 569.0 | 19 | 0.37 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=5.04 K=0.80 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 北外墙 | F=3.72 K=0.19 D=11.62 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 | 4.2 4.2 |
| 东外墙 | F=10.08 K=0.19 D=11.62 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 | 18.8 18.8 |
| 北外门 | F=2.76 K=0.85 | 1.8 13.4 | 0.2 14.8 | -0.4 15.6 | -1.1 15.4 | -1.6 14.0 | -1.9 13.3 | -0.9 11.3 | 1.4 8.8 | 4.2 6.4 | 6.9 4.6 | 9.2 3.4 | 11.5 2.3 |
| 内墙1 | F=3.72 K=0.80 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 32.3 76.6 | 28.2 79.6 | 24.2 82.7 | 21.2 84.7 | 19.2 86.7 | 16.1 88.7 | 15.1 89.7 | 40.3 91.7 | 52.4 67.5 | 61.5 54.4 | 67.5 45.4 | 72.6 38.3 |
| 照明 | 显热(W) | 12.2 46.0 | 10.0 47.7 | 8.3 48.8 | 7.2 49.9 | 6.1 50.5 | 5.0 51.0 | 4.4 51.6 | 23.3 52.1 | 34.4 33.3 | 38.8 21.6 | 41.6 17.7 | 43.8 14.4 |
| 人体 | 显热(W) | 13.5 68.8 | 11.1 70.4 | 9.5 72.0 | 7.9 72.8 | 7.1 73.6 | 5.5 74.4 | 4.7 75.2 | 41.1 76.0 | 56.2 38.8 | 60.9 23.7 | 64.1 19.0 | 66.5 15.8 |
|  | 全热(W) | 13.5 126.0 | 11.1 127.6 | 9.5 129.2 | 7.9 130.0 | 7.1 130.8 | 5.5 131.6 | 4.7 132.4 | 98.4 133.2 | 113.4 38.8 | 118.1 23.7 | 121.3 19.0 | 123.7 15.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 33.0 | 0.0 33.0 | 0.0 33.0 | 0.0 33.0 | 0.0 33.0 | 0.0 33.0 | 0.0 33.0 | 33.0 33.0 | 33.0 0.0 | 33.0 0.0 | 33.0 0.0 | 33.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 237.5 | 0.0 237.5 | 0.0 237.5 | 0.0 237.5 | 0.0 237.5 | 0.0 237.5 | 0.0 237.5 | 237.5 237.5 | 237.5 0.0 | 237.5 0.0 | 237.5 0.0 | 237.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.00 0.28 | 0.28 0.28 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 105 545 | 95 553 | 87 559 | 81 563 | 76 565 | 70 568 | 69 568 | 447 569 | 488 192 | 508 150 | 523 131 | 535 116 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 105 284 | 95 291 | 87 298 | 81 301 | 76 303 | 70 306 | 69 306 | 185 307 | 226 192 | 247 150 | 261 131 | 273 116 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 105 308 | 95 315 | 87 322 | 81 326 | 76 328 | 70 330 | 69 331 | 209 331 | 250 192 | 271 150 | 285 131 | 297 116 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 105 251 | 95 258 | 87 265 | 81 268 | 76 270 | 70 273 | 69 273 | 152 274 | 193 192 | 214 150 | 228 131 | 240 116 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[楼梯间] |  | 3.60 | 2.12 | 26 | 60 | 131.0 | 19 | 241.1 | 19 | 0.16 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=2.12 K=0.80 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 |
| 北外墙 | F=5.45 K=0.19 D=11.62 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.2 | 6.1 6.2 | 6.1 6.2 | 6.1 6.2 | 6.1 6.1 | 6.1 6.2 |
| 西外墙 | F=5.04 K=0.19 D=11.62 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 底板1 | F=2.12 K=0.80 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.6 32.2 | 11.9 33.5 | 10.2 34.8 | 8.9 35.6 | 8.1 36.4 | 6.8 37.3 | 6.4 37.7 | 17.0 38.6 | 22.0 28.4 | 25.9 22.9 | 28.4 19.1 | 30.5 16.1 |
| 照明 | 显热(W) | 5.1 19.3 | 4.2 20.0 | 3.5 20.5 | 3.0 21.0 | 2.6 21.2 | 2.1 21.4 | 1.9 21.7 | 9.8 21.9 | 14.5 14.0 | 16.3 9.1 | 17.5 7.5 | 18.4 6.1 |
| 人体 | 显热(W) | 5.7 28.9 | 4.7 29.6 | 4.0 30.3 | 3.3 30.6 | 3.0 30.9 | 2.3 31.3 | 2.0 31.6 | 17.3 31.9 | 23.6 16.3 | 25.6 10.0 | 26.9 8.0 | 27.9 6.7 |
|  | 全热(W) | 5.7 53.0 | 4.7 53.7 | 4.0 54.3 | 3.3 54.7 | 3.0 55.0 | 2.3 55.3 | 2.0 55.7 | 41.4 56.0 | 47.7 16.3 | 49.7 10.0 | 51.0 8.0 | 52.0 6.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.00 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 | 0.04 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 0.0 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 0.0 | 13.9 0.0 | 13.9 0.0 | 13.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 99.9 | 0.0 99.9 | 0.0 99.9 | 0.0 99.9 | 0.0 99.9 | 0.0 99.9 | 0.0 99.9 | 99.9 99.9 | 99.9 0.0 | 99.9 0.0 | 99.9 0.0 | 99.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 49 229 | 45 232 | 42 234 | 40 236 | 38 237 | 36 239 | 35 240 | 193 241 | 209 83 | 216 67 | 221 59 | 226 54 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 49 119 | 45 122 | 42 124 | 40 126 | 38 127 | 36 129 | 35 130 | 83 131 | 99 83 | 106 67 | 111 59 | 115 54 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 49 129 | 45 132 | 42 134 | 40 136 | 38 137 | 36 139 | 35 140 | 93 141 | 109 83 | 117 67 | 122 59 | 126 54 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 49 105 | 45 108 | 42 110 | 40 112 | 38 113 | 36 115 | 35 116 | 69 117 | 85 83 | 93 67 | 98 59 | 102 54 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[档案室] |  | 3.60 | 15.91 | 26 | 60 | 462.3 | 17 | 627.5 | 17 | 0.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.91 K=0.17 D=4.84 | 88.3 1.7 | 96.0 -0.6 | 98.0 -3.7 | 94.8 -5.7 | 85.5 -7.7 | 70.2 -9.3 | 53.5 -10.7 | 35.4 3.4 | 17.1 20.8 | 12.1 40.5 | 8.0 60.2 | 4.7 76.3 |
| 北外墙 | F=8.64 K=0.19 D=11.62 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 21.1 73.7 | 17.5 76.3 | 15.3 77.4 | 13.0 75.5 | 11.0 69.2 | 9.4 75.4 | 37.6 71.8 | 45.3 41.6 | 44.0 35.8 | 54.2 31.1 | 61.9 27.2 | 68.3 23.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.8 13.5 | 0.2 15.0 | -0.4 15.7 | -1.1 15.5 | -1.6 14.1 | -2.0 13.4 | -0.9 11.4 | 1.4 8.9 | 4.3 6.4 | 6.9 4.6 | 9.3 3.4 | 11.6 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 19.3 60.1 | 17.4 61.4 | 15.6 61.7 | 14.1 60.0 | 12.7 55.1 | 11.4 62.1 | 38.5 60.4 | 43.9 32.7 | 39.8 29.4 | 47.2 26.5 | 52.6 23.8 | 56.7 21.4 |
| 内墙1 | F=27.81 K=0.80 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 | 60.4 60.4 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 挑空楼板 | F=15.91 K=0.23 D=11.12 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 | 21.5 21.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 22.3 62.8 | 19.1 65.2 | 16.7 66.8 | 15.1 68.4 | 12.7 70.0 | 11.9 70.8 | 31.8 72.4 | 41.4 53.3 | 48.5 42.9 | 53.3 35.8 | 57.3 30.2 | 60.4 25.4 |
| 照明 | 显热(W) | 31.5 150.5 | 26.2 154.0 | 22.7 157.5 | 19.2 159.2 | 15.7 161.0 | 14.0 162.7 | 73.5 164.5 | 108.5 105.0 | 122.5 68.2 | 131.2 56.0 | 138.2 45.5 | 145.2 38.5 |
| 人体 | 显热(W) | 7.0 44.5 | 6.0 45.4 | 5.0 45.9 | 4.5 46.4 | 3.5 46.9 | 3.0 47.4 | 26.0 47.9 | 35.5 24.5 | 38.5 15.0 | 40.5 12.0 | 42.0 10.0 | 43.5 8.5 |
|  | 全热(W) | 7.0 80.6 | 6.0 81.6 | 5.0 82.1 | 4.5 82.6 | 3.5 83.1 | 3.0 83.6 | 62.1 84.1 | 71.6 24.5 | 74.6 15.0 | 76.6 12.0 | 78.1 10.0 | 79.6 8.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 20.8 | 0.0 20.8 | 0.0 20.8 | 0.0 20.8 | 0.0 20.8 | 0.0 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 0.0 | 20.8 0.0 | 20.8 0.0 | 20.8 0.0 | 20.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 149.9 | 0.0 149.9 | 0.0 149.9 | 0.0 149.9 | 0.0 149.9 | 0.0 149.9 | 149.9 149.9 | 149.9 0.0 | 149.9 0.0 | 149.9 0.0 | 149.9 0.0 | 149.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 264 613 | 259 621 | 252 624 | 241 624 | 223 620 | 203 627 | 503 626 | 546 322 | 551 277 | 572 270 | 588 267 | 602 267 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 264 448 | 259 456 | 252 459 | 241 459 | 223 455 | 203 462 | 338 461 | 381 322 | 386 277 | 406 270 | 423 267 | 437 267 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 | 0.23 0.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 264 464 | 259 471 | 252 474 | 241 474 | 223 470 | 203 478 | 353 476 | 396 322 | 401 277 | 422 270 | 438 267 | 452 267 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 264 427 | 259 435 | 252 438 | 241 438 | 223 434 | 203 441 | 317 440 | 360 322 | 365 277 | 386 270 | 402 267 | 416 267 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[办公室] |  | 3.60 | 15.90 | 26 | 60 | 899.2 | 18 | 1724.8 | 18 | 1.17 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.90 K=0.17 D=4.84 | 88.3 1.7 | 96.0 -0.6 | 98.0 -3.7 | 94.8 -5.7 | 85.5 -7.6 | 70.2 -9.3 | 53.5 -10.7 | 35.4 3.4 | 17.1 20.8 | 12.1 40.5 | 8.0 60.2 | 4.7 76.3 |
| 北外墙 | F=8.64 K=0.19 D=11.62 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 21.1 73.7 | 17.5 76.3 | 15.3 77.4 | 13.0 75.5 | 11.0 69.2 | 9.4 75.4 | 37.6 71.8 | 45.3 41.6 | 44.0 35.8 | 54.2 31.1 | 61.9 27.2 | 68.3 23.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.8 13.5 | 0.2 15.0 | -0.4 15.7 | -1.1 15.5 | -1.6 14.1 | -2.0 13.4 | -0.9 11.4 | 1.4 8.9 | 4.3 6.4 | 6.9 4.6 | 9.3 3.4 | 11.6 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 19.3 60.1 | 17.4 61.4 | 15.6 61.7 | 14.1 60.0 | 12.7 55.1 | 11.4 62.1 | 38.5 60.4 | 43.9 32.7 | 39.8 29.4 | 47.2 26.5 | 52.6 23.8 | 56.7 21.4 |
| 内墙1 | F=8.73 K=0.80 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 挑空楼板 | F=14.58 K=0.23 D=11.12 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 101.8 241.7 | 89.0 251.2 | 76.3 260.8 | 66.8 267.1 | 60.4 273.5 | 50.9 279.8 | 47.7 283.0 | 127.2 289.4 | 165.4 213.1 | 194.0 171.7 | 213.1 143.1 | 229.0 120.8 |
| 照明 | 显热(W) | 38.5 145.2 | 31.5 150.4 | 26.2 153.9 | 22.7 157.4 | 19.2 159.2 | 15.7 160.9 | 14.0 162.7 | 73.5 164.4 | 108.4 104.9 | 122.4 68.2 | 131.2 56.0 | 138.2 45.5 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 217.2 | 34.9 222.2 | 30.0 227.2 | 25.0 229.7 | 22.5 232.2 | 17.5 234.7 | 15.0 237.1 | 129.8 239.6 | 177.2 122.3 | 192.2 74.9 | 202.2 59.9 | 209.7 49.9 |
|  | 全热(W) | 42.4 397.6 | 34.9 402.6 | 30.0 407.6 | 25.0 410.1 | 22.5 412.6 | 17.5 415.1 | 15.0 417.6 | 310.3 420.1 | 357.7 122.3 | 372.7 74.9 | 382.7 59.9 | 390.2 49.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 104.2 104.2 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 749.3 749.3 | 749.3 0.0 | 749.3 0.0 | 749.3 0.0 | 749.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 343 1660 | 320 1680 | 297 1696 | 273 1705 | 250 1707 | 215 1722 | 219 1725 | 1392 1719 | 1493 548 | 1556 438 | 1597 397 | 1631 367 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 343 835 | 320 855 | 297 871 | 273 879 | 250 882 | 215 897 | 219 899 | 566 894 | 667 548 | 730 438 | 772 397 | 805 367 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 343 911 | 320 931 | 297 947 | 273 956 | 250 958 | 215 973 | 219 976 | 643 970 | 744 548 | 807 438 | 848 397 | 881 367 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 343 730 | 320 751 | 297 767 | 273 775 | 250 777 | 215 793 | 219 795 | 462 790 | 563 548 | 626 438 | 667 397 | 701 367 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[办公室] |  | 3.60 | 15.90 | 26 | 60 | 887.6 | 18 | 1713.2 | 18 | 1.17 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.90 K=0.17 D=4.84 | 88.3 1.7 | 96.0 -0.6 | 98.0 -3.7 | 94.8 -5.7 | 85.5 -7.6 | 70.2 -9.3 | 53.5 -10.7 | 35.4 3.4 | 17.1 20.8 | 12.1 40.5 | 8.0 60.2 | 4.7 76.3 |
| 北外墙 | F=8.64 K=0.19 D=11.62 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 21.1 73.7 | 17.5 76.3 | 15.3 77.4 | 13.0 75.5 | 11.0 69.2 | 9.4 75.4 | 37.6 71.8 | 45.3 41.6 | 44.0 35.8 | 54.2 31.1 | 61.9 27.2 | 68.3 23.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.8 13.5 | 0.2 15.0 | -0.4 15.7 | -1.1 15.5 | -1.6 14.1 | -2.0 13.4 | -0.9 11.4 | 1.4 8.9 | 4.3 6.4 | 6.9 4.6 | 9.3 3.4 | 11.6 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 19.3 60.1 | 17.4 61.4 | 15.6 61.7 | 14.1 60.0 | 12.7 55.1 | 11.4 62.1 | 38.5 60.4 | 43.9 32.7 | 39.8 29.4 | 47.2 26.5 | 52.6 23.8 | 56.7 21.4 |
| 内墙1 | F=8.73 K=0.80 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 挑空楼板 | F=6.00 K=0.23 D=11.12 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 101.8 241.7 | 89.0 251.2 | 76.3 260.8 | 66.8 267.1 | 60.4 273.5 | 50.9 279.8 | 47.7 283.0 | 127.2 289.4 | 165.4 213.1 | 194.0 171.7 | 213.1 143.1 | 229.0 120.8 |
| 照明 | 显热(W) | 38.5 145.2 | 31.5 150.4 | 26.2 153.9 | 22.7 157.4 | 19.2 159.2 | 15.7 160.9 | 14.0 162.7 | 73.5 164.4 | 108.4 104.9 | 122.4 68.2 | 131.2 56.0 | 138.2 45.5 |
| 人体 | 显热(W) | 42.4 217.2 | 34.9 222.2 | 30.0 227.2 | 25.0 229.7 | 22.5 232.2 | 17.5 234.7 | 15.0 237.1 | 129.8 239.6 | 177.2 122.3 | 192.2 74.9 | 202.2 59.9 | 209.7 49.9 |
|  | 全热(W) | 42.4 397.6 | 34.9 402.6 | 30.0 407.6 | 25.0 410.1 | 22.5 412.6 | 17.5 415.1 | 15.0 417.6 | 310.3 420.1 | 357.7 122.3 | 372.7 74.9 | 382.7 59.9 | 390.2 49.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 0.0 104.2 | 104.2 104.2 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 | 104.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 0.0 749.3 | 749.3 749.3 | 749.3 0.0 | 749.3 0.0 | 749.3 0.0 | 749.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.00 0.90 | 0.90 0.90 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 | 0.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 332 1649 | 309 1669 | 285 1685 | 262 1693 | 238 1696 | 203 1711 | 207 1713 | 1380 1708 | 1481 537 | 1544 426 | 1586 386 | 1619 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 332 823 | 309 843 | 285 859 | 262 868 | 238 870 | 203 885 | 207 888 | 555 882 | 656 537 | 719 426 | 760 386 | 793 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 | 1.17 1.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 332 899 | 309 919 | 285 936 | 262 944 | 238 946 | 203 962 | 207 964 | 631 958 | 732 537 | 795 426 | 836 386 | 870 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 332 719 | 309 739 | 285 755 | 262 764 | 238 766 | 203 781 | 207 783 | 451 778 | 552 537 | 614 426 | 656 386 | 689 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[办公室] |  | 3.60 | 15.90 | 26 | 60 | 674.1 | 18 | 1086.9 | 18 | 0.58 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.90 K=0.17 D=4.84 | 88.3 1.7 | 96.0 -0.6 | 98.0 -3.7 | 94.8 -5.7 | 85.5 -7.6 | 70.2 -9.3 | 53.5 -10.7 | 35.4 3.4 | 17.1 20.8 | 12.1 40.5 | 8.0 60.2 | 4.7 76.3 |
| 北外墙 | F=8.64 K=0.19 D=11.62 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 | 9.7 9.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | 21.1 73.7 | 17.5 76.3 | 15.3 77.4 | 13.0 75.5 | 11.0 69.2 | 9.4 75.4 | 37.6 71.8 | 45.3 41.6 | 44.0 35.8 | 54.2 31.1 | 61.9 27.2 | 68.3 23.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 1.8 13.5 | 0.2 15.0 | -0.4 15.7 | -1.1 15.5 | -1.6 14.1 | -2.0 13.4 | -0.9 11.4 | 1.4 8.9 | 4.3 6.4 | 6.9 4.6 | 9.3 3.4 | 11.6 2.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 19.3 60.1 | 17.4 61.4 | 15.6 61.7 | 14.1 60.0 | 12.7 55.1 | 11.4 62.1 | 38.5 60.4 | 43.9 32.7 | 39.8 29.4 | 47.2 26.5 | 52.6 23.8 | 56.7 21.4 |
| 内墙1 | F=19.08 K=0.80 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 | 41.4 41.4 |
| 内墙1 | F=8.73 K=0.80 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 挑空楼板 | F=6.00 K=0.23 D=11.12 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 | 8.1 8.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 66.8 188.4 | 57.2 195.6 | 50.1 200.3 | 45.3 205.1 | 38.2 209.9 | 35.8 212.3 | 95.4 217.0 | 124.0 159.8 | 145.5 128.8 | 159.8 107.3 | 171.7 90.6 | 181.3 76.3 |
| 照明 | 显热(W) | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 | 143.1 143.1 |
| 人体 | 显热(W) | 17.5 111.1 | 15.0 113.6 | 12.5 114.8 | 11.2 116.1 | 8.7 117.3 | 7.5 118.6 | 64.9 119.8 | 88.6 61.2 | 96.1 37.4 | 101.1 30.0 | 104.8 25.0 | 108.6 21.2 |
|  | 全热(W) | 17.5 201.3 | 15.0 203.8 | 12.5 205.1 | 11.2 206.3 | 8.7 207.6 | 7.5 208.8 | 155.1 210.1 | 178.9 61.2 | 186.3 37.4 | 191.3 30.0 | 195.1 25.0 | 198.8 21.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 52.1 | 0.0 52.1 | 0.0 52.1 | 0.0 52.1 | 0.0 52.1 | 0.0 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 0.0 | 52.1 0.0 | 52.1 0.0 | 52.1 0.0 | 52.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 374.7 | 0.0 374.7 | 0.0 374.7 | 0.0 374.7 | 0.0 374.7 | 0.0 374.7 | 374.7 374.7 | 374.7 0.0 | 374.7 0.0 | 374.7 0.0 | 374.7 0.0 | 374.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 418 1064 | 410 1074 | 400 1078 | 388 1080 | 368 1078 | 347 1086 | 940 1087 | 982 490 | 992 447 | 1016 433 | 1035 427 | 1052 422 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 418 651 | 410 661 | 400 665 | 388 667 | 368 665 | 347 673 | 528 674 | 569 490 | 579 447 | 603 433 | 623 427 | 639 422 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 418 689 | 410 699 | 400 703 | 388 705 | 368 703 | 347 711 | 566 712 | 608 490 | 617 447 | 641 433 | 661 427 | 677 422 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 418 599 | 410 609 | 400 613 | 388 615 | 368 613 | 347 621 | 475 622 | 517 490 | 527 447 | 551 433 | 571 427 | 587 422 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[办公-普通办公室] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 406.8 | 19 | 799.4 | 19 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.56 K=0.17 D=4.84 | 42.0 0.8 | 45.6 -0.3 | 46.6 -1.8 | 45.1 -2.7 | 40.7 -3.6 | 33.4 -4.4 | 25.4 -5.1 | 16.8 1.6 | 8.1 9.9 | 5.8 19.3 | 3.8 28.6 | 2.2 36.3 |
| 南外墙 | F=5.67 K=0.19 D=11.62 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.6 | 8.5 8.6 | 8.5 8.6 | 8.5 8.6 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 内墙1 | F=4.32 K=0.80 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.4 114.9 | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 69.0 | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 20.2 103.3 | 16.6 105.6 | 14.2 108.0 | 11.9 109.2 | 10.7 110.4 | 8.3 111.6 | 7.1 112.8 | 61.7 113.9 | 84.3 58.2 | 91.4 35.6 | 96.1 28.5 | 99.7 23.7 |
|  | 全热(W) | 20.2 189.1 | 16.6 191.4 | 14.2 193.8 | 11.9 195.0 | 10.7 196.2 | 8.3 197.4 | 7.1 198.6 | 147.5 199.8 | 170.1 58.2 | 177.2 35.6 | 181.9 28.5 | 185.5 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 356.3 356.3 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 155 756 | 146 764 | 136 771 | 125 776 | 115 781 | 99 785 | 88 788 | 642 799 | 691 245 | 716 195 | 732 178 | 745 165 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 155 363 | 146 372 | 136 379 | 125 384 | 115 388 | 99 392 | 88 395 | 249 407 | 298 245 | 323 195 | 339 178 | 352 165 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 155 400 | 146 408 | 136 415 | 125 420 | 115 424 | 99 428 | 88 431 | 286 443 | 334 245 | 359 195 | 375 178 | 388 165 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 155 314 | 146 322 | 136 329 | 125 334 | 115 338 | 99 343 | 88 346 | 200 357 | 249 245 | 274 195 | 290 178 | 302 165 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[活动室] |  | 3.60 | 57.60 | 26 | 60 | 3204.3 | 14 | 6195.2 | 14 | 4.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=57.60 K=0.17 D=4.84 | 319.7 6.0 | 347.8 -2.3 | 354.9 -13.4 | 343.4 -20.6 | 309.8 -27.7 | 254.2 -33.8 | 193.7 -38.8 | 128.2 12.4 | 61.8 75.4 | 43.9 146.7 | 29.1 217.9 | 16.9 276.4 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.19 D=11.62 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 31.0 | 30.9 31.0 | 30.9 31.0 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 69.3 395.0 | 58.1 403.9 | 50.7 367.2 | 43.4 309.3 | 37.2 255.0 | 31.9 231.6 | 101.0 214.0 | 125.1 135.1 | 131.5 116.8 | 188.8 101.7 | 266.8 89.2 | 344.4 78.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.3 40.6 | 0.5 44.9 | -1.1 47.0 | -3.2 46.5 | -4.8 42.2 | -5.9 40.1 | -2.7 34.2 | 4.3 26.7 | 12.8 19.2 | 20.8 13.9 | 27.8 10.2 | 34.7 6.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 64.0 354.3 | 57.6 359.0 | 51.8 320.2 | 46.6 262.8 | 42.0 212.8 | 37.8 191.5 | 103.6 179.8 | 120.8 108.4 | 118.7 97.5 | 167.9 87.8 | 239.0 79.0 | 309.7 71.1 |
| 内墙1 | F=28.17 K=0.80 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 |
| 内墙1 | F=4.44 K=0.80 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内墙1 | F=13.41 K=0.80 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 368.6 875.5 | 322.6 910.1 | 276.5 944.6 | 241.9 967.7 | 218.9 990.7 | 184.3 1013.8 | 172.8 1025.3 | 460.8 1048.3 | 599.0 771.8 | 702.7 622.1 | 771.8 518.4 | 829.4 437.8 |
| 照明 | 显热(W) | 139.4 525.9 | 114.0 544.9 | 95.0 557.6 | 82.4 570.2 | 69.7 576.6 | 57.0 582.9 | 50.7 589.2 | 266.1 595.6 | 392.8 380.2 | 443.5 247.1 | 475.2 202.8 | 500.5 164.7 |
| 人体 | 显热(W) | 153.7 786.8 | 126.6 804.8 | 108.5 822.9 | 90.4 832.0 | 81.4 841.0 | 63.3 850.1 | 54.3 859.1 | 470.2 868.1 | 642.1 443.1 | 696.3 271.3 | 732.5 217.0 | 759.6 180.9 |
|  | 全热(W) | 153.7 1440.5 | 126.6 1458.6 | 108.5 1476.7 | 90.4 1485.7 | 81.4 1494.8 | 63.3 1503.8 | 54.3 1512.9 | 1124.0 1521.9 | 1295.8 443.1 | 1350.1 271.3 | 1386.3 217.0 | 1413.4 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 377.4 377.4 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 2714.5 2714.5 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 3.25 3.25 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1199 6105 | 1117 6178 | 1034 6195 | 950 6175 | 865 6152 | 739 6161 | 720 6165 | 4967 6176 | 5344 1935 | 5592 1537 | 5792 1393 | 5967 1286 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1199 3114 | 1117 3187 | 1034 3204 | 950 3184 | 865 3161 | 739 3170 | 720 3174 | 1976 3185 | 2353 1935 | 2601 1537 | 2801 1393 | 2976 1286 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1199 3391 | 1117 3463 | 1034 3481 | 950 3460 | 865 3437 | 739 3446 | 720 3451 | 2252 3461 | 2629 1935 | 2877 1537 | 3077 1393 | 3253 1286 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1199 2737 | 1117 2809 | 1034 2827 | 950 2807 | 865 2784 | 739 2793 | 720 2797 | 1598 2808 | 1975 1935 | 2223 1537 | 2423 1393 | 2599 1286 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[办公-普通办公室] |  | 3.60 | 7.56 | 26 | 60 | 397.5 | 19 | 790.0 | 19 | 0.56 | 7 |
| 相同房间 |  | 3008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=7.56 K=0.17 D=4.84 | 42.0 0.8 | 45.6 -0.3 | 46.6 -1.8 | 45.1 -2.7 | 40.7 -3.6 | 33.4 -4.4 | 25.4 -5.1 | 16.8 1.6 | 8.1 9.9 | 5.8 19.3 | 3.8 28.6 | 2.2 36.3 |
| 南外墙 | F=5.67 K=0.19 D=11.62 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.6 | 8.5 8.6 | 8.5 8.6 | 8.5 8.6 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 | 8.5 8.5 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 48.4 114.9 | 42.3 119.4 | 36.3 124.0 | 31.8 127.0 | 28.7 130.0 | 24.2 133.1 | 22.7 134.6 | 60.5 137.6 | 78.6 101.3 | 92.2 81.6 | 101.3 68.0 | 108.9 57.5 |
| 照明 | 显热(W) | 18.3 69.0 | 15.0 71.5 | 12.5 73.2 | 10.8 74.8 | 9.1 75.7 | 7.5 76.5 | 6.7 77.3 | 34.9 78.2 | 51.6 49.9 | 58.2 32.4 | 62.4 26.6 | 65.7 21.6 |
| 人体 | 显热(W) | 20.2 103.3 | 16.6 105.6 | 14.2 108.0 | 11.9 109.2 | 10.7 110.4 | 8.3 111.6 | 7.1 112.8 | 61.7 113.9 | 84.3 58.2 | 91.4 35.6 | 96.1 28.5 | 99.7 23.7 |
|  | 全热(W) | 20.2 189.1 | 16.6 191.4 | 14.2 193.8 | 11.9 195.0 | 10.7 196.2 | 8.3 197.4 | 7.1 198.6 | 147.5 199.8 | 170.1 58.2 | 177.2 35.6 | 181.9 28.5 | 185.5 23.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.00 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 0.0 49.5 | 49.5 49.5 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 | 49.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 0.0 356.3 | 356.3 356.3 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 | 356.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 145 747 | 136 755 | 126 762 | 116 767 | 106 771 | 90 775 | 78 778 | 633 790 | 681 236 | 706 186 | 722 168 | 735 156 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 145 354 | 136 362 | 126 370 | 116 374 | 106 379 | 90 383 | 78 386 | 240 397 | 289 236 | 314 186 | 330 168 | 343 156 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 145 390 | 136 399 | 126 406 | 116 411 | 106 415 | 90 419 | 78 422 | 276 434 | 325 236 | 350 186 | 366 168 | 379 156 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 145 305 | 136 313 | 126 320 | 116 325 | 106 329 | 90 333 | 78 336 | 191 348 | 239 236 | 264 186 | 280 168 | 293 156 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2797.9 | 19 | 5527.1 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.56 K=0.17 D=4.84 | 291.7 5.5 | 317.3 -2.1 | 323.8 -12.2 | 313.4 -18.8 | 282.7 -25.3 | 232.0 -30.8 | 176.7 -35.4 | 117.0 11.3 | 56.4 68.8 | 40.1 133.9 | 26.6 198.8 | 15.4 252.2 |
| 内墙1 | F=21.60 K=0.80 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 | 46.9 46.9 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内墙1 | F=12.96 K=0.80 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 | 28.1 28.1 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.4 | 252.3 862.0 | 220.8 883.0 | 199.7 904.0 | 168.2 925.1 | 157.7 935.6 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.2 567.6 | 704.3 473.0 | 756.9 399.5 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.3 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.5 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.7 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.4 | 57.8 775.7 | 49.5 783.9 | 429.1 792.2 | 585.9 404.3 | 635.4 247.6 | 668.4 198.0 | 693.2 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.5 | 115.5 1331.0 | 99.0 1347.5 | 82.5 1355.7 | 74.3 1364.0 | 57.8 1372.2 | 49.5 1380.5 | 1025.7 1388.7 | 1182.4 404.3 | 1232.0 247.6 | 1265.0 198.0 | 1289.7 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 344.3 344.3 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 0.0 2477.0 | 2477.0 2477.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 | 2477.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1046 5226 | 981 5284 | 912 5333 | 842 5367 | 770 5396 | 660 5425 | 580 5445 | 4433 5527 | 4771 1674 | 4945 1325 | 5057 1205 | 5146 1117 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1046 2497 | 981 2554 | 912 2604 | 842 2638 | 770 2667 | 660 2696 | 580 2716 | 1704 2798 | 2042 1674 | 2216 1325 | 2327 1205 | 2417 1117 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1046 2749 | 981 2807 | 912 2856 | 842 2890 | 770 2919 | 660 2948 | 580 2968 | 1956 3050 | 2294 1674 | 2468 1325 | 2580 1205 | 2669 1117 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1046 2152 | 981 2210 | 912 2260 | 842 2294 | 770 2322 | 660 2352 | 580 2372 | 1359 2454 | 1697 1674 | 1871 1325 | 1983 1205 | 2072 1117 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2747.1 | 19 | 5476.4 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.56 K=0.17 D=4.84 | 291.8 5.5 | 317.3 -2.1 | 323.9 -12.2 | 313.4 -18.8 | 282.7 -25.3 | 232.0 -30.8 | 176.7 -35.4 | 117.0 11.3 | 56.4 68.8 | 40.1 133.9 | 26.6 198.9 | 15.4 252.2 |
| 东外墙 | F=12.96 K=0.19 D=11.62 | 24.1 24.1 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.2 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 | 24.1 24.1 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.5 | 252.3 862.0 | 220.8 883.0 | 199.7 904.1 | 168.2 925.1 | 157.7 935.6 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.3 567.7 | 704.3 473.1 | 756.9 399.5 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.4 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.5 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.8 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.5 | 57.8 775.7 | 49.5 784.0 | 429.1 792.2 | 585.9 404.4 | 635.4 247.6 | 668.4 198.1 | 693.2 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.5 | 115.5 1331.0 | 99.0 1347.5 | 82.5 1355.8 | 74.3 1364.0 | 57.8 1372.3 | 49.5 1380.5 | 1025.7 1388.8 | 1182.5 404.4 | 1232.0 247.6 | 1265.0 198.1 | 1289.8 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.4 | 0.0 344.4 | 0.0 344.4 | 0.0 344.4 | 0.0 344.4 | 0.0 344.4 | 0.0 344.4 | 344.4 344.4 | 344.4 0.0 | 344.4 0.0 | 344.4 0.0 | 344.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2477.1 | 0.0 2477.1 | 0.0 2477.1 | 0.0 2477.1 | 0.0 2477.1 | 0.0 2477.1 | 0.0 2477.1 | 2477.1 2477.1 | 2477.1 0.0 | 2477.1 0.0 | 2477.1 0.0 | 2477.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 995 5175 | 930 5233 | 861 5282 | 791 5317 | 719 5345 | 609 5375 | 529 5395 | 4382 5476 | 4720 1624 | 4894 1274 | 5006 1154 | 5095 1066 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 995 2446 | 930 2504 | 861 2553 | 791 2587 | 719 2616 | 609 2645 | 529 2665 | 1653 2747 | 1991 1624 | 2165 1274 | 2276 1154 | 2366 1066 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 995 2698 | 930 2756 | 861 2805 | 791 2840 | 719 2868 | 609 2898 | 529 2918 | 1905 2999 | 2243 1624 | 2417 1274 | 2529 1154 | 2618 1066 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 995 2101 | 930 2159 | 861 2209 | 791 2243 | 719 2272 | 609 2301 | 529 2321 | 1309 2403 | 1647 1624 | 1821 1274 | 1932 1154 | 2021 1066 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3007[活动室] |  | 3.60 | 57.60 | 26 | 60 | 3205.8 | 14 | 6196.7 | 14 | 4.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=57.60 K=0.17 D=4.84 | 319.7 6.0 | 347.8 -2.3 | 354.9 -13.4 | 343.4 -20.6 | 309.8 -27.7 | 254.2 -33.8 | 193.7 -38.8 | 128.2 12.4 | 61.8 75.4 | 43.9 146.7 | 29.1 217.9 | 16.9 276.4 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.19 D=11.62 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 31.0 | 30.9 31.0 | 30.9 31.0 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 | 30.9 30.9 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.19 D=11.62 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 | 8.0 8.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | 69.3 395.0 | 58.1 404.6 | 50.7 368.7 | 43.4 309.9 | 37.2 255.1 | 31.9 231.6 | 101.0 214.0 | 125.1 135.1 | 131.5 116.8 | 189.0 101.7 | 266.7 89.2 | 344.0 78.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.10 | 5.3 40.6 | 0.5 44.9 | -1.1 47.0 | -3.2 46.5 | -4.8 42.2 | -5.9 40.1 | -2.7 34.2 | 4.3 26.7 | 12.8 19.2 | 20.8 13.9 | 27.8 10.2 | 34.7 6.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.29 | 64.0 354.3 | 57.6 359.7 | 51.8 321.7 | 46.6 263.4 | 42.0 212.9 | 37.8 191.5 | 103.6 179.8 | 120.8 108.4 | 118.7 97.5 | 168.1 87.8 | 238.9 79.0 | 309.2 71.1 |
| 内墙1 | F=13.41 K=0.80 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 | 29.1 29.1 |
| 内墙1 | F=4.44 K=0.80 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内墙1 | F=28.17 K=0.80 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 | 61.2 61.2 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 内门1 | F=2.07 K=0.49 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 368.6 875.5 | 322.6 910.1 | 276.5 944.6 | 241.9 967.7 | 218.9 990.7 | 184.3 1013.8 | 172.8 1025.3 | 460.8 1048.3 | 599.0 771.8 | 702.7 622.1 | 771.8 518.4 | 829.4 437.8 |
| 照明 | 显热(W) | 139.4 525.9 | 114.0 544.9 | 95.0 557.6 | 82.4 570.2 | 69.7 576.6 | 57.0 582.9 | 50.7 589.2 | 266.1 595.6 | 392.8 380.2 | 443.5 247.1 | 475.2 202.8 | 500.5 164.7 |
| 人体 | 显热(W) | 153.7 786.8 | 126.6 804.8 | 108.5 822.9 | 90.4 832.0 | 81.4 841.0 | 63.3 850.1 | 54.3 859.1 | 470.2 868.1 | 642.1 443.1 | 696.3 271.3 | 732.5 217.0 | 759.6 180.9 |
|  | 全热(W) | 153.7 1440.5 | 126.6 1458.6 | 108.5 1476.7 | 90.4 1485.7 | 81.4 1494.8 | 63.3 1503.8 | 54.3 1512.9 | 1124.0 1521.9 | 1295.8 443.1 | 1350.1 271.3 | 1386.3 217.0 | 1413.4 180.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 0.0 377.4 | 377.4 377.4 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 | 377.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 0.0 2714.5 | 2714.5 2714.5 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 | 2714.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 0.00 3.25 | 3.25 3.25 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 | 3.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1199 6105 | 1117 6178 | 1034 6197 | 950 6175 | 865 6152 | 739 6161 | 720 6165 | 4967 6176 | 5344 1935 | 5592 1537 | 5792 1393 | 5967 1286 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1199 3114 | 1117 3187 | 1034 3206 | 950 3185 | 865 3161 | 739 3170 | 720 3174 | 1976 3185 | 2353 1935 | 2601 1537 | 2801 1393 | 2976 1286 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 | 4.23 4.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1199 3391 | 1117 3464 | 1034 3482 | 950 3461 | 865 3437 | 739 3446 | 720 3451 | 2252 3461 | 2629 1935 | 2877 1537 | 3077 1393 | 3252 1286 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1199 2737 | 1117 2810 | 1034 2828 | 950 2807 | 865 2784 | 739 2793 | 720 2797 | 1598 2808 | 1975 1935 | 2223 1537 | 2423 1393 | 2598 1286 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[寝室] |  | 3.60 | 52.56 | 26 | 60 | 2787.2 | 19 | 5516.3 | 19 | 3.86 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.56 K=0.17 D=4.84 | 291.7 5.5 | 317.3 -2.1 | 323.8 -12.2 | 313.4 -18.8 | 282.7 -25.3 | 232.0 -30.8 | 176.7 -35.4 | 117.0 11.3 | 56.4 68.8 | 40.1 133.9 | 26.6 198.8 | 15.4 252.2 |
| 东外墙 | F=34.56 K=0.19 D=11.62 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 | 64.3 64.4 |
| 内墙1 | F=20.88 K=0.80 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 | 45.3 45.3 |
| 内墙1 | F=12.00 K=0.80 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 | 26.0 26.0 |
| 内门1 | F=2.76 K=0.49 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 336.4 798.9 | 294.3 830.4 | 252.3 862.0 | 220.7 883.0 | 199.7 904.0 | 168.2 925.0 | 157.7 935.5 | 420.5 956.6 | 546.6 704.3 | 641.2 567.6 | 704.3 473.0 | 756.8 399.4 |
| 照明 | 显热(W) | 127.2 479.9 | 104.1 497.2 | 86.7 508.8 | 75.2 520.3 | 63.6 526.1 | 52.0 531.9 | 46.3 537.7 | 242.8 543.5 | 358.4 346.9 | 404.7 225.5 | 433.6 185.0 | 456.7 150.3 |
| 人体 | 显热(W) | 140.3 717.9 | 115.5 734.4 | 99.0 750.9 | 82.5 759.2 | 74.3 767.4 | 57.8 775.7 | 49.5 783.9 | 429.1 792.2 | 585.9 404.3 | 635.4 247.6 | 668.4 198.0 | 693.1 165.0 |
|  | 全热(W) | 140.3 1314.4 | 115.5 1330.9 | 99.0 1347.4 | 82.5 1355.7 | 74.3 1363.9 | 57.8 1372.2 | 49.5 1380.4 | 1025.6 1388.7 | 1182.4 404.3 | 1231.9 247.6 | 1264.9 198.0 | 1289.7 165.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.00 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 | 0.89 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 0.0 344.3 | 344.3 344.3 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 | 344.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2476.9 | 0.0 2476.9 | 0.0 2476.9 | 0.0 2476.9 | 0.0 2476.9 | 0.0 2476.9 | 0.0 2476.9 | 2476.9 2476.9 | 2476.9 0.0 | 2476.9 0.0 | 2476.9 0.0 | 2476.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 0.00 2.97 | 2.97 2.97 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 | 2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1035 5215 | 971 5273 | 901 5322 | 831 5357 | 760 5385 | 649 5415 | 569 5435 | 4422 5516 | 4760 1664 | 4934 1314 | 5046 1194 | 5135 1106 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1035 2486 | 971 2544 | 901 2593 | 831 2627 | 760 2656 | 649 2686 | 569 2705 | 1693 2787 | 2031 1664 | 2205 1314 | 2317 1194 | 2406 1106 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 3.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1035 2738 | 971 2796 | 901 2845 | 831 2880 | 760 2908 | 649 2938 | 569 2958 | 1945 3039 | 2283 1664 | 2457 1314 | 2569 1194 | 2658 1106 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1035 2142 | 971 2199 | 901 2249 | 831 2283 | 760 2312 | 649 2341 | 569 2361 | 1349 2443 | 1687 1664 | 1861 1314 | 1972 1194 | 2061 1106 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |