建筑节能设计报告书

| 楼层 | 层高 | 周长 | 建筑面积 | 外侧面积 | 挑空楼板面积 | 屋顶面积 | 凸窗附加面积 | 计算体积 | 凸窗附加体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.00 | 352.05 | 3937.62 | 1402.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15750.47 | 0.00 |
| 2 | 3.60 | 378.55 | 4695.82 | 1353.96 | 782.03 | 23.86 | 0.00 | 16904.96 | 0.00 |
| 3 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4851.73 | 0.00 | 3609.26 | 0.00 |
| 合计 | 11.20 |  | 8633.44 | 2756.03 | 782.03 | 4875.59 | 0.00 | 36264.69 | 0.00 |
| 建筑面积 | 8633.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外表面积 | 8413.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地上体积 | 36264.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体形系数 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |

规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.23 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |  |
| ⊙窗墙比 |  | 寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 | 适宜 |  |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 满足 |  |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=0.47 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| ⊙挑空楼板构造 | K=0.50 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| 采暖与非采暖隔墙 | 无 | K≤1.5 | 不需要 |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 无 | K≤1.0 | 不需要 |  |
| ○外窗热工 |  |  | 不满足 | 可 |
| └○总体热工性能 |  | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1-3的要求 | 不满足 | 可 |
| ├⊙南向 |  |  | 满足 |  |
| ├⊙北向 |  |  | 满足 |  |
| ├○东向 |  |  | 不满足 | 可 |
| ︱└ 东-默认立面 | K=3.19; SHGC=0.52 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 不满足 | 可 |
| └○西向 |  |  | 不满足 | 可 |
| └ 西-默认立面 | K=3.44; SHGC=0.56 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 不满足 | 可 |
| ○周边地面构造 |  | R≥0.60 | 不满足 | 可 |
| └ 周边地面构造一 | R=0.00 |  | 不满足 | 可 |
| 采暖地下室外墙构造 | 无 | R≥0.60 | 不需要 |  |
| 变形缝 | 无 | R≥0.9 | 不需要 |  |
| ⊙有效通风换气面积 | 有通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 适宜 |  |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |  |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |  |
| ⊙外门气密性 |  |  | 满足 |  |
| ⊙幕墙气密性 |  |  | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 不满足 | 可 |

性能化指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.23 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.55 | 满足 |
| ⊙外墙构造 | K=0.47 | K≤0.60 | 满足 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| ⊙有效通风换气面积 | 有通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 适宜 |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |
| ⊙外门气密性 |  |  | 满足 |
| ⊙幕墙气密性 |  |  | 满足 |
| ⊙综合权衡 | Ed=49.76; Er=51.63 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |

规定性指标

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○1001 | 2390.98 |  |  | 0.11 | 0.03 | 0.30 | 0.47 | 0.00 |
| ︱├ M7030 | 21.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ M7030 | 21.00 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8440 | 33.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 33.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 34.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8440 | 33.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8440 | 33.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 34.01 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 33.60 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C8440 | 33.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1002 | 272.77 |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.30 | 0.76 | － |
| ︱├ M4530 | 13.50 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1004 | 155.28 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1005 | 154.88 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1006 | 154.83 |  |  | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1007 | 102.81 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1011 | 40.41 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1012 | 33.99 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1013 | 32.40 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○1014 | 26.87 |  |  | 0.27 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○1015 | 23.40 |  |  | 0.31 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├○2001 | 3636.16 |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8436 | 30.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 30.46 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 30.46 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8436 | 30.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C8436 | 30.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 30.24 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱├ 未编号 | 30.24 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C8436 | 30.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2003 | 126.51 |  |  | 0.28 | 0.09 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2004 | 97.65 |  |  | 0.22 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2005 | 81.62 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2006 | 78.45 |  |  | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2007 | 78.45 |  |  | 0.18 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱├ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2008 | 51.59 |  |  | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2009 | 40.76 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2010 | 39.62 |  |  | 0.18 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2011 | 34.89 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2012 | 33.72 |  |  | 0.21 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| ├○2013 | 25.83 |  |  | 0.28 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| ︱└ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| └○2014 | 25.83 |  |  | 0.28 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | － |
| └ C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |