空调照明系统节能率计算书

公共建筑

| 工程名称 | 校医院 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月6日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13882199396 |

目  录

1	建筑概况	4

2	计算依据	4

3	计算要求	4

3.1	计算目标	4

3.2	计算方法	5

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	6

4.4	峰值工况	6

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	围护结构作法简要说明	7

6	围护结构概况	7

7	设计建筑	8

7.1	房间类型	8

7.1.1	房间表	8

7.1.2	作息时间表	8

7.2	系统类型	8

7.3	制冷系统	9

7.3.1	多联机/单元式空调能耗	9

7.4	供暖系统	9

7.4.1	多联机/单元式热泵能耗	9

7.5	空调风机	9

7.5.1	独立新排风	9

7.5.2	风机盘管	9

7.6	照明	9

7.7	负荷分项统计	10

7.8	逐月负荷表	10

7.9	逐月电耗	11

8	参照建筑	12

8.1	房间类型	12

8.1.1	房间表	12

8.1.2	作息时间表	12

8.2	系统类型	12

8.3	制冷系统	12

8.3.1	多联机/单元式空调能耗	12

8.4	供暖系统	12

8.4.1	多联机/单元式热泵能耗	12

8.5	空调风机	13

8.5.1	独立新排风	13

8.5.2	风机盘管	13

8.6	照明	13

8.7	负荷分项统计	13

8.8	逐月负荷表	14

8.9	逐月电耗	15

9	计算结果	16

10	附录	20

10.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	20

10.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	20

10.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	21

10.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	21

建筑概况

| 工程名称 | 校医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.00° | 东经：104.01° |
| 建筑面积(m2) | 地上2975 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上18.3 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 10889.18 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 2777.99 |  |
| 北向角度 | 99 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.89 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8、第9.2.1相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算，得出建筑采暖空调节能率以及采暖空调照明综合节能率。

计算方法

建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。

根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。

即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

气象数据

气象地点

四川-成都, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月14日14时 | 35.0 | 25.0 | 17.2 | 79.3 |
| 最冷 | 01月05日06时 | -1.1 | -1.1 | 3.4 | 7.4 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 聚合聚苯板 | 0.037 | 0.360 | 37.4 | 1.4 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1380.0 | 0.0234 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 高炉炉渣 | 0.260 | 3.920 | 900.0 | 920.0 | 0.2030 |  |
| 粉煤灰淤泥烧结节能砖S1-2型(ρ=1600) | 0.420 | 9.560 | 1600.0 | 1870.0 | 0.0000 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋面：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋SBS改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 20mm＋SBS改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 25mm＋高炉炉渣 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 60mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙1：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 50mm＋水泥砂浆 20mm＋粉煤灰淤泥烧结节能砖S1-2型(ρ=1600) 200mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 50mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：

传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.47(D:3.68) |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.40(D:5.65) |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.67 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.23 | 3.90 | 0.58 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.16 | 3.90 | 0.65 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.16 | 3.90 | 0.58 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.23 | 3.90 | 0.60 |

设计建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 诊室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 门诊-机房等非空调房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 20(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 单元式房间空调器 | 3.00 | 2.75 | 2012.39 | 1021(1),1007(1),1003(1),1028(1),1014(1),1018(1),1015(1),1008(1),1011(1),1006(1),1012(1),1010(1),1009(1),1016(1),1002(1),1027(1),1001(1),2001(2),2028(2),2021(2),2011(2),2007(2),2015(2),2013(2),2003(2),2009(2),2010(2),2022(2),2014(2),2016(2),3002(3),3031(3),3029(3),3028(3),3022(3),3019(3),3032(3),3030(3),3025(3),3011(3),3008(3),3020(3),3017(3),3010(3),3021(3),3014(3),3015(3),3001(3),3003(3),3013(3),3005(3),4016(4),4009(4),4008(4),4003(4),4014(4),4012(4),4010(4),4007(4),4001(4),4011(4),4024(4),4018(4),4013(4),4005(4),5005(5),5022(5),5014(5),5013(5),5009(5),5008(5),5004(5),5003(5),5002(5) |
| Sys2 | 双管制风机盘管 | － | － | 61.36 | 1025(1),1019(1),1017(1),1026(1),4023(4),4017(4),5016(5),5015(5) |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 3.00 | 149236 | 49745 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 2.75 | 55071 | 20026 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 6619 | 0.27 | 1500 | 5110 | 7665 |
| Sys2 | 1103 | 0.45 | 100 | 5110 | 211 |
| 合计 |  |  |  |  | 8176 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 5295 | 0.8 | 0.25 | 1300 | 5110 | 6643 |
| Sys2 | 883 | 0.8 | 0.07 | 60 | 5110 | 307 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6950 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys2 | 350 | 0.5 | 2499 | 437 |
| 合计 |  |  |  | 437 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空房间 | 0.00 | 37 | 444 | 0 |
| 诊室 | 34.71 | 78 | 1682 | 58377 |
| 走廊 | 28.83 | 5 | 739 | 21304 |
| 门诊-机房等非空调房间 | 24.09 | 15 | 49 | 1190 |
| 总计 |  |  |  | 80871 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -22.66 | 13.31 | 2.10 | -12.07 | 0.00 | -19.31 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 3.21 | 24.66 | 6.44 | 18.13 | 0.00 | 52.43 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 20046 | 0 | 152.491 | 01月02日07时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 13977 | 0 | 125.390 | 02月04日07时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 6768 | 632 | 111.131 | 03月01日07时 | 49.838 | 03月31日15时 |
| 4月 | 699 | 2249 | 26.601 | 04月04日07时 | 49.786 | 04月30日15时 |
| 5月 | 1 | 15698 | 0.239 | 05月06日07时 | 102.719 | 05月31日10时 |
| 6月 | 0 | 27252 | 0.000 | -- | 149.590 | 06月14日14时 |
| 7月 | 0 | 43331 | 0.000 | -- | 190.526 | 07月23日14时 |
| 8月 | 0 | 41303 | 0.000 | -- | 174.231 | 08月22日14时 |
| 9月 | 0 | 20561 | 0.000 | -- | 136.567 | 09月13日15时 |
| 10月 | 0 | 4930 | 0.000 | -- | 82.113 | 10月14日15时 |
| 11月 | 760 | 9 | 54.010 | 11月29日07时 | 1.569 | 11月01日10时 |
| 12月 | 15194 | 0 | 119.107 | 12月25日07时 | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 2.35 | 0.02 | 2.31 | － | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 1.64 | 0.46 | 2.08 | － |  |  |  |
| 3 | 0.07 | 0.79 | 0.42 | 2.31 | － |  |  |  |
| 4 | 0.25 | 0.08 | 0.46 | 2.24 | － |  |  |  |
| 5 | 1.70 | 0.00 | 0.45 | 2.31 | － |  |  |  |
| 6 | 2.94 | 0.00 | 0.46 | 2.23 | － |  |  |  |
| 7 | 4.62 | 0.00 | 0.45 | 2.31 | － |  |  |  |
| 8 | 4.40 | 0.00 | 0.46 | 2.31 | － |  |  |  |
| 9 | 2.20 | 0.00 | 0.46 | 2.23 | － |  |  |  |
| 10 | 0.54 | 0.00 | 0.44 | 2.31 | － |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.09 | 0.45 | 2.24 | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 1.78 | 0.45 | 2.31 | － |  |  |  |
| 合计 | 16.72 | 6.73 | 4.98 | 27.19 | － | － | － | － |

参照建筑

房间类型

房间表

同设计建筑

作息时间表

同设计建筑

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 单元式房间空调器 | 2.70 | 1.50 | 同设计建筑 | 同设计建筑 |
| Sys2 | 双管制风机盘管 | － | － | 同设计建筑 | 同设计建筑 |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 2.70 | 149236 | 55273 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 1.50 | 55071 | 36714 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 6633 | 0.24 | 1592 | 5110 | 8134 |
| Sys2 | 267 | 0.24 | 64 | 5110 | 327 |
| 合计 |  |  |  |  | 8461 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 5306 | 0.8 | 0.24 | 1273 | 5110 | 6507 |
| Sys2 | 213 | 0.8 | 0.24 | 51 | 5110 | 262 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6769 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys2 | 400 | 0.5 | 2494 | 499 |
| 合计 |  |  |  | 499 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空房间 | 0.00 | 37 | 444 | 0 |
| 诊室 | 67.47 | 78 | 1682 | 113311 |
| 走廊 | 57.65 | 5 | 739 | 42608 |
| 门诊-机房等非空调房间 | 24.09 | 15 | 49 | 1190 |
| 总计 |  |  |  | 158830 |

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | -22.66 | 13.31 | 2.10 | -12.07 | 0.00 | -19.31 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 3.21 | 24.66 | 6.44 | 18.13 | 0.00 | 52.43 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 20046 | 0 | 152.491 | 01月02日07时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 13977 | 0 | 125.390 | 02月04日07时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 6768 | 632 | 111.131 | 03月01日07时 | 49.838 | 03月31日15时 |
| 4月 | 699 | 2249 | 26.601 | 04月04日07时 | 49.786 | 04月30日15时 |
| 5月 | 1 | 15698 | 0.239 | 05月06日07时 | 102.719 | 05月31日10时 |
| 6月 | 0 | 27252 | 0.000 | -- | 149.590 | 06月14日14时 |
| 7月 | 0 | 43331 | 0.000 | -- | 190.526 | 07月23日14时 |
| 8月 | 0 | 41303 | 0.000 | -- | 174.231 | 08月22日14时 |
| 9月 | 0 | 20561 | 0.000 | -- | 136.567 | 09月13日15时 |
| 10月 | 0 | 4930 | 0.000 | -- | 82.113 | 10月14日15时 |
| 11月 | 760 | 9 | 54.010 | 11月29日07时 | 1.569 | 11月01日10时 |
| 12月 | 15194 | 0 | 119.107 | 12月25日07时 | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 4.31 | 0.02 | 4.54 | － | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 3.01 | 0.01 | 4.09 | － |  |  |  |
| 3 | 0.08 | 1.44 | 0.01 | 4.53 | － |  |  |  |
| 4 | 0.28 | 0.14 | 0.01 | 4.39 | － |  |  |  |
| 5 | 1.89 | 0.00 | 0.01 | 4.54 | － |  |  |  |
| 6 | 3.27 | 0.00 | 0.01 | 4.39 | － |  |  |  |
| 7 | 5.13 | 0.00 | 0.01 | 4.54 | － |  |  |  |
| 8 | 4.89 | 0.00 | 0.01 | 4.54 | － |  |  |  |
| 9 | 2.45 | 0.00 | 0.01 | 4.39 | － |  |  |  |
| 10 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | － |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 4.39 | － |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 3.27 | 0.02 | 4.54 | － |  |  |  |
| 合计 | 18.58 | 12.34 | 0.15 | 53.40 | － | － | － | － |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 52.43 |  | － |
|  | 耗热量 | 19.31 |  | － |
|  | 冷热合计 | 71.74 |  | － |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 0.00 | 13.19% |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 16.72 | 19.26 |  |
|  | 供冷合计 | 16.72 | 19.26 |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 0.00 | 48.82% |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 6.73 | 13.15 |  |
|  | 供暖合计 | 6.73 | 13.15 |  |
| 空调风机电耗 | 独立新排风 | 5.08 | 5.12 | 0.66% |
|  | 风机盘管 | 0.17 | 0.17 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 5.25 | 5.29 |  |
| 采暖空调电耗 |  | 28.88 | 37.70 | 23.40% |
| 照明电耗 |  | 27.19 | 53.40 | 49.08% |
| 建筑综合电耗 |  | 56.07 | 91.09 | 38.45% |

附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 门诊-机房等非空调房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 诊室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 门诊-机房等非空调房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 诊室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门诊-机房等非空调房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 95 | 80 | 40 | 20 | 50 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日