### 新排风

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| SYS1 | 6633 | 0.24 | 1592 | 5110 | 8134 |
| Sys2 | 267 | 0.24 | 64 | 5110 | 327 |
| 合计 | | | | | 8461 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| SYS1 | 5306 | 0.8 | 0.24 | 1273 | 5110 | 6507 |
| Sys2 | 213 | 0.8 | 0.24 | 51 | 5110 | 262 |
| 合计 | | | | | | 6769 |

### 风机盘管

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| Sys2 | 400 | 0.5 | 2494 | 499 |
| 合计 | | | | 499 |