能耗结果对比

| 能耗分类 |  | 能耗 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 基准建筑 (kWh/㎡) | 相对节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 |  | 耗冷量 | 60.51 | 185.10 | 67.31% |
|  |  | 耗热量 | 12.78 | 35.84 | 64.33% |
| 合计 |  |  | 73.30 | 220.94 | 66.83% |
| 供冷 | 供冷能耗 |  | 19.48 | 53.70 | 63.72% |
| 供暖 | 供暖能耗 |  | 4.42 | 15.75 | 71.93% |
| 采暖空调电耗 |  |  | 23.90 | 69.45 | 65.58% |
| 照明电耗 |  |  | 27.45 | 53.66 | 48.84% |
| 生活热水折电 |  |  | 1.50 | 1.67 | 10.00% |
| 电梯电耗 |  |  | 5.86 | 5.92 | 0.93% |
| 可再生能源 |  |  | 31.20 | 0 |  |
| 太阳能 |  |  | 1.50 | 0 |  |
| 光伏发电 |  |  | 29.65 | 0 |  |
| 建筑本体能耗（电耗） |  |  | 90.58 | 115.11 | 21.31% |
| 建筑本体能耗（一次能源） |  |  | 235.51 | 299.286 | 21.31% |

可再生能源利用表

| 能耗 | 需求量（kWh/㎡） | 可再生能源利用 | 利用量（kWh/㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量 | 60.51 |  |  |
| 耗热量 | 12.78 | 地源/空气源 | 0.00 |
| 生活热水耗热量 | 4.40 | 太阳能供热 | 4.40 |
| 照明能耗 | 71.37 | 光伏发电 | 77.09 |
| 电梯能耗 | 15.24 | 风力发电 | 0.00 |
| 合计 | 164.30 |  | 81.63 |
| 可再生能源利用率 | 50% |  |  |