幼儿园给排水专业设计说明

- 工程概况

- 本工程为常州稚此青绿幼儿园。位于常州新北区新景花园四期，用地位于小区东南角，东临龙六路，南临云河路。

- 建筑层数、层高、功能：主体地上三层，局部二层。幼儿用房及办公室层高为3.60米，    音体室为4.335米。

- 建筑面积\基底面积、建筑高度、室内外高差如下：

| 项目名称 | 建筑面积 | 基底面积 | 建筑高度（檐口） | 室外高差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源盛嘉禾小区 幼儿园 | 4500m2 | 3475m2 | 11.65m | 0.60m |

- 建筑工程设计等级：三级。

- 建筑设计使用年限：3类（50年）。

- 耐火等级：二级。

- 结构类型：框架结构。抗震设防烈度：7度。

- 设计依据

- 《建筑给水排水设计规范》2009年版                GB50015-2003

- 《建筑设计防火规范》                             GB50016-2006

- 《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》       GB50242-2002

- 《全国民用建筑工程设计技术措施》给水排水

- 建筑及其他专业提供作业图和设计资料。

三.设计内容

本设计包括给水排水系统、室内消火栓给水系统、灭火器配置设计。

- 生活给水系统

本工程生活给水由小区统一供水设备供水，供水方式为下行上给系统，本工程最高日用水量25M3/d。最大 时用水量2.1M3/h.设计供水压力为0.35MPa。

- 生活排水及废水排水系统

本工程地面以上污水为重力自流排至室外，经室外化粪池处理后排至城市污水管网；排气管的排水系统，本工程最高日排水量20.5m3/d.

- 消火栓系统

- 本工程室内消防用水量15L/S，火灾延续时间2小时；消火栓充实水柱长度不小于10m。供水由小区室外消防水池及消防泵统一供给，室外消防管网成环状布置，平时管网压力由设在最高建筑屋顶9M3消防水箱保证。

- 室内消火栓给水管道两条进水管与室外环状管网连接，并将室内管道连成环状。室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。消火栓采用单栓单出口带灭火器箱的组合式消防柜，安装参照05S4/20甲型（带启泵按钮）。水龙带和接口均为DN65，锦纶带L=25m，水枪D65X19，消火栓口距地1.1m，消火栓箱门采用玻璃门。

- 建筑灭火器配置

本建筑为中危险级，属A类火灾，在每个消火栓箱下灭火器箱内设置两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器。灭火剂充装量为3KG。

- 管材及连接方式

给水管干支管均采用PPR给水塑料管（S4），热熔连接。

- 污水管采用UPVC塑料管，胶粘接口。

- 图中标注管径与管道外径对应见下表：

| 图中标注DN | DN50 | DN75 | DN100 | DN125 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道外径mm | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |

- 消火栓管道采用无缝钢管，焊接。

- 管道敷设

- 给水、消防管道穿墙和楼板时应设套管，套管内径应比管子外径大10mm，穿楼板时下面与楼板齐，普通房间上面比建筑地面高20mm，卫生间或厨房上面比建筑地面高50mm，，管间空隙用油麻填实，并用沥青灌平。穿过防火墙时，必须采用不燃烧材料（石棉、水泥砂浆等）将其周围的空隙填塞密实。

- 管道坡度：各种管道应根据图中所注标高进行施工,当未注明时按下列坡度安装：

- 给水管、消防管按0.002～0.005的坡度，坡向泄水装置。

- 排水支管、干管坡度均按下列坡度敷设：

| 管径 | DN50 | DN75 | DN100 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPVC | 0.026 |  |  |  |

- 管道支架：

| 管径 |  | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 立管 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
|  | 水平管 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |

- 排水立管检查口距地面（或楼板面）1.0m。

- PVC－U塑料管立管明设且其管径大于等于110时，在立管穿越楼层处应设置阻火圈（切割后A型）。

- 消防管道支吊架间距如下：

| 公称直径 |  | DN70 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架 最大间距（m） | 保温管 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 |
|  | 不保温管 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |

- 所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道施工时应与土建密切配合。

- 阀门及其附件

- 阀门

- 所有阀门及附件应根据管径大小和所承受的压力选用。给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

- 压力排水管阀门采用闸阀，并应有明显的启闭标志。

- 止回阀采用旋启式止回阀。

- 地漏水封高度不小于50mm，地漏箅子表面应低于该处地面10mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时，在排水口以下应设存水弯，其水封深度不得小于50mm，严禁使用钟罩(扣碗)式地漏。

- 消防管道上阀门采用蝶阀，并有明显的开启标志。

七.防腐及油漆

所有管道在涂刷底漆前，必须清除其表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物，涂刷油漆应厚度均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

- 给水管道颜色由建设单位确定。

- 消火栓管先刷樟丹二道，再刷红色面漆二道。

- 埋地给水管、消防管三油两布防腐处理。

- 管道支架除锈后，刷二道樟丹，明装时加刷二道银粉。

- 各种管道应在试压合格后方可进行油漆防腐保温等工作

八.管道试压及冲洗

各种管道根据系统进行水压试验。

- 给水系统工作压力为0.35MPa，系统试验压力为0.60MPa，管道在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏。

- 消火栓系统工作压力为0.35MPa，试验压力为0.60MPa。系统达到规定试验压力后，保持2小时无明显渗漏为合格。严密性试验压力为设计工作压力稳压24小时无渗漏。

- 生活污水管试压方法为注水高度以一层卫生器具的上边缘为标准，在满水15分钟水位下降后，再灌满观察5分钟，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。

- 给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水卫生标准》方可使用。消毒方法为：生活管道试压合格后，将管系统内存水放空，进行管路消毒。消毒时应灌注含20~30mg/L有效氯的溶液，静置消毒不得小于24h。消毒结束，放空管道内消毒液，再用生活饮用水冲洗管道使其水质符合现行《生活饮用水卫生标准》方可交付使用。当施工单位无加氯设施时，经质量监督部门同意可用漂白粉或氯片溶液替代。

- 卫生器具及选用标准图集

卫生器具由建设单位确定，其五金配件应符合国家或部级现行标准的技术质量鉴定文件，并应属节水型产品。不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。其中，卫生器具选用：

儿童坐便器安装见05S1/129

台式洗脸盆安装详05S1/39

PVC-U管道连接05S1/310--324

淋浴器安装详05S1/104

厨房洗涤槽安装详05S1/4

管道保温做法详05S8/2,24

水表安装详05S1/229

SQX型地下式消防水泵接合器安装详05S4/32

带灭火器箱组合式消防柜安装详05S4/20 甲型

PVC-U塑料管伸缩节安装详05S1/312、313

屋顶试验用消火栓箱安装详05S4/16

PVC-U塑料管阻火圈安装详05S1/318～320

- 其他

- 图中所注尺寸，除标高以米计外，其余均以毫米计。

- 本图所注管道标高：给水、消防管等压力管道指管中心，污水管道指管内底。

- 本工程管道标高为相对于室内±0.000而定，

- 本图未注明水嘴均为DN15陶瓷芯制品。

- 卫生设备安装应以到货尺寸为准，本图及选用标准图仅供安装管道时参考。

- 设备定货时，如与设备材料表中的数据不一致时，应与设计协商确定。

- 凡以上未说明之处，均应按中华人民共和国国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术工程》CJJ/T29-98、河北省工程建设标准设计05系列建筑标准设计图集的要求进行施工。