## 负荷计算表
惠源楼负荷计算书
1.工程负荷统计
夏季负荷统计 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 夏季室内冷负荷(全热) | 夏季总湿负荷(含新风) | 夏季室内湿负荷 | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷 | 夏季新风机组冷负荷(全热) | 夏季新风机组冷负荷(显热) | 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)
| 22039.39 | 17:00 | 17:00 | 6524345 | 2652977 | 1421.29 | 407.084 | 411190.9 | 3871368 | 3871368 | 1232094 | 2639274 | 277.1 | 0.06
2.建筑物负荷统计
2.1 夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 夏季室内冷负荷(全热) | 夏季总湿负荷(含新风) | 夏季室内湿负荷 | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷 | 夏季新风机组冷负荷(全热) | 夏季新风机组冷负荷(显热) | 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)
建筑物 | 22039.39 | 17:00 | 17:00 | 6524345 | 2652977 | 1421.29 | 407.084 | 411190.9 | 3871368 | 3871368 | 1232094 | 2639274 | 277.1 | 0.06
3.楼层负荷统计
3.1 建筑物 所有楼层负荷统计
3.1.1 夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 夏季室内冷负荷(全热) | 夏季总湿负荷(含新风) | 夏季室内湿负荷 | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷 | 夏季新风机组冷负荷(全热) | 夏季新风机组冷负荷(显热) | 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 夏季总湿负荷建筑指标(含新风)
1楼层 | 4059.8 | 17:00 | 17:00 | 1199417 | 483504 | 262.286 | 74.653 | 75897.4 | 715913 | 715913 | 227651 | 488261 | 295.4 | 0.065
2楼层 | 5737.33 | 17:00 | 17:00 | 1708891 | 694938 | 374.524 | 109.224 | 108278.2 | 1013954 | 1013954 | 323493 | 690461 | 297.9 | 0.065
3楼层 | 5351.83 | 17:00 | 17:00 | 1604912 | 652076 | 351.582 | 102.228 | 101671.9 | 952836 | 952836 | 303885 | 648951 | 299.9 | 0.066
4楼层 | 4242.83 | 17:00 | 17:00 | 1241513 | 508487 | 268.657 | 76.542 | 77717.5 | 733026 | 733026 | 233101 | 499925 | 292.6 | 0.063
5楼层 | 2647.6 | 17:00 | 17:00 | 769611 | 313972 | 164.24 | 44.436 | 47626 | 455639 | 455639 | 143963 | 311676 | 185.3 | 0.04
4.房间负荷统计
4.1 建筑物 所有房间负荷统计
4.1.1 夏季负荷统计
参数 | 面积(㎡) | 夏季总冷负荷最大时刻(含新风/全热)(h) | 夏季室内冷负荷最大时刻(全热)(h) | 夏季总冷负荷(含新风/全热) | 夏季室内冷负荷(全热) | 夏季总湿负荷(含新风) | 夏季室内湿负荷 | 夏季新风量(m^3) | 夏季新风冷负荷 | 夏季新风机组冷负荷(全热) | 夏季新风机组冷负荷(显热) | 夏季新风机组冷负荷(潜热) | 夏季总冷负荷建筑指标(含新风) | 夏季总湿负荷建筑指标(含新风) | 房间设计参数
1001[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
1002[B型阶梯教室]<1001> | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
1003[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
1004[C型阶梯教室]<1003> | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
1005[C型阶梯教室]<1003> | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
1006[C型阶梯教室]<1003> | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
1007[制图教室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 42740 | 18691 | 9.058 | 2.796 | 2620.8 | 24049 | 24049 | 7744 | 16305 | 274 | 0.058 | 自定义
1008[制图教室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
1009[制图教室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
1010[制图教室小房间]<1008> | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
1011[制图教室]<1009> | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
1012[制图教室小房间]<1008> | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
1013[制图教室]<1009> | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
1014[制图教室小房间]<1008> | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
1015[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19490 | 8236 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267 | 0.058 | 自定义
1016[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
1017[普通教室]<1016> | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
1018[普通教室]<1016> | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
1021[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19711 | 8457 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 270 | 0.058 | 自定义
1022[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
1023[普通教室]<1022> | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
1024[普通教室]<1022> | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
1025[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19543 | 8289 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.7 | 0.058 | 自定义
1029[教师休息室] | 74 | 10:00 | 10:00 | 6191 | 3756 | 0.836 | 0.177 | 222 | 2435 | 2435 | 725 | 1710 | 83.7 | 0.011 | 自定义
1032[值班室] | 30 | 10:00 | 10:00 | 2385 | 1398 | 0.339 | 0.072 | 90 | 987 | 987 | 294 | 693 | 79.5 | 0.011 | 自定义
1036[A型阶梯教室] | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
1037[A型阶梯教室]<1036> | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
1038[A型阶梯教室]<1036> | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
1041[教师休息室] | 85 | 10:00 | 10:00 | 7484 | 4687 | 0.96 | 0.204 | 255 | 2797 | 2797 | 833 | 1964 | 88 | 0.011 | 自定义
1042[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 34555 | 13644 | 6.991 | 1.546 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 327.5 | 0.066 | 自定义
1043[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 34365 | 13454 | 6.991 | 1.546 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 325.7 | 0.066 | 自定义
1044[F型阶梯教室] | 192 | 17:00 | 17:00 | 64440 | 26385 | 14.363 | 4.453 | 4147.2 | 38055 | 38055 | 12255 | 25801 | 335.6 | 0.075 | 自定义
1045[F型阶梯教室]<1044> | 192 | 17:00 | 17:00 | 64440 | 26385 | 14.363 | 4.453 | 4147.2 | 38055 | 38055 | 12255 | 25801 | 335.6 | 0.075 | 自定义
1062[教师休息室] | 92.5 | 9:00 | 9:00 | 12013 | 8970 | 1.054 | 0.231 | 277.5 | 3044 | 3044 | 906 | 2137 | 129.9 | 0.011 | 自定义
1063[H型阶梯教室] | 293 | 17:00 | 17:00 | 95868 | 37794 | 21.888 | 6.766 | 6328.8 | 58074 | 58074 | 18701 | 39373 | 327.2 | 0.075 | 自定义
1064[G型阶梯教室] | 196 | 17:00 | 17:00 | 64623 | 25774 | 14.647 | 4.531 | 4233.6 | 38848 | 38848 | 12510 | 26338 | 329.7 | 0.075 | 自定义
1065[G型阶梯教室] | 196 | 17:00 | 17:00 | 64892 | 26043 | 14.647 | 4.531 | 4233.6 | 38848 | 38848 | 12510 | 26338 | 331.1 | 0.075 | 自定义
1073[G外小房间] | 7.7 | 17:00 | 17:00 | 459 | 205 | 0.087 | 0.018 | 23.1 | 253 | 253 | 75 | 178 | 59.6 | 0.011 | 自定义
1074[值班室] | 28 | 17:00 | 17:00 | 3987 | 3066 | 0.316 | 0.067 | 84 | 921 | 921 | 274 | 647 | 142.4 | 0.011 | 自定义
1075[教务管理室] | 28 | 17:00 | 17:00 | 3935 | 3014 | 0.316 | 0.067 | 84 | 921 | 921 | 274 | 647 | 140.5 | 0.011 | 自定义
2001[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
2002[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
2003[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
2004[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
2005[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
2006[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
2007[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 42740 | 18691 | 9.058 | 2.796 | 2620.8 | 24049 | 24049 | 7744 | 16305 | 274 | 0.058 | 自定义
2008[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
2009[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
2010[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
2011[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
2012[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
2013[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
2014[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
2015[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19490 | 8236 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267 | 0.058 | 自定义
2016[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
2017[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
2018[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
2021[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19711 | 8457 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 270 | 0.058 | 自定义
2022[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
2023[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
2024[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
2025[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19543 | 8289 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.7 | 0.058 | 自定义
2029[普通教室] | 74 | 10:00 | 10:00 | 21706 | 10298 | 4.297 | 1.326 | 1243.2 | 11408 | 11408 | 3674 | 7734 | 293.3 | 0.058 | 自定义
2030[普通教室]<2029> | 74 | 10:00 | 10:00 | 21706 | 10298 | 4.297 | 1.326 | 1243.2 | 11408 | 11408 | 3674 | 7734 | 293.3 | 0.058 | 自定义
2031[教师休息室] | 72 | 10:00 | 10:00 | 7993 | 5624 | 0.813 | 0.172 | 216 | 2369 | 2369 | 705 | 1664 | 111 | 0.011 | 自定义
2032[管理] | 30 | 10:00 | 10:00 | 2385 | 1398 | 0.339 | 0.072 | 90 | 987 | 987 | 294 | 693 | 79.5 | 0.011 | 自定义
2036[A型阶梯教室] | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
2037[A型阶梯教室] | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
2038[A型阶梯教室] | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
2041[教师休息室] | 85 | 10:00 | 10:00 | 7484 | 4687 | 0.96 | 0.204 | 255 | 2797 | 2797 | 833 | 1964 | 88 | 0.011 | 自定义
2042[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
2043[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
2044[F型阶梯教室] | 192 | 17:00 | 17:00 | 64440 | 26385 | 14.363 | 4.453 | 4147.2 | 38055 | 38055 | 12255 | 25801 | 335.6 | 0.075 | 自定义
2045[F型阶梯教室] | 192 | 17:00 | 17:00 | 64440 | 26385 | 14.363 | 4.453 | 4147.2 | 38055 | 38055 | 12255 | 25801 | 335.6 | 0.075 | 自定义
2049[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38022 | 15625 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 336.5 | 0.075 | 自定义
2050[A型阶梯教室]<2049> | 113 | 17:00 | 17:00 | 38022 | 15625 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 336.5 | 0.075 | 自定义
2051[A型阶梯教室]<2049> | 113 | 17:00 | 17:00 | 38022 | 15625 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 336.5 | 0.075 | 自定义
2057[A型阶梯教室]<2049> | 113 | 17:00 | 17:00 | 38022 | 15625 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 336.5 | 0.075 | 自定义
2058[D型阶梯教室] | 126 | 17:00 | 17:00 | 42219 | 17245 | 9.421 | 2.918 | 2721.6 | 24974 | 24974 | 8042 | 16932 | 335.1 | 0.075 | 自定义
2059[D型阶梯教室]<2058> | 126 | 17:00 | 17:00 | 42219 | 17245 | 9.421 | 2.918 | 2721.6 | 24974 | 24974 | 8042 | 16932 | 335.1 | 0.075 | 自定义
2062[教师休息室] | 92.5 | 9:00 | 9:00 | 12636 | 9593 | 1.054 | 0.231 | 277.5 | 3044 | 3044 | 906 | 2137 | 136.6 | 0.011 | 自定义
2063[H型阶梯教室] | 293 | 17:00 | 17:00 | 97403 | 39329 | 21.888 | 6.766 | 6328.8 | 58074 | 58074 | 18701 | 39373 | 332.4 | 0.075 | 自定义
2064[G型阶梯教室] | 196 | 17:00 | 17:00 | 64623 | 25774 | 14.647 | 4.531 | 4233.6 | 38848 | 38848 | 12510 | 26338 | 329.7 | 0.075 | 自定义
2065[G型阶梯教室] | 196 | 17:00 | 17:00 | 64623 | 25774 | 14.647 | 4.531 | 4233.6 | 38848 | 38848 | 12510 | 26338 | 329.7 | 0.075 | 自定义
2066[E型阶梯教室] | 136.53 | 17:00 | 17:00 | 45404 | 18343 | 10.207 | 3.161 | 2949 | 27061 | 27061 | 8714 | 18347 | 332.6 | 0.075 | 自定义
2067[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
2068[教师休息室] | 125 | 17:00 | 17:00 | 10534 | 6421 | 1.431 | 0.318 | 375 | 4113 | 4113 | 1225 | 2888 | 84.3 | 0.011 | 自定义
2069[B型阶梯教室]<2067> | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
2070[B型阶梯教室]<2067> | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
2071[B型阶梯教室]<2067> | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
2072[B型阶梯教室]<2067> | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
2073[G外小房间] | 7.7 | 17:00 | 17:00 | 459 | 205 | 0.087 | 0.018 | 23.1 | 253 | 253 | 75 | 178 | 59.6 | 0.011 | 自定义
2076[教师休息室] | 102 | 17:00 | 17:00 | 9398 | 6042 | 1.152 | 0.244 | 306 | 3356 | 3356 | 999 | 2357 | 92.1 | 0.011 | 自定义
3001[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
3002[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
3003[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
3004[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
3005[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
3006[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
3007[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 42740 | 18691 | 9.058 | 2.796 | 2620.8 | 24049 | 24049 | 7744 | 16305 | 274 | 0.058 | 自定义
3008[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
3009[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
3010[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
3011[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
3012[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
3013[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
3014[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
3015[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19490 | 8236 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267 | 0.058 | 自定义
3016[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
3017[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
3018[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
3021[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19711 | 8457 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 270 | 0.058 | 自定义
3022[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
3023[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
3024[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
3025[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19543 | 8289 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.7 | 0.058 | 自定义
3029[普通教室] | 74 | 10:00 | 10:00 | 21706 | 10298 | 4.297 | 1.326 | 1243.2 | 11408 | 11408 | 3674 | 7734 | 293.3 | 0.058 | 自定义
3030[普通教室] | 74 | 10:00 | 10:00 | 21706 | 10298 | 4.297 | 1.326 | 1243.2 | 11408 | 11408 | 3674 | 7734 | 293.3 | 0.058 | 自定义
3031[教师休息室] | 72 | 10:00 | 10:00 | 7993 | 5624 | 0.813 | 0.172 | 216 | 2369 | 2369 | 705 | 1664 | 111 | 0.011 | 自定义
3032[管理] | 30 | 10:00 | 10:00 | 2385 | 1398 | 0.339 | 0.072 | 90 | 987 | 987 | 294 | 693 | 79.5 | 0.011 | 自定义
3036[A型阶梯教室] | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
3037[A型阶梯教室] | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
3038[A型阶梯教室] | 111 | 17:00 | 17:00 | 37226 | 15225 | 8.301 | 2.572 | 2397.6 | 22001 | 22001 | 7085 | 14916 | 335.4 | 0.075 | 自定义
3041[教师休息室] | 85 | 10:00 | 10:00 | 7484 | 4687 | 0.96 | 0.204 | 255 | 2797 | 2797 | 833 | 1964 | 88 | 0.011 | 自定义
3042[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
3043[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
3044[F型阶梯教室] | 192 | 17:00 | 17:00 | 64440 | 26385 | 14.363 | 4.453 | 4147.2 | 38055 | 38055 | 12255 | 25801 | 335.6 | 0.075 | 自定义
3045[F型阶梯教室] | 192 | 17:00 | 17:00 | 64440 | 26385 | 14.363 | 4.453 | 4147.2 | 38055 | 38055 | 12255 | 25801 | 335.6 | 0.075 | 自定义
3049[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38022 | 15625 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 336.5 | 0.075 | 自定义
3050[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38022 | 15625 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 336.5 | 0.075 | 自定义
3051[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38022 | 15625 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 336.5 | 0.075 | 自定义
3057[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38022 | 15625 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 336.5 | 0.075 | 自定义
3058[D型阶梯教室] | 126 | 17:00 | 17:00 | 42219 | 17245 | 9.421 | 2.918 | 2721.6 | 24974 | 24974 | 8042 | 16932 | 335.1 | 0.075 | 自定义
3059[D型阶梯教室] | 126 | 17:00 | 17:00 | 42219 | 17245 | 9.421 | 2.918 | 2721.6 | 24974 | 24974 | 8042 | 16932 | 335.1 | 0.075 | 自定义
3064[G型阶梯教室] | 196 | 17:00 | 17:00 | 65648 | 26799 | 14.647 | 4.531 | 4233.6 | 38848 | 38848 | 12510 | 26338 | 334.9 | 0.075 | 自定义
3065[G型阶梯教室] | 196 | 17:00 | 17:00 | 65648 | 26799 | 14.647 | 4.531 | 4233.6 | 38848 | 38848 | 12510 | 26338 | 334.9 | 0.075 | 自定义
3066[E型阶梯教室] | 136.53 | 17:00 | 17:00 | 45404 | 18343 | 10.207 | 3.161 | 2949 | 27061 | 27061 | 8714 | 18347 | 332.6 | 0.075 | 自定义
3067[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
3068[教师休息室] | 125 | 17:00 | 17:00 | 10534 | 6421 | 1.431 | 0.318 | 375 | 4113 | 4113 | 1225 | 2888 | 84.3 | 0.011 | 自定义
3069[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
3070[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
3071[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
3072[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35035 | 14422 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 336.9 | 0.075 | 自定义
3073[G外小房间] | 7.7 | 17:00 | 17:00 | 459 | 205 | 0.087 | 0.018 | 23.1 | 253 | 253 | 75 | 178 | 59.6 | 0.011 | 自定义
3076[教师休息室] | 102 | 17:00 | 17:00 | 9398 | 6042 | 1.152 | 0.244 | 306 | 3356 | 3356 | 999 | 2357 | 92.1 | 0.011 | 自定义
4001[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
4002[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
4003[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
4004[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
4005[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
4006[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 45765 | 18730 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 335.5 | 0.075 | 自定义
4007[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 42740 | 18691 | 9.058 | 2.796 | 2620.8 | 24049 | 24049 | 7744 | 16305 | 274 | 0.058 | 自定义
4008[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
4009[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
4010[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
4011[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
4012[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
4013[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 54501 | 18570 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 349.4 | 0.079 | 自定义
4014[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 896 | 455 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 56 | 0.01 | 自定义
4015[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19490 | 8236 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267 | 0.058 | 自定义
4016[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
4017[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
4018[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19503 | 8249 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.2 | 0.058 | 自定义
4021[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19711 | 8457 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 270 | 0.058 | 自定义
4022[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
4023[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
4024[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19433 | 8179 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 266.2 | 0.058 | 自定义
4025[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19543 | 8289 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 267.7 | 0.058 | 自定义
4029[普通教室] | 74 | 10:00 | 10:00 | 21706 | 10298 | 4.297 | 1.326 | 1243.2 | 11408 | 11408 | 3674 | 7734 | 293.3 | 0.058 | 自定义
4030[普通教室] | 74 | 10:00 | 10:00 | 21706 | 10298 | 4.297 | 1.326 | 1243.2 | 11408 | 11408 | 3674 | 7734 | 293.3 | 0.058 | 自定义
4031[教师休息室] | 72 | 10:00 | 10:00 | 7993 | 5624 | 0.813 | 0.172 | 216 | 2369 | 2369 | 705 | 1664 | 111 | 0.011 | 自定义
4032[管理] | 30 | 10:00 | 10:00 | 2385 | 1398 | 0.339 | 0.072 | 90 | 987 | 987 | 294 | 693 | 79.5 | 0.011 | 自定义
4041[教师休息室] | 85 | 10:00 | 10:00 | 7484 | 4687 | 0.96 | 0.204 | 255 | 2797 | 2797 | 833 | 1964 | 88 | 0.011 | 自定义
4042[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
4043[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 33656 | 12745 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 319 | 0.066 | 自定义
4049[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38614 | 16216 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 341.7 | 0.075 | 自定义
4050[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38614 | 16216 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 341.7 | 0.075 | 自定义
4051[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38614 | 16216 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 341.7 | 0.075 | 自定义
4057[A型阶梯教室] | 113 | 17:00 | 17:00 | 38614 | 16216 | 8.451 | 2.618 | 2440.8 | 22397 | 22397 | 7212 | 15185 | 341.7 | 0.075 | 自定义
4058[D型阶梯教室] | 126 | 17:00 | 17:00 | 42879 | 17905 | 9.421 | 2.918 | 2721.6 | 24974 | 24974 | 8042 | 16932 | 340.3 | 0.075 | 自定义
4059[D型阶梯教室] | 126 | 17:00 | 17:00 | 42879 | 17905 | 9.421 | 2.918 | 2721.6 | 24974 | 24974 | 8042 | 16932 | 340.3 | 0.075 | 自定义
4066[E型阶梯教室] | 136.53 | 17:00 | 17:00 | 46119 | 19058 | 10.207 | 3.161 | 2949 | 27061 | 27061 | 8714 | 18347 | 337.8 | 0.075 | 自定义
4067[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35581 | 14967 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 342.1 | 0.075 | 自定义
4068[教师休息室] | 125 | 17:00 | 17:00 | 11239 | 7126 | 1.431 | 0.318 | 375 | 4113 | 4113 | 1225 | 2888 | 89.9 | 0.011 | 自定义
4069[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35581 | 14967 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 342.1 | 0.075 | 自定义
4070[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35581 | 14967 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 342.1 | 0.075 | 自定义
4071[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35581 | 14967 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 342.1 | 0.075 | 自定义
4072[B型阶梯教室] | 104 | 17:00 | 17:00 | 35581 | 14967 | 7.779 | 2.411 | 2246.4 | 20613 | 20613 | 6638 | 13975 | 342.1 | 0.075 | 自定义
4073[G外小房间] | 7.7 | 17:00 | 17:00 | 501 | 248 | 0.087 | 0.018 | 23.1 | 253 | 253 | 75 | 178 | 65.1 | 0.011 | 自定义
4076[教师休息室] | 102 | 17:00 | 17:00 | 9976 | 6620 | 1.152 | 0.244 | 306 | 3356 | 3356 | 999 | 2357 | 97.8 | 0.011 | 自定义
5001[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 34209 | 13298 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 324.3 | 0.066 | 自定义
5002[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 34209 | 13298 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 324.3 | 0.066 | 自定义
5003[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 46480 | 19444 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 340.8 | 0.075 | 自定义
5004[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 46480 | 19444 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 340.8 | 0.075 | 自定义
5005[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 46480 | 19444 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 340.8 | 0.075 | 自定义
5006[C型阶梯教室] | 136.4 | 17:00 | 17:00 | 46480 | 19444 | 10.198 | 3.158 | 2946.2 | 27035 | 27035 | 8706 | 18329 | 340.8 | 0.075 | 自定义
5007[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 43551 | 19502 | 9.058 | 2.796 | 2620.8 | 24049 | 24049 | 7744 | 16305 | 279.2 | 0.058 | 自定义
5008[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 978 | 538 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 61.1 | 0.01 | 自定义
5009[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 55373 | 19442 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 355 | 0.079 | 自定义
5010[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 978 | 538 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 61.1 | 0.01 | 自定义
5011[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 55373 | 19442 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 355 | 0.079 | 自定义
5012[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 978 | 538 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 61.1 | 0.01 | 自定义
5013[语音室] | 156 | 17:00 | 17:00 | 55373 | 19442 | 12.336 | 2.616 | 3276 | 35931 | 35931 | 10699 | 25232 | 355 | 0.079 | 自定义
5014[语音室小房间] | 16 | 17:00 | 17:00 | 978 | 538 | 0.156 | 0.041 | 48 | 440 | 440 | 142 | 299 | 61.1 | 0.01 | 自定义
5015[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19868 | 8614 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 272.2 | 0.058 | 自定义
5016[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19881 | 8627 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 272.3 | 0.058 | 自定义
5017[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19881 | 8627 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 272.3 | 0.058 | 自定义
5018[普通教室] | 73 | 17:00 | 17:00 | 19881 | 8627 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 272.3 | 0.058 | 自定义
5021[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 20076 | 8823 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 275 | 0.058 | 自定义
5022[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19792 | 8539 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 271.1 | 0.058 | 自定义
5023[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19792 | 8539 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 271.1 | 0.058 | 自定义
5024[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19792 | 8539 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 271.1 | 0.058 | 自定义
5025[普通教室] | 73 | 15:00 | 15:00 | 19906 | 8652 | 4.239 | 1.308 | 1226.4 | 11254 | 11254 | 3624 | 7630 | 272.7 | 0.058 | 自定义
5029[普通教室] | 74 | 10:00 | 10:00 | 22147 | 10739 | 4.297 | 1.326 | 1243.2 | 11408 | 11408 | 3674 | 7734 | 299.3 | 0.058 | 自定义
5030[普通教室] | 74 | 10:00 | 10:00 | 22147 | 10739 | 4.297 | 1.326 | 1243.2 | 11408 | 11408 | 3674 | 7734 | 299.3 | 0.058 | 自定义
5031[教师休息室] | 72 | 10:00 | 10:00 | 8450 | 6081 | 0.813 | 0.172 | 216 | 2369 | 2369 | 705 | 1664 | 117.4 | 0.011 | 自定义
5032[管理] | 30 | 10:00 | 10:00 | 2578 | 1591 | 0.339 | 0.072 | 90 | 987 | 987 | 294 | 693 | 85.9 | 0.011 | 自定义
5041[教师休息室] | 85 | 10:00 | 10:00 | 8026 | 5230 | 0.96 | 0.204 | 255 | 2797 | 2797 | 833 | 1964 | 94.4 | 0.011 | 自定义
5042[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 34209 | 13298 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 324.3 | 0.066 | 自定义
5043[B型阶梯教室] | 105.5 | 17:00 | 17:00 | 34209 | 13298 | 6.977 | 1.531 | 2278.8 | 20911 | 20911 | 6734 | 14177 | 324.3 | 0.066 | 自定义
5.房间详细计算
5.1 建筑物 所有房间详细计算
1001[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1002[B型阶梯教室]<1001>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1003[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1004[C型阶梯教室]<1003>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1005[C型阶梯教室]<1003>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1006[C型阶梯教室]<1003>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1007[制图教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 1330 | 5264 | 10108 | 10833 | 11081 | 9804 | 9736 | 11227 | 11479 | 11589 | 11674 | 5505 | 4724 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 620 | 1716 | 3368 | 4093 | 4341 | 4129 | 4061 | 4487 | 4739 | 4849 | 4934 | 3376 | 2596 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 3547 | 6740 | 6740 | 6740 | 5676 | 5676 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1.471 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.354 | 2.354 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 0.883 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 新风机组潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 新风机组负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 新风机组湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
设备 | 总冷负荷 | 77 | 69 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 145 | 585 | 1123 | 1195 | 1220 | 1074 | 1068 | 1234 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 166 | 117 | 99 | 87
灯光 | 总冷负荷 | 186 | 162 | 141 | 124 | 109 | 96 | 85 | 136 | 421 | 906 | 1196 | 1293 | 1259 | 1223 | 1325 | 1415 | 1451 | 1476 | 1100 | 785 | 522 | 329 | 260 | 217
外墙[西北] | 总冷负荷 | 355 | 360 | 360 | 355 | 347 | 337 | 325 | 312 | 299 | 286 | 273 | 262 | 253 | 246 | 242 | 242 | 244 | 249 | 258 | 272 | 289 | 309 | 329 | 345
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 175 | 159 | 148 | 137 | 127 | 119 | 211 | 325 | 431 | 539 | 616 | 684 | 716 | 824 | 1149 | 1593 | 1912 | 1971 | 1556 | 296 | 252 | 225 | 205 | 188
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 91 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | 70 | 77 | 88 | 100 | 110 | 121 | 132 | 140 | 146 | 148 | 145 | 143 | 136 | 127 | 116 | 108 | 101 | 95
外窗[西北] | 总冷负荷 | 167 | 153 | 142 | 131 | 122 | 114 | 203 | 312 | 413 | 517 | 590 | 656 | 686 | 790 | 1101 | 1527 | 1833 | 1889 | 1491 | 283 | 242 | 216 | 196 | 180
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 87 | 80 | 76 | 72 | 68 | 65 | 67 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 126 | 134 | 140 | 142 | 139 | 137 | 131 | 122 | 112 | 103 | 97 | 91
外墙[西南] | 总冷负荷 | 217 | 219 | 218 | 214 | 209 | 202 | 195 | 187 | 179 | 171 | 163 | 157 | 151 | 147 | 145 | 145 | 147 | 152 | 160 | 170 | 182 | 194 | 205 | 213
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4
1008[制图教室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
1009[制图教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
1010[制图教室小房间]<1008>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
1011[制图教室]<1009>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
1012[制图教室小房间]<1008>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
1013[制图教室]<1009>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
1014[制图教室小房间]<1008>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
1015[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 609 | 2459 | 4755 | 5124 | 5234 | 4631 | 4583 | 5278 | 5404 | 5452 | 5488 | 2599 | 2183 | 753 | 505 | 427 | 374
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 277 | 799 | 1601 | 1970 | 2080 | 1975 | 1927 | 2124 | 2250 | 2298 | 2334 | 1603 | 1187 | 753 | 505 | 427 | 374
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 66 | 273 | 528 | 565 | 576 | 507 | 502 | 580 | 593 | 597 | 601 | 276 | 235 | 75 | 50 | 43 | 37
灯光 | 总冷负荷 | 73 | 63 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 58 | 196 | 437 | 587 | 629 | 610 | 585 | 631 | 678 | 693 | 702 | 526 | 353 | 232 | 132 | 103 | 85
外墙[北] | 总冷负荷 | 149 | 149 | 148 | 145 | 142 | 138 | 134 | 129 | 124 | 120 | 116 | 113 | 111 | 111 | 112 | 114 | 117 | 121 | 125 | 130 | 135 | 139 | 144 | 147
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 180 | 230 | 236 | 243 | 278 | 309 | 323 | 335 | 329 | 316 | 305 | 316 | 292 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 252 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 149 | 195 | 196 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 239 | 252 | 231 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[北] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 166 | 212 | 217 | 223 | 255 | 284 | 297 | 308 | 302 | 290 | 280 | 290 | 268 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 231 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 137 | 180 | 180 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 220 | 231 | 212 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
1016[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
1017[普通教室]<1016>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
1018[普通教室]<1016>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
1021[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 612 | 2456 | 4738 | 5094 | 5204 | 4604 | 4564 | 5262 | 5388 | 5438 | 5477 | 2593 | 2197 | 771 | 532 | 452 | 397
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 280 | 796 | 1584 | 1940 | 2050 | 1948 | 1908 | 2108 | 2234 | 2284 | 2323 | 1597 | 1201 | 771 | 532 | 452 | 397
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 67 | 273 | 526 | 562 | 573 | 504 | 500 | 578 | 591 | 596 | 600 | 276 | 236 | 77 | 53 | 45 | 40
灯光 | 总冷负荷 | 91 | 79 | 69 | 61 | 53 | 47 | 41 | 65 | 198 | 427 | 563 | 603 | 586 | 567 | 615 | 660 | 676 | 688 | 514 | 360 | 244 | 153 | 124 | 105
外墙[东] | 总冷负荷 | 387 | 379 | 369 | 358 | 345 | 332 | 318 | 304 | 291 | 279 | 270 | 268 | 274 | 287 | 305 | 325 | 344 | 360 | 373 | 383 | 390 | 394 | 395 | 392
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.3 | 14 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
1022[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
1023[普通教室]<1022>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
1024[普通教室]<1022>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
1025[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 611 | 2457 | 4745 | 5107 | 5217 | 4616 | 4572 | 5269 | 5394 | 5444 | 5482 | 2596 | 2191 | 763 | 520 | 441 | 387
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 279 | 797 | 1591 | 1953 | 2063 | 1960 | 1916 | 2115 | 2241 | 2290 | 2328 | 1600 | 1195 | 763 | 520 | 441 | 387
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 273 | 527 | 563 | 574 | 506 | 501 | 579 | 592 | 597 | 600 | 276 | 236 | 76 | 52 | 44 | 39
灯光 | 总冷负荷 | 84 | 73 | 64 | 56 | 49 | 43 | 38 | 62 | 197 | 431 | 573 | 613 | 595 | 574 | 621 | 667 | 683 | 694 | 519 | 357 | 239 | 144 | 115 | 97
外墙[西] | 总冷负荷 | 217 | 220 | 219 | 216 | 211 | 204 | 197 | 189 | 180 | 172 | 164 | 157 | 151 | 146 | 143 | 142 | 143 | 146 | 152 | 161 | 173 | 187 | 200 | 210
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 379 | 551 | 669 | 688 | 604 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 13 | 14 | 14.7
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
1029[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 53 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 89 | 351 | 677 | 732 | 750 | 666 | 660 | 758 | 777 | 784 | 790 | 382 | 321 | 117 | 80 | 68 | 59
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 53 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 44 | 124 | 246 | 301 | 318 | 302 | 296 | 326 | 345 | 353 | 358 | 245 | 185 | 117 | 80 | 68 | 59
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 227 | 432 | 432 | 432 | 364 | 364 | 432 | 432 | 432 | 432 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.093 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.149 | 0.149 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435
| 显热负荷 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725
| 潜热负荷 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710
| 湿负荷 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725
| 新风机组潜热负荷 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710
| 新风机组负荷 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435
| 新风机组湿负荷 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 0.659
设备 | 总冷负荷 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 68 | 278 | 534 | 570 | 582 | 512 | 508 | 587 | 599 | 604 | 608 | 279 | 239 | 77 | 53 | 44 | 39
灯光 | 总冷负荷 | 60 | 52 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | 48 | 162 | 360 | 482 | 520 | 505 | 486 | 524 | 561 | 574 | 582 | 435 | 297 | 194 | 113 | 86 | 71
外墙[东南] | 总冷负荷 | 117 | 115 | 112 | 110 | 106 | 103 | 99 | 95 | 92 | 88 | 85 | 84 | 84 | 86 | 90 | 95 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 117 | 117 | 117
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 117 | 108 | 101 | 94 | 88 | 83 | 345 | 653 | 879 | 998 | 974 | 842 | 659 | 463 | 455 | 437 | 392 | 341 | 271 | 191 | 164 | 148 | 136 | 125
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 596 | 815 | 926 | 896 | 757 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 51 | 46 | 42 | 38 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 356 | 336 | 293 | 243 | 177 | 103 | 83 | 71 | 63 | 57
| 总辐射负荷 | 51 | 46 | 42 | 38 | 34 | 31 | 292 | 596 | 815 | 926 | 896 | 757 | 568 | 367 | 356 | 336 | 293 | 243 | 177 | 103 | 83 | 71 | 63 | 57
| 温差传热负荷 | 66 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 53 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 91 | 96 | 100 | 101 | 99 | 98 | 94 | 88 | 82 | 76 | 72 | 69
外窗[东南] | 总冷负荷 | 110 | 101 | 94 | 88 | 83 | 78 | 323 | 612 | 823 | 934 | 912 | 788 | 617 | 434 | 426 | 409 | 367 | 319 | 253 | 179 | 154 | 138 | 127 | 117
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 总辐射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 温差传热负荷 | 62 | 58 | 55 | 53 | 50 | 49 | 50 | 54 | 60 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 93 | 94 | 93 | 91 | 88 | 82 | 76 | 72 | 68 | 64
1032[值班室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 36 | 142 | 274 | 295 | 302 | 268 | 266 | 306 | 314 | 317 | 320 | 154 | 131 | 49 | 34 | 29 | 26
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 50 | 99 | 120 | 127 | 121 | 119 | 131 | 139 | 142 | 145 | 99 | 76 | 49 | 34 | 29 | 26
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 175 | 175 | 175 | 147 | 147 | 175 | 175 | 175 | 175 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.038 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.061 | 0.061 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 新风机组潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 新风机组负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 新风机组湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
设备 | 总冷负荷 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 28 | 112 | 216 | 230 | 235 | 207 | 205 | 237 | 242 | 244 | 246 | 113 | 98 | 32 | 22 | 19 | 17
灯光 | 总冷负荷 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 22 | 66 | 142 | 187 | 202 | 197 | 191 | 207 | 222 | 227 | 231 | 173 | 123 | 83 | 53 | 42 | 35
外墙[东南] | 总冷负荷 | 156 | 154 | 151 | 147 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 115 | 113 | 113 | 116 | 121 | 127 | 133 | 140 | 145 | 150 | 154 | 156 | 157 | 157
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 202 | 383 | 516 | 585 | 571 | 494 | 387 | 272 | 267 | 256 | 230 | 200 | 159 | 112 | 97 | 87 | 80 | 73
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 总辐射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 温差传热负荷 | 39 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40
1036[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1037[A型阶梯教室]<1036>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1038[A型阶梯教室]<1036>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
1041[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 102 | 403 | 778 | 841 | 861 | 764 | 757 | 870 | 892 | 901 | 908 | 439 | 369 | 135 | 93 | 79 | 69
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 50 | 142 | 282 | 345 | 365 | 347 | 340 | 375 | 396 | 405 | 412 | 282 | 213 | 135 | 93 | 79 | 69
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 261 | 496 | 496 | 496 | 418 | 418 | 496 | 496 | 496 | 496 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.107 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.171 | 0.171 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 新风机组潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 新风机组负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 新风机组湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
设备 | 总冷负荷 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 78 | 319 | 613 | 655 | 668 | 588 | 584 | 674 | 688 | 694 | 699 | 320 | 275 | 89 | 61 | 51 | 45
灯光 | 总冷负荷 | 75 | 65 | 56 | 50 | 44 | 38 | 34 | 57 | 187 | 411 | 549 | 590 | 573 | 553 | 597 | 640 | 655 | 665 | 497 | 342 | 226 | 134 | 105 | 87
外墙[东南] | 总冷负荷 | 252 | 248 | 243 | 237 | 230 | 222 | 215 | 206 | 198 | 191 | 185 | 182 | 182 | 187 | 194 | 204 | 215 | 226 | 235 | 242 | 248 | 252 | 254 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 218 | 201 | 188 | 175 | 164 | 155 | 643 | 1218 | 1638 | 1860 | 1815 | 1570 | 1228 | 863 | 849 | 815 | 731 | 635 | 505 | 356 | 307 | 276 | 253 | 233
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 123 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 99 | 108 | 120 | 133 | 145 | 158 | 170 | 179 | 186 | 188 | 184 | 182 | 175 | 164 | 152 | 142 | 135 | 128
外窗[东南] | 总冷负荷 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 228 | 431 | 580 | 658 | 643 | 556 | 435 | 306 | 301 | 289 | 259 | 225 | 179 | 126 | 109 | 98 | 89 | 83
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 总辐射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 温差传热负荷 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 51 | 56 | 60 | 63 | 66 | 67 | 65 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 48 | 45
1042[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 680 | 606 | 541 | 483 | 432 | 386 | 949 | 3435 | 6579 | 7181 | 7405 | 6655 | 6622 | 7588 | 7810 | 7917 | 8002 | 4149 | 3521 | 1553 | 1145 | 981 | 862
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 764 | 680 | 606 | 541 | 483 | 432 | 386 | 569 | 1534 | 2966 | 3568 | 3793 | 3613 | 3580 | 3975 | 4197 | 4305 | 4389 | 3008 | 2380 | 1553 | 1145 | 981 | 862
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 57 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 | 29 | 99 | 395 | 755 | 800 | 817 | 720 | 717 | 831 | 847 | 855 | 862 | 394 | 347 | 117 | 86 | 74 | 65
灯光 | 总冷负荷 | 165 | 144 | 127 | 111 | 97 | 86 | 75 | 107 | 290 | 591 | 756 | 818 | 798 | 787 | 861 | 919 | 946 | 966 | 719 | 546 | 378 | 267 | 221 | 190
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 283 | 285 | 283 | 278 | 271 | 263 | 253 | 243 | 233 | 222 | 212 | 204 | 197 | 192 | 189 | 189 | 192 | 198 | 208 | 221 | 236 | 252 | 266 | 276
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4
外墙[东南] | 总冷负荷 | 384 | 378 | 369 | 359 | 348 | 335 | 322 | 309 | 296 | 283 | 273 | 268 | 269 | 276 | 289 | 306 | 323 | 340 | 355 | 368 | 377 | 384 | 387 | 387
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 222 | 211 | 200 | 191 | 183 | 176 | 214 | 312 | 417 | 498 | 542 | 546 | 514 | 467 | 438 | 425 | 408 | 385 | 356 | 319 | 286 | 264 | 247 | 233
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 6.4 | 10.4 | 14.7 | 18 | 19.8 | 20 | 18.7 | 16.7 | 15.6 | 15 | 14.3 | 13.4 | 12.2 | 10.7 | 9.4 | 8.4 | 7.8 | 7.2
1043[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 755 | 673 | 601 | 537 | 481 | 430 | 385 | 950 | 3439 | 6587 | 7192 | 7418 | 6667 | 6631 | 7595 | 7816 | 7922 | 8005 | 4148 | 3516 | 1544 | 1133 | 969 | 851
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 755 | 673 | 601 | 537 | 481 | 430 | 385 | 570 | 1537 | 2974 | 3580 | 3806 | 3625 | 3589 | 3982 | 4203 | 4309 | 4393 | 3007 | 2376 | 1544 | 1133 | 969 | 851
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 57 | 51 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 755 | 801 | 818 | 720 | 718 | 831 | 848 | 856 | 862 | 394 | 347 | 116 | 85 | 73 | 64
灯光 | 总冷负荷 | 159 | 139 | 122 | 107 | 94 | 82 | 72 | 105 | 290 | 593 | 762 | 826 | 806 | 793 | 867 | 925 | 951 | 971 | 723 | 546 | 375 | 261 | 215 | 184
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东南] | 总冷负荷 | 384 | 378 | 369 | 359 | 348 | 335 | 322 | 309 | 296 | 283 | 273 | 268 | 269 | 276 | 289 | 306 | 323 | 340 | 355 | 368 | 377 | 384 | 387 | 387
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 222 | 211 | 200 | 191 | 183 | 176 | 214 | 312 | 417 | 498 | 542 | 546 | 514 | 467 | 438 | 425 | 408 | 385 | 356 | 319 | 286 | 264 | 247 | 233
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 6.4 | 10.4 | 14.7 | 18 | 19.8 | 20 | 18.7 | 16.7 | 15.6 | 15 | 14.3 | 13.4 | 12.2 | 10.7 | 9.4 | 8.4 | 7.8 | 7.2
1044[F型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 2127 | 8325 | 15913 | 16983 | 17382 | 15379 | 15314 | 17688 | 18076 | 18263 | 18409 | 8667 | 7550 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 1004 | 2711 | 5247 | 6318 | 6717 | 6397 | 6332 | 7023 | 7411 | 7597 | 7743 | 5299 | 4182 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 5613 | 10665 | 10665 | 10665 | 8981 | 8981 | 10665 | 10665 | 10665 | 10665 | 3368 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 2.328 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 3.725 | 3.725 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 新风机组潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 新风机组负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 新风机组湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
设备 | 总冷负荷 | 103 | 92 | 82 | 73 | 66 | 59 | 53 | 180 | 720 | 1375 | 1458 | 1489 | 1312 | 1307 | 1513 | 1543 | 1558 | 1569 | 717 | 630 | 211 | 154 | 132 | 116
灯光 | 总冷负荷 | 284 | 248 | 217 | 190 | 167 | 147 | 129 | 188 | 526 | 1082 | 1393 | 1510 | 1474 | 1450 | 1583 | 1688 | 1736 | 1772 | 1318 | 993 | 680 | 469 | 385 | 328
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1010 | 968 | 923 | 876 | 830 | 784 | 741 | 699 | 662 | 633 | 614 | 607 | 612 | 626 | 653 | 695 | 755 | 829 | 910 | 985 | 1041 | 1069 | 1068 | 1045
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外门[西南,2] | 总冷负荷 | 353 | 331 | 311 | 294 | 279 | 266 | 278 | 320 | 373 | 429 | 481 | 527 | 602 | 728 | 860 | 954 | 981 | 936 | 811 | 627 | 499 | 439 | 402 | 374
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 253.4 | 393 | 481.9 | 518 | 475.6 | 371.2 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 16.5 | 19.8 | 22.1 | 22.8 | 21.7 | 18.6 | 14 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 7.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 908 | 870 | 829 | 787 | 746 | 705 | 665 | 628 | 595 | 569 | 552 | 546 | 550 | 563 | 587 | 624 | 678 | 745 | 818 | 885 | 936 | 961 | 959 | 939
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西北] | 总冷负荷 | 413 | 418 | 418 | 412 | 403 | 391 | 378 | 363 | 347 | 332 | 317 | 304 | 293 | 286 | 281 | 281 | 283 | 289 | 300 | 315 | 336 | 359 | 382 | 400
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外墙[西北] | 总冷负荷 | 447 | 453 | 453 | 447 | 437 | 424 | 409 | 393 | 377 | 360 | 344 | 330 | 318 | 310 | 305 | 304 | 307 | 314 | 325 | 342 | 364 | 389 | 414 | 434
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 240 | 227 | 214 | 204 | 194 | 186 | 191 | 214 | 245 | 279 | 311 | 338 | 361 | 394 | 460 | 545 | 611 | 640 | 601 | 470 | 349 | 300 | 273 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 16.5 | 19.9 | 22.6 | 23.8 | 22.2 | 16.9 | 11.9 | 9.9 | 8.8 | 8.1
1045[F型阶梯教室]<1044>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 2127 | 8325 | 15913 | 16983 | 17382 | 15379 | 15314 | 17688 | 18076 | 18263 | 18409 | 8667 | 7550 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 1004 | 2711 | 5247 | 6318 | 6717 | 6397 | 6332 | 7023 | 7411 | 7597 | 7743 | 5299 | 4182 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 5613 | 10665 | 10665 | 10665 | 8981 | 8981 | 10665 | 10665 | 10665 | 10665 | 3368 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 2.328 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 3.725 | 3.725 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 新风机组潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 新风机组负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 新风机组湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
设备 | 总冷负荷 | 103 | 92 | 82 | 73 | 66 | 59 | 53 | 180 | 720 | 1375 | 1458 | 1489 | 1312 | 1307 | 1513 | 1543 | 1558 | 1569 | 717 | 630 | 211 | 154 | 132 | 116
灯光 | 总冷负荷 | 284 | 248 | 217 | 190 | 167 | 147 | 129 | 188 | 526 | 1082 | 1393 | 1510 | 1474 | 1450 | 1583 | 1688 | 1736 | 1772 | 1318 | 993 | 680 | 469 | 385 | 328
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1010 | 968 | 923 | 876 | 830 | 784 | 741 | 699 | 662 | 633 | 614 | 607 | 612 | 626 | 653 | 695 | 755 | 829 | 910 | 985 | 1041 | 1069 | 1068 | 1045
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外门[西南,2] | 总冷负荷 | 353 | 331 | 311 | 294 | 279 | 266 | 278 | 320 | 373 | 429 | 481 | 527 | 602 | 728 | 860 | 954 | 981 | 936 | 811 | 627 | 499 | 439 | 402 | 374
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 253.4 | 393 | 481.9 | 518 | 475.6 | 371.2 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 16.5 | 19.8 | 22.1 | 22.8 | 21.7 | 18.6 | 14 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 7.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 908 | 870 | 829 | 787 | 746 | 705 | 665 | 628 | 595 | 569 | 552 | 546 | 550 | 563 | 587 | 624 | 678 | 745 | 818 | 885 | 936 | 961 | 959 | 939
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西北] | 总冷负荷 | 413 | 418 | 418 | 412 | 403 | 391 | 378 | 363 | 347 | 332 | 317 | 304 | 293 | 286 | 281 | 281 | 283 | 289 | 300 | 315 | 336 | 359 | 382 | 400
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外墙[西北] | 总冷负荷 | 447 | 453 | 453 | 447 | 437 | 424 | 409 | 393 | 377 | 360 | 344 | 330 | 318 | 310 | 305 | 304 | 307 | 314 | 325 | 342 | 364 | 389 | 414 | 434
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 240 | 227 | 214 | 204 | 194 | 186 | 191 | 214 | 245 | 279 | 311 | 338 | 361 | 394 | 460 | 545 | 611 | 640 | 601 | 470 | 349 | 300 | 273 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 16.5 | 19.9 | 22.6 | 23.8 | 22.2 | 16.9 | 11.9 | 9.9 | 8.8 | 8.1
1062[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 67 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 35 | 111 | 438 | 846 | 916 | 937 | 832 | 823 | 947 | 971 | 981 | 988 | 479 | 401 | 148 | 101 | 86 | 75
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 67 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 35 | 54 | 154 | 306 | 376 | 397 | 377 | 369 | 407 | 432 | 441 | 449 | 309 | 231 | 148 | 101 | 86 | 75
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 284 | 540 | 540 | 540 | 454 | 454 | 540 | 540 | 540 | 540 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.117 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.187 | 0.187 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044
| 显热负荷 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906
| 潜热负荷 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137
| 湿负荷 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906
| 新风机组潜热负荷 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137
| 新风机组负荷 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044
| 新风机组湿负荷 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823
设备 | 总冷负荷 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 84 | 346 | 667 | 713 | 727 | 640 | 635 | 733 | 749 | 756 | 761 | 350 | 299 | 97 | 66 | 56 | 49
灯光 | 总冷负荷 | 91 | 79 | 69 | 61 | 53 | 47 | 41 | 66 | 205 | 445 | 589 | 631 | 612 | 591 | 641 | 688 | 704 | 716 | 535 | 371 | 250 | 154 | 124 | 105
外墙[东] | 总冷负荷 | 441 | 422 | 403 | 384 | 366 | 348 | 331 | 315 | 307 | 313 | 335 | 369 | 407 | 443 | 471 | 489 | 499 | 505 | 507 | 505 | 499 | 489 | 475 | 459
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.2 | 13.6 | 13 | 12.4 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 15.2 | 15.7 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 14.8
外门[东] | 总冷负荷 | 195 | 185 | 175 | 168 | 161 | 155 | 231 | 366 | 474 | 531 | 537 | 500 | 431 | 389 | 377 | 368 | 352 | 332 | 307 | 275 | 248 | 230 | 216 | 204
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604.4 | 688.3 | 668.8 | 550.6 | 378.5 | 166.9 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.9 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 9.7 | 16.3 | 21.7 | 24.5 | 24.8 | 23 | 19.6 | 17.5 | 16.9 | 16.4 | 15.7 | 14.7 | 13.4 | 11.9 | 10.5 | 9.6 | 8.9 | 8.4
外窗[东] | 总冷负荷 | 486 | 447 | 418 | 390 | 366 | 345 | 2611 | 4589 | 5616 | 5824 | 5116 | 3868 | 1854 | 1920 | 1888 | 1813 | 1625 | 1413 | 1122 | 792 | 682 | 613 | 562 | 519
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 443 | 486 | 435 | 292 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 32.3 | 29.3 | 26.6 | 24.1 | 21.9 | 19.9 | 177.9 | 323.8 | 398.2 | 411.5 | 356.8 | 261.8 | 187.6 | 171.4 | 158.2 | 145.9 | 127.7 | 108.4 | 84.7 | 58.9 | 50.1 | 44.3 | 39.7 | 35.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 4349 | 5348 | 5528 | 4792 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 212 | 191 | 173 | 157 | 142 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 1522 | 1475 | 1395 | 1215 | 1008 | 734 | 427 | 343 | 296 | 262 | 235
| 总辐射负荷 | 212 | 191 | 173 | 157 | 142 | 129 | 2390 | 4349 | 5348 | 5528 | 4792 | 3516 | 1477 | 1522 | 1475 | 1395 | 1215 | 1008 | 734 | 427 | 343 | 296 | 262 | 235
| 温差传热负荷 | 274 | 256 | 245 | 233 | 224 | 216 | 221 | 240 | 267 | 296 | 323 | 351 | 377 | 398 | 413 | 418 | 410 | 405 | 389 | 365 | 339 | 317 | 300 | 285
外墙[北] | 总冷负荷 | 418 | 419 | 416 | 410 | 402 | 392 | 380 | 368 | 356 | 344 | 333 | 326 | 322 | 322 | 324 | 329 | 337 | 347 | 358 | 370 | 382 | 395 | 406 | 414
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.6
1063[H型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1983 | 1772 | 1587 | 1424 | 1279 | 1149 | 1034 | 3248 | 12717 | 24315 | 25964 | 26579 | 23516 | 23407 | 27022 | 27609 | 27888 | 28106 | 13224 | 11503 | 4104 | 2988 | 2543 | 2232
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1983 | 1772 | 1587 | 1424 | 1279 | 1149 | 1034 | 1535 | 4151 | 8039 | 9688 | 10303 | 9810 | 9701 | 10746 | 11333 | 11612 | 11830 | 8084 | 6363 | 4104 | 2988 | 2543 | 2232
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 8566 | 16276 | 16276 | 16276 | 13706 | 13706 | 16276 | 16276 | 16276 | 16276 | 5140 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 3.553 | 6.751 | 6.751 | 6.751 | 5.685 | 5.685 | 6.751 | 6.751 | 6.751 | 6.751 | 2.132 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074
| 显热负荷 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701
| 潜热负荷 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373
| 湿负荷 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701
| 新风机组潜热负荷 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373
| 新风机组负荷 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074
| 新风机组湿负荷 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123
设备 | 总冷负荷 | 154 | 137 | 123 | 110 | 99 | 89 | 80 | 275 | 1100 | 2101 | 2229 | 2277 | 2006 | 1997 | 2311 | 2357 | 2379 | 2396 | 1094 | 960 | 318 | 232 | 197 | 173
灯光 | 总冷负荷 | 404 | 352 | 308 | 270 | 237 | 209 | 184 | 276 | 798 | 1663 | 2157 | 2343 | 2288 | 2245 | 2443 | 2603 | 2675 | 2728 | 2029 | 1511 | 1022 | 689 | 555 | 469
外墙[东南] | 总冷负荷 | 1182 | 1131 | 1079 | 1027 | 976 | 925 | 876 | 831 | 800 | 797 | 830 | 896 | 984 | 1078 | 1163 | 1229 | 1276 | 1308 | 1326 | 1332 | 1325 | 1305 | 1272 | 1230
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 1883 | 1803 | 1720 | 1638 | 1556 | 1476 | 1399 | 1329 | 1292 | 1319 | 1412 | 1549 | 1697 | 1829 | 1930 | 2002 | 2055 | 2092 | 2115 | 2121 | 2109 | 2077 | 2025 | 1959
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 622 | 612 | 598 | 581 | 563 | 542 | 522 | 500 | 479 | 460 | 446 | 443 | 451 | 469 | 493 | 520 | 546 | 569 | 588 | 604 | 617 | 625 | 629 | 628
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
1064[G型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 2173 | 8510 | 16272 | 17379 | 17792 | 15742 | 15667 | 18083 | 18474 | 18660 | 18804 | 8846 | 7690 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 1027 | 2780 | 5385 | 6492 | 6905 | 6574 | 6498 | 7195 | 7586 | 7772 | 7917 | 5407 | 4252 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 5730 | 10888 | 10888 | 10888 | 9169 | 9169 | 10888 | 10888 | 10888 | 10888 | 3438 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 2.377 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 3.803 | 3.803 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 新风机组潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 新风机组负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 新风机组湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
设备 | 总冷负荷 | 102 | 91 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | 184 | 736 | 1406 | 1492 | 1524 | 1342 | 1337 | 1547 | 1577 | 1592 | 1603 | 732 | 642 | 212 | 154 | 131 | 115
灯光 | 总冷负荷 | 263 | 228 | 200 | 175 | 154 | 136 | 120 | 182 | 533 | 1115 | 1451 | 1577 | 1540 | 1510 | 1641 | 1748 | 1796 | 1831 | 1362 | 1010 | 679 | 453 | 363 | 306
外墙[东南] | 总冷负荷 | 861 | 824 | 786 | 748 | 710 | 674 | 638 | 605 | 582 | 580 | 604 | 653 | 717 | 785 | 847 | 895 | 929 | 952 | 966 | 970 | 965 | 950 | 926 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 967 | 926 | 883 | 841 | 799 | 758 | 718 | 682 | 663 | 677 | 725 | 795 | 871 | 939 | 991 | 1028 | 1055 | 1074 | 1086 | 1089 | 1083 | 1067 | 1040 | 1006
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1113 | 1066 | 1016 | 965 | 914 | 864 | 816 | 770 | 729 | 697 | 676 | 669 | 674 | 690 | 719 | 765 | 831 | 914 | 1002 | 1085 | 1147 | 1177 | 1176 | 1151
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
1065[G型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1337 | 1193 | 1068 | 957 | 858 | 770 | 692 | 2172 | 8503 | 16256 | 17355 | 17765 | 15718 | 15648 | 18068 | 18462 | 18650 | 18798 | 8847 | 7700 | 2756 | 2011 | 1714 | 1505
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1337 | 1193 | 1068 | 957 | 858 | 770 | 692 | 1026 | 2773 | 5369 | 6468 | 6878 | 6549 | 6479 | 7181 | 7574 | 7763 | 7910 | 5408 | 4262 | 2756 | 2011 | 1714 | 1505
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 5730 | 10888 | 10888 | 10888 | 9169 | 9169 | 10888 | 10888 | 10888 | 10888 | 3438 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 2.377 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 3.803 | 3.803 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 新风机组潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 新风机组负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 新风机组湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
设备 | 总冷负荷 | 104 | 93 | 83 | 74 | 67 | 60 | 54 | 184 | 735 | 1405 | 1490 | 1522 | 1341 | 1335 | 1546 | 1576 | 1591 | 1602 | 732 | 643 | 214 | 156 | 133 | 117
灯光 | 总冷负荷 | 279 | 243 | 213 | 186 | 164 | 144 | 127 | 188 | 535 | 1109 | 1434 | 1556 | 1519 | 1493 | 1626 | 1733 | 1782 | 1818 | 1352 | 1012 | 688 | 469 | 381 | 323
外墙[东南] | 总冷负荷 | 861 | 824 | 786 | 748 | 710 | 674 | 638 | 605 | 582 | 580 | 604 | 653 | 717 | 785 | 847 | 895 | 929 | 952 | 966 | 970 | 965 | 950 | 926 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 967 | 926 | 883 | 841 | 799 | 758 | 718 | 682 | 663 | 677 | 725 | 795 | 871 | 939 | 991 | 1028 | 1055 | 1074 | 1086 | 1089 | 1083 | 1067 | 1040 | 1006
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1113 | 1066 | 1016 | 965 | 914 | 864 | 816 | 770 | 729 | 697 | 676 | 669 | 674 | 690 | 719 | 765 | 831 | 914 | 1002 | 1085 | 1147 | 1177 | 1176 | 1151
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[西南] | 总冷负荷 | 413 | 416 | 413 | 406 | 396 | 384 | 370 | 355 | 340 | 325 | 310 | 298 | 287 | 280 | 276 | 276 | 280 | 289 | 303 | 323 | 345 | 368 | 389 | 404
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4
1073[G外小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 37 | 70 | 75 | 77 | 69 | 68 | 79 | 80 | 81 | 82 | 39 | 34 | 12 | 9 | 8 | 7
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 25 | 31 | 33 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 25 | 20 | 12 | 9 | 8 | 7
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
| 显热负荷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 潜热负荷 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
| 湿负荷 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 新风机组潜热负荷 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
| 新风机组负荷 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
| 新风机组湿负荷 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
设备 | 总冷负荷 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | 59 | 60 | 53 | 53 | 61 | 62 | 63 | 63 | 29 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4
灯光 | 总冷负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 37 | 49 | 53 | 52 | 51 | 55 | 58 | 60 | 60 | 45 | 32 | 21 | 13 | 9 | 8
1074[值班室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 33 | 132 | 255 | 276 | 282 | 250 | 248 | 286 | 293 | 296 | 299 | 145 | 122 | 46 | 32 | 27 | 24
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | 46 | 92 | 112 | 119 | 113 | 111 | 122 | 130 | 133 | 135 | 93 | 71 | 46 | 32 | 27 | 24
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | 163 | 163 | 163 | 138 | 138 | 163 | 163 | 163 | 163 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.035 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.056 | 0.056 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
| 显热负荷 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
| 潜热负荷 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647
| 湿负荷 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
| 新风机组潜热负荷 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647
| 新风机组负荷 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
| 新风机组湿负荷 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
设备 | 总冷负荷 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 26 | 105 | 201 | 215 | 219 | 193 | 191 | 221 | 226 | 228 | 230 | 106 | 91 | 30 | 21 | 18 | 16
灯光 | 总冷负荷 | 33 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 22 | 63 | 132 | 172 | 183 | 178 | 173 | 189 | 203 | 208 | 212 | 159 | 114 | 79 | 52 | 44 | 38
外墙[东南] | 总冷负荷 | 126 | 124 | 121 | 118 | 115 | 111 | 107 | 103 | 99 | 95 | 92 | 91 | 91 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 121 | 124 | 126 | 127 | 127
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外墙[西南] | 总冷负荷 | 364 | 366 | 364 | 358 | 350 | 340 | 329 | 316 | 304 | 291 | 280 | 269 | 261 | 255 | 252 | 252 | 255 | 262 | 274 | 290 | 308 | 327 | 344 | 357
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.7 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | 14.4
外墙[西北] | 总冷负荷 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北] | 总冷负荷 | 188 | 172 | 161 | 151 | 141 | 133 | 223 | 334 | 437 | 543 | 618 | 684 | 716 | 821 | 1138 | 1571 | 1883 | 1940 | 1535 | 306 | 263 | 237 | 217 | 200
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 978 | 1410 | 1725 | 1784 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 82 | 74 | 67 | 60 | 55 | 50 | 138 | 242 | 334 | 429 | 493 | 549 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 132 | 114 | 101 | 91
| 总辐射负荷 | 82 | 74 | 67 | 60 | 55 | 50 | 138 | 242 | 334 | 429 | 493 | 549 | 570 | 667 | 978 | 1410 | 1725 | 1784 | 1385 | 165 | 132 | 114 | 101 | 91
| 温差传热负荷 | 106 | 99 | 94 | 90 | 86 | 83 | 85 | 93 | 103 | 114 | 125 | 136 | 146 | 154 | 159 | 161 | 158 | 156 | 150 | 141 | 131 | 122 | 116 | 110
1075[教务管理室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 33 | 132 | 256 | 277 | 283 | 251 | 249 | 286 | 294 | 297 | 299 | 145 | 122 | 45 | 31 | 27 | 23
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | 46 | 92 | 113 | 119 | 113 | 111 | 123 | 130 | 133 | 136 | 94 | 70 | 45 | 31 | 27 | 23
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 86 | 163 | 163 | 163 | 138 | 138 | 163 | 163 | 163 | 163 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.035 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.056 | 0.056 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
| 显热负荷 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
| 潜热负荷 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647
| 湿负荷 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274
| 新风机组潜热负荷 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647
| 新风机组负荷 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921
| 新风机组湿负荷 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
设备 | 总冷负荷 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 25 | 105 | 202 | 215 | 219 | 193 | 192 | 222 | 227 | 229 | 230 | 106 | 91 | 30 | 20 | 18 | 15
灯光 | 总冷负荷 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 21 | 62 | 133 | 175 | 187 | 181 | 175 | 191 | 205 | 210 | 214 | 160 | 113 | 78 | 50 | 41 | 35
外墙[东北] | 总冷负荷 | 348 | 343 | 336 | 327 | 317 | 307 | 296 | 285 | 274 | 264 | 257 | 255 | 259 | 269 | 281 | 295 | 308 | 320 | 331 | 339 | 346 | 350 | 352 | 351
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外墙[西北] | 总冷负荷 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北] | 总冷负荷 | 188 | 172 | 161 | 151 | 141 | 133 | 223 | 334 | 437 | 543 | 618 | 684 | 716 | 821 | 1138 | 1571 | 1883 | 1940 | 1535 | 306 | 263 | 237 | 217 | 200
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 978 | 1410 | 1725 | 1784 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 82 | 74 | 67 | 60 | 55 | 50 | 138 | 242 | 334 | 429 | 493 | 549 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 132 | 114 | 101 | 91
| 总辐射负荷 | 82 | 74 | 67 | 60 | 55 | 50 | 138 | 242 | 334 | 429 | 493 | 549 | 570 | 667 | 978 | 1410 | 1725 | 1784 | 1385 | 165 | 132 | 114 | 101 | 91
| 温差传热负荷 | 106 | 99 | 94 | 90 | 86 | 83 | 85 | 93 | 103 | 114 | 125 | 136 | 146 | 154 | 159 | 161 | 158 | 156 | 150 | 141 | 131 | 122 | 116 | 110
2001[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2002[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2003[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2004[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2005[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2006[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2007[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 1330 | 5264 | 10108 | 10833 | 11081 | 9804 | 9736 | 11227 | 11479 | 11589 | 11674 | 5505 | 4724 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 620 | 1716 | 3368 | 4093 | 4341 | 4129 | 4061 | 4487 | 4739 | 4849 | 4934 | 3376 | 2596 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 3547 | 6740 | 6740 | 6740 | 5676 | 5676 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1.471 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.354 | 2.354 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 0.883 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 新风机组潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 新风机组负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 新风机组湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
设备 | 总冷负荷 | 77 | 69 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 145 | 585 | 1123 | 1195 | 1220 | 1074 | 1068 | 1234 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 166 | 117 | 99 | 87
灯光 | 总冷负荷 | 186 | 162 | 141 | 124 | 109 | 96 | 85 | 136 | 421 | 906 | 1196 | 1293 | 1259 | 1223 | 1325 | 1415 | 1451 | 1476 | 1100 | 785 | 522 | 329 | 260 | 217
外墙[西北] | 总冷负荷 | 355 | 360 | 360 | 355 | 347 | 337 | 325 | 312 | 299 | 286 | 273 | 262 | 253 | 246 | 242 | 242 | 244 | 249 | 258 | 272 | 289 | 309 | 329 | 345
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 175 | 159 | 148 | 137 | 127 | 119 | 211 | 325 | 431 | 539 | 616 | 684 | 716 | 824 | 1149 | 1593 | 1912 | 1971 | 1556 | 296 | 252 | 225 | 205 | 188
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 91 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | 70 | 77 | 88 | 100 | 110 | 121 | 132 | 140 | 146 | 148 | 145 | 143 | 136 | 127 | 116 | 108 | 101 | 95
外窗[西北] | 总冷负荷 | 167 | 153 | 142 | 131 | 122 | 114 | 203 | 312 | 413 | 517 | 590 | 656 | 686 | 790 | 1101 | 1527 | 1833 | 1889 | 1491 | 283 | 242 | 216 | 196 | 180
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 87 | 80 | 76 | 72 | 68 | 65 | 67 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 126 | 134 | 140 | 142 | 139 | 137 | 131 | 122 | 112 | 103 | 97 | 91
外墙[西南] | 总冷负荷 | 217 | 219 | 218 | 214 | 209 | 202 | 195 | 187 | 179 | 171 | 163 | 157 | 151 | 147 | 145 | 145 | 147 | 152 | 160 | 170 | 182 | 194 | 205 | 213
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4
2008[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
2009[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
2010[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
2011[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
2012[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
2013[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
2014[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
2015[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 609 | 2459 | 4755 | 5124 | 5234 | 4631 | 4583 | 5278 | 5404 | 5452 | 5488 | 2599 | 2183 | 753 | 505 | 427 | 374
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 277 | 799 | 1601 | 1970 | 2080 | 1975 | 1927 | 2124 | 2250 | 2298 | 2334 | 1603 | 1187 | 753 | 505 | 427 | 374
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 66 | 273 | 528 | 565 | 576 | 507 | 502 | 580 | 593 | 597 | 601 | 276 | 235 | 75 | 50 | 43 | 37
灯光 | 总冷负荷 | 73 | 63 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 58 | 196 | 437 | 587 | 629 | 610 | 585 | 631 | 678 | 693 | 702 | 526 | 353 | 232 | 132 | 103 | 85
外墙[北] | 总冷负荷 | 149 | 149 | 148 | 145 | 142 | 138 | 134 | 129 | 124 | 120 | 116 | 113 | 111 | 111 | 112 | 114 | 117 | 121 | 125 | 130 | 135 | 139 | 144 | 147
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 180 | 230 | 236 | 243 | 278 | 309 | 323 | 335 | 329 | 316 | 305 | 316 | 292 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 252 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 149 | 195 | 196 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 239 | 252 | 231 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[北] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 166 | 212 | 217 | 223 | 255 | 284 | 297 | 308 | 302 | 290 | 280 | 290 | 268 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 231 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 137 | 180 | 180 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 220 | 231 | 212 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
2016[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
2017[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
2018[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
2021[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 612 | 2456 | 4738 | 5094 | 5204 | 4604 | 4564 | 5262 | 5388 | 5438 | 5477 | 2593 | 2197 | 771 | 532 | 452 | 397
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 280 | 796 | 1584 | 1940 | 2050 | 1948 | 1908 | 2108 | 2234 | 2284 | 2323 | 1597 | 1201 | 771 | 532 | 452 | 397
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 67 | 273 | 526 | 562 | 573 | 504 | 500 | 578 | 591 | 596 | 600 | 276 | 236 | 77 | 53 | 45 | 40
灯光 | 总冷负荷 | 91 | 79 | 69 | 61 | 53 | 47 | 41 | 65 | 198 | 427 | 563 | 603 | 586 | 567 | 615 | 660 | 676 | 688 | 514 | 360 | 244 | 153 | 124 | 105
外墙[东] | 总冷负荷 | 387 | 379 | 369 | 358 | 345 | 332 | 318 | 304 | 291 | 279 | 270 | 268 | 274 | 287 | 305 | 325 | 344 | 360 | 373 | 383 | 390 | 394 | 395 | 392
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.3 | 14 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
2022[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
2023[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
2024[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
2025[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 611 | 2457 | 4745 | 5107 | 5217 | 4616 | 4572 | 5269 | 5394 | 5444 | 5482 | 2596 | 2191 | 763 | 520 | 441 | 387
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 279 | 797 | 1591 | 1953 | 2063 | 1960 | 1916 | 2115 | 2241 | 2290 | 2328 | 1600 | 1195 | 763 | 520 | 441 | 387
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 273 | 527 | 563 | 574 | 506 | 501 | 579 | 592 | 597 | 600 | 276 | 236 | 76 | 52 | 44 | 39
灯光 | 总冷负荷 | 84 | 73 | 64 | 56 | 49 | 43 | 38 | 62 | 197 | 431 | 573 | 613 | 595 | 574 | 621 | 667 | 683 | 694 | 519 | 357 | 239 | 144 | 115 | 97
外墙[西] | 总冷负荷 | 217 | 220 | 219 | 216 | 211 | 204 | 197 | 189 | 180 | 172 | 164 | 157 | 151 | 146 | 143 | 142 | 143 | 146 | 152 | 161 | 173 | 187 | 200 | 210
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 379 | 551 | 669 | 688 | 604 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 13 | 14 | 14.7
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
2029[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 619 | 2492 | 4817 | 5189 | 5300 | 4690 | 4643 | 5347 | 5474 | 5523 | 5561 | 2633 | 2216 | 766 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 282 | 810 | 1620 | 1991 | 2103 | 1997 | 1950 | 2150 | 2277 | 2326 | 2363 | 1623 | 1207 | 766 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1683 | 3197 | 3197 | 3197 | 2692 | 2692 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.698 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.117 | 1.117 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 新风机组潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 新风机组负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 新风机组湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 277 | 535 | 572 | 583 | 514 | 509 | 588 | 600 | 605 | 609 | 280 | 238 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 66 | 58 | 51 | 45 | 39 | 35 | 59 | 199 | 441 | 592 | 634 | 615 | 591 | 638 | 685 | 700 | 710 | 531 | 359 | 237 | 137 | 107 | 89
外墙[东南] | 总冷负荷 | 212 | 209 | 204 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 151 | 148 | 149 | 153 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 203 | 209 | 212 | 214 | 214
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 220 | 201 | 186 | 172 | 160 | 150 | 691 | 1329 | 1796 | 2041 | 1992 | 1720 | 1341 | 936 | 920 | 882 | 788 | 683 | 538 | 373 | 318 | 284 | 258 | 237
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 115 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 88 | 98 | 111 | 126 | 139 | 153 | 166 | 177 | 184 | 186 | 182 | 180 | 172 | 160 | 147 | 136 | 127 | 120
外窗[东南,2] | 总冷负荷 | 199 | 182 | 169 | 156 | 145 | 136 | 626 | 1203 | 1625 | 1848 | 1803 | 1557 | 1214 | 847 | 832 | 798 | 714 | 618 | 487 | 337 | 288 | 257 | 234 | 214
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 104 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 80 | 88 | 101 | 114 | 126 | 139 | 150 | 160 | 166 | 169 | 165 | 163 | 156 | 145 | 133 | 123 | 115 | 108
2030[普通教室]<2029>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 619 | 2492 | 4817 | 5189 | 5300 | 4690 | 4643 | 5347 | 5474 | 5523 | 5561 | 2633 | 2216 | 766 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 282 | 810 | 1620 | 1991 | 2103 | 1997 | 1950 | 2150 | 2277 | 2326 | 2363 | 1623 | 1207 | 766 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1683 | 3197 | 3197 | 3197 | 2692 | 2692 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.698 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.117 | 1.117 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 新风机组潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 新风机组负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 新风机组湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 277 | 535 | 572 | 583 | 514 | 509 | 588 | 600 | 605 | 609 | 280 | 238 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 66 | 58 | 51 | 45 | 39 | 35 | 59 | 199 | 441 | 592 | 634 | 615 | 591 | 638 | 685 | 700 | 710 | 531 | 359 | 237 | 137 | 107 | 89
外墙[东南] | 总冷负荷 | 212 | 209 | 204 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 151 | 148 | 149 | 153 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 203 | 209 | 212 | 214 | 214
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 220 | 201 | 186 | 172 | 160 | 150 | 691 | 1329 | 1796 | 2041 | 1992 | 1720 | 1341 | 936 | 920 | 882 | 788 | 683 | 538 | 373 | 318 | 284 | 258 | 237
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 115 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 88 | 98 | 111 | 126 | 139 | 153 | 166 | 177 | 184 | 186 | 182 | 180 | 172 | 160 | 147 | 136 | 127 | 120
外窗[东南,2] | 总冷负荷 | 199 | 182 | 169 | 156 | 145 | 136 | 626 | 1203 | 1625 | 1848 | 1803 | 1557 | 1214 | 847 | 832 | 798 | 714 | 618 | 487 | 337 | 288 | 257 | 234 | 214
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 104 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 80 | 88 | 101 | 114 | 126 | 139 | 150 | 160 | 166 | 169 | 165 | 163 | 156 | 145 | 133 | 123 | 115 | 108
2031[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 85 | 341 | 661 | 718 | 734 | 652 | 644 | 740 | 759 | 766 | 771 | 374 | 310 | 112 | 75 | 63 | 55
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 41 | 120 | 241 | 298 | 314 | 298 | 290 | 320 | 339 | 346 | 351 | 242 | 177 | 112 | 75 | 63 | 55
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 221 | 420 | 420 | 420 | 354 | 354 | 420 | 420 | 420 | 420 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.091 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.145 | 0.145 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369
| 显热负荷 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 潜热负荷 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664
| 湿负荷 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 新风机组潜热负荷 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664
| 新风机组负荷 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369
| 新风机组湿负荷 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641
设备 | 总冷负荷 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 65 | 269 | 521 | 558 | 569 | 501 | 496 | 573 | 585 | 590 | 593 | 273 | 231 | 74 | 49 | 41 | 36
灯光 | 总冷负荷 | 58 | 51 | 44 | 39 | 34 | 30 | 27 | 46 | 158 | 354 | 477 | 509 | 493 | 472 | 509 | 548 | 559 | 567 | 425 | 282 | 186 | 105 | 82 | 68
外墙[东南] | 总冷负荷 | 238 | 235 | 230 | 224 | 217 | 210 | 203 | 195 | 187 | 180 | 175 | 172 | 172 | 176 | 184 | 193 | 203 | 213 | 222 | 229 | 234 | 238 | 240 | 240
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 242 | 223 | 208 | 195 | 182 | 172 | 713 | 1351 | 1818 | 2063 | 2014 | 1742 | 1363 | 958 | 942 | 904 | 810 | 705 | 560 | 395 | 340 | 306 | 280 | 259
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 137 | 128 | 122 | 116 | 112 | 108 | 110 | 120 | 133 | 148 | 161 | 175 | 188 | 199 | 206 | 208 | 205 | 202 | 194 | 182 | 169 | 158 | 149 | 142
外窗[东南] | 总冷负荷 | 110 | 101 | 94 | 88 | 83 | 78 | 323 | 612 | 823 | 934 | 912 | 788 | 617 | 434 | 426 | 409 | 367 | 319 | 253 | 179 | 154 | 138 | 127 | 117
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 总辐射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 温差传热负荷 | 62 | 58 | 55 | 53 | 50 | 49 | 50 | 54 | 60 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 93 | 94 | 93 | 91 | 88 | 82 | 76 | 72 | 68 | 64
外窗[东南] | 总冷负荷 | 93 | 85 | 80 | 75 | 70 | 66 | 273 | 518 | 696 | 790 | 771 | 667 | 522 | 367 | 361 | 346 | 310 | 270 | 214 | 151 | 130 | 117 | 107 | 99
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 472 | 645 | 734 | 710 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 282 | 266 | 232 | 193 | 140 | 81 | 66 | 57 | 50 | 45
| 总辐射负荷 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 231 | 472 | 645 | 734 | 710 | 600 | 450 | 291 | 282 | 266 | 232 | 193 | 140 | 81 | 66 | 57 | 50 | 45
| 温差传热负荷 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 42 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 79 | 80 | 78 | 77 | 74 | 70 | 65 | 61 | 57 | 54
2032[管理]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 36 | 142 | 274 | 295 | 302 | 268 | 266 | 306 | 314 | 317 | 320 | 154 | 131 | 49 | 34 | 29 | 26
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 50 | 99 | 120 | 127 | 121 | 119 | 131 | 139 | 142 | 145 | 99 | 76 | 49 | 34 | 29 | 26
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 175 | 175 | 175 | 147 | 147 | 175 | 175 | 175 | 175 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.038 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.061 | 0.061 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 新风机组潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 新风机组负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 新风机组湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
设备 | 总冷负荷 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 28 | 112 | 216 | 230 | 235 | 207 | 205 | 237 | 242 | 244 | 246 | 113 | 98 | 32 | 22 | 19 | 17
灯光 | 总冷负荷 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 22 | 66 | 142 | 187 | 202 | 197 | 191 | 207 | 222 | 227 | 231 | 173 | 123 | 83 | 53 | 42 | 35
外墙[东南] | 总冷负荷 | 156 | 154 | 151 | 147 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 115 | 113 | 113 | 116 | 121 | 127 | 133 | 140 | 145 | 150 | 154 | 156 | 157 | 157
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 202 | 383 | 516 | 585 | 571 | 494 | 387 | 272 | 267 | 256 | 230 | 200 | 159 | 112 | 97 | 87 | 80 | 73
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 总辐射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 温差传热负荷 | 39 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40
2036[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2037[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2038[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2041[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 102 | 403 | 778 | 841 | 861 | 764 | 757 | 870 | 892 | 901 | 908 | 439 | 369 | 135 | 93 | 79 | 69
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 50 | 142 | 282 | 345 | 365 | 347 | 340 | 375 | 396 | 405 | 412 | 282 | 213 | 135 | 93 | 79 | 69
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 261 | 496 | 496 | 496 | 418 | 418 | 496 | 496 | 496 | 496 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.107 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.171 | 0.171 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 新风机组潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 新风机组负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 新风机组湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
设备 | 总冷负荷 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 78 | 319 | 613 | 655 | 668 | 588 | 584 | 674 | 688 | 694 | 699 | 320 | 275 | 89 | 61 | 51 | 45
灯光 | 总冷负荷 | 75 | 65 | 56 | 50 | 44 | 38 | 34 | 57 | 187 | 411 | 549 | 590 | 573 | 553 | 597 | 640 | 655 | 665 | 497 | 342 | 226 | 134 | 105 | 87
外墙[东南] | 总冷负荷 | 252 | 248 | 243 | 237 | 230 | 222 | 215 | 206 | 198 | 191 | 185 | 182 | 182 | 187 | 194 | 204 | 215 | 226 | 235 | 242 | 248 | 252 | 254 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 218 | 201 | 188 | 175 | 164 | 155 | 643 | 1218 | 1638 | 1860 | 1815 | 1570 | 1228 | 863 | 849 | 815 | 731 | 635 | 505 | 356 | 307 | 276 | 253 | 233
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 123 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 99 | 108 | 120 | 133 | 145 | 158 | 170 | 179 | 186 | 188 | 184 | 182 | 175 | 164 | 152 | 142 | 135 | 128
外窗[东南] | 总冷负荷 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 228 | 431 | 580 | 658 | 643 | 556 | 435 | 306 | 301 | 289 | 259 | 225 | 179 | 126 | 109 | 98 | 89 | 83
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 总辐射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 温差传热负荷 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 51 | 56 | 60 | 63 | 66 | 67 | 65 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 48 | 45
2042[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2043[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
2044[F型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 2127 | 8325 | 15913 | 16983 | 17382 | 15379 | 15314 | 17688 | 18076 | 18263 | 18409 | 8667 | 7550 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 1004 | 2711 | 5247 | 6318 | 6717 | 6397 | 6332 | 7023 | 7411 | 7597 | 7743 | 5299 | 4182 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 5613 | 10665 | 10665 | 10665 | 8981 | 8981 | 10665 | 10665 | 10665 | 10665 | 3368 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 2.328 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 3.725 | 3.725 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 新风机组潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 新风机组负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 新风机组湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
设备 | 总冷负荷 | 103 | 92 | 82 | 73 | 66 | 59 | 53 | 180 | 720 | 1375 | 1458 | 1489 | 1312 | 1307 | 1513 | 1543 | 1558 | 1569 | 717 | 630 | 211 | 154 | 132 | 116
灯光 | 总冷负荷 | 284 | 248 | 217 | 190 | 167 | 147 | 129 | 188 | 526 | 1082 | 1393 | 1510 | 1474 | 1450 | 1583 | 1688 | 1736 | 1772 | 1318 | 993 | 680 | 469 | 385 | 328
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1010 | 968 | 923 | 876 | 830 | 784 | 741 | 699 | 662 | 633 | 614 | 607 | 612 | 626 | 653 | 695 | 755 | 829 | 910 | 985 | 1041 | 1069 | 1068 | 1045
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外门[西南,2] | 总冷负荷 | 353 | 331 | 311 | 294 | 279 | 266 | 278 | 320 | 373 | 429 | 481 | 527 | 602 | 728 | 860 | 954 | 981 | 936 | 811 | 627 | 499 | 439 | 402 | 374
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 253.4 | 393 | 481.9 | 518 | 475.6 | 371.2 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 16.5 | 19.8 | 22.1 | 22.8 | 21.7 | 18.6 | 14 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 7.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 908 | 870 | 829 | 787 | 746 | 705 | 665 | 628 | 595 | 569 | 552 | 546 | 550 | 563 | 587 | 624 | 678 | 745 | 818 | 885 | 936 | 961 | 959 | 939
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西北] | 总冷负荷 | 413 | 418 | 418 | 412 | 403 | 391 | 378 | 363 | 347 | 332 | 317 | 304 | 293 | 286 | 281 | 281 | 283 | 289 | 300 | 315 | 336 | 359 | 382 | 400
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外墙[西北] | 总冷负荷 | 447 | 453 | 453 | 447 | 437 | 424 | 409 | 393 | 377 | 360 | 344 | 330 | 318 | 310 | 305 | 304 | 307 | 314 | 325 | 342 | 364 | 389 | 414 | 434
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 240 | 227 | 214 | 204 | 194 | 186 | 191 | 214 | 245 | 279 | 311 | 338 | 361 | 394 | 460 | 545 | 611 | 640 | 601 | 470 | 349 | 300 | 273 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 16.5 | 19.9 | 22.6 | 23.8 | 22.2 | 16.9 | 11.9 | 9.9 | 8.8 | 8.1
2045[F型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 2127 | 8325 | 15913 | 16983 | 17382 | 15379 | 15314 | 17688 | 18076 | 18263 | 18409 | 8667 | 7550 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 1004 | 2711 | 5247 | 6318 | 6717 | 6397 | 6332 | 7023 | 7411 | 7597 | 7743 | 5299 | 4182 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 5613 | 10665 | 10665 | 10665 | 8981 | 8981 | 10665 | 10665 | 10665 | 10665 | 3368 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 2.328 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 3.725 | 3.725 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 新风机组潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 新风机组负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 新风机组湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
设备 | 总冷负荷 | 103 | 92 | 82 | 73 | 66 | 59 | 53 | 180 | 720 | 1375 | 1458 | 1489 | 1312 | 1307 | 1513 | 1543 | 1558 | 1569 | 717 | 630 | 211 | 154 | 132 | 116
灯光 | 总冷负荷 | 284 | 248 | 217 | 190 | 167 | 147 | 129 | 188 | 526 | 1082 | 1393 | 1510 | 1474 | 1450 | 1583 | 1688 | 1736 | 1772 | 1318 | 993 | 680 | 469 | 385 | 328
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1010 | 968 | 923 | 876 | 830 | 784 | 741 | 699 | 662 | 633 | 614 | 607 | 612 | 626 | 653 | 695 | 755 | 829 | 910 | 985 | 1041 | 1069 | 1068 | 1045
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外门[西南,2] | 总冷负荷 | 353 | 331 | 311 | 294 | 279 | 266 | 278 | 320 | 373 | 429 | 481 | 527 | 602 | 728 | 860 | 954 | 981 | 936 | 811 | 627 | 499 | 439 | 402 | 374
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 253.4 | 393 | 481.9 | 518 | 475.6 | 371.2 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 16.5 | 19.8 | 22.1 | 22.8 | 21.7 | 18.6 | 14 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 7.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 908 | 870 | 829 | 787 | 746 | 705 | 665 | 628 | 595 | 569 | 552 | 546 | 550 | 563 | 587 | 624 | 678 | 745 | 818 | 885 | 936 | 961 | 959 | 939
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西北] | 总冷负荷 | 413 | 418 | 418 | 412 | 403 | 391 | 378 | 363 | 347 | 332 | 317 | 304 | 293 | 286 | 281 | 281 | 283 | 289 | 300 | 315 | 336 | 359 | 382 | 400
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外墙[西北] | 总冷负荷 | 447 | 453 | 453 | 447 | 437 | 424 | 409 | 393 | 377 | 360 | 344 | 330 | 318 | 310 | 305 | 304 | 307 | 314 | 325 | 342 | 364 | 389 | 414 | 434
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 240 | 227 | 214 | 204 | 194 | 186 | 191 | 214 | 245 | 279 | 311 | 338 | 361 | 394 | 460 | 545 | 611 | 640 | 601 | 470 | 349 | 300 | 273 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 16.5 | 19.9 | 22.6 | 23.8 | 22.2 | 16.9 | 11.9 | 9.9 | 8.8 | 8.1
2049[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
2050[A型阶梯教室]<2049>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
2051[A型阶梯教室]<2049>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
2057[A型阶梯教室]<2049>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
2058[D型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 1397 | 5470 | 10458 | 11169 | 11434 | 10116 | 10069 | 11623 | 11874 | 11994 | 12088 | 5687 | 4945 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 660 | 1786 | 3459 | 4170 | 4435 | 4222 | 4174 | 4623 | 4875 | 4995 | 5088 | 3476 | 2735 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 3684 | 6999 | 6999 | 6999 | 5894 | 5894 | 6999 | 6999 | 6999 | 6999 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 1.528 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.445 | 2.445 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 0.917 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 新风机组潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 新风机组负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 新风机组湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 118 | 473 | 904 | 959 | 980 | 863 | 859 | 994 | 1014 | 1023 | 1030 | 470 | 413 | 137 | 99 | 85 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 171 | 149 | 130 | 114 | 100 | 88 | 78 | 118 | 343 | 716 | 930 | 1011 | 987 | 968 | 1053 | 1122 | 1153 | 1175 | 874 | 650 | 438 | 294 | 236 | 199
外墙[西北] | 总冷负荷 | 809 | 777 | 741 | 704 | 666 | 630 | 594 | 560 | 530 | 506 | 491 | 485 | 487 | 498 | 515 | 538 | 572 | 620 | 679 | 744 | 802 | 838 | 846 | 834
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 636 | 609 | 581 | 553 | 526 | 499 | 473 | 449 | 436 | 446 | 477 | 523 | 573 | 618 | 652 | 677 | 694 | 707 | 714 | 717 | 713 | 702 | 684 | 662
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 732 | 701 | 668 | 635 | 601 | 568 | 537 | 507 | 480 | 458 | 445 | 440 | 443 | 454 | 473 | 503 | 547 | 601 | 659 | 714 | 755 | 775 | 774 | 758
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2059[D型阶梯教室]<2058>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 1397 | 5470 | 10458 | 11169 | 11434 | 10116 | 10069 | 11623 | 11874 | 11994 | 12088 | 5687 | 4945 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 660 | 1786 | 3459 | 4170 | 4435 | 4222 | 4174 | 4623 | 4875 | 4995 | 5088 | 3476 | 2735 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 3684 | 6999 | 6999 | 6999 | 5894 | 5894 | 6999 | 6999 | 6999 | 6999 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 1.528 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.445 | 2.445 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 0.917 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 新风机组潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 新风机组负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 新风机组湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 118 | 473 | 904 | 959 | 980 | 863 | 859 | 994 | 1014 | 1023 | 1030 | 470 | 413 | 137 | 99 | 85 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 171 | 149 | 130 | 114 | 100 | 88 | 78 | 118 | 343 | 716 | 930 | 1011 | 987 | 968 | 1053 | 1122 | 1153 | 1175 | 874 | 650 | 438 | 294 | 236 | 199
外墙[西北] | 总冷负荷 | 809 | 777 | 741 | 704 | 666 | 630 | 594 | 560 | 530 | 506 | 491 | 485 | 487 | 498 | 515 | 538 | 572 | 620 | 679 | 744 | 802 | 838 | 846 | 834
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 636 | 609 | 581 | 553 | 526 | 499 | 473 | 449 | 436 | 446 | 477 | 523 | 573 | 618 | 652 | 677 | 694 | 707 | 714 | 717 | 713 | 702 | 684 | 662
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 732 | 701 | 668 | 635 | 601 | 568 | 537 | 507 | 480 | 458 | 445 | 440 | 443 | 454 | 473 | 503 | 547 | 601 | 659 | 714 | 755 | 775 | 774 | 758
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2062[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 67 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 35 | 111 | 438 | 846 | 916 | 937 | 832 | 823 | 947 | 971 | 981 | 988 | 479 | 401 | 148 | 101 | 86 | 75
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 67 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 35 | 54 | 154 | 306 | 376 | 397 | 377 | 369 | 407 | 432 | 441 | 449 | 309 | 231 | 148 | 101 | 86 | 75
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 284 | 540 | 540 | 540 | 454 | 454 | 540 | 540 | 540 | 540 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.117 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.187 | 0.187 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044
| 显热负荷 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906
| 潜热负荷 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137
| 湿负荷 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906
| 新风机组潜热负荷 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137
| 新风机组负荷 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044
| 新风机组湿负荷 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823
设备 | 总冷负荷 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 84 | 346 | 667 | 713 | 727 | 640 | 635 | 733 | 749 | 756 | 761 | 350 | 299 | 97 | 66 | 56 | 49
灯光 | 总冷负荷 | 91 | 79 | 69 | 61 | 53 | 47 | 41 | 66 | 205 | 445 | 589 | 631 | 612 | 591 | 641 | 688 | 704 | 716 | 535 | 371 | 250 | 154 | 124 | 105
外墙[东] | 总冷负荷 | 441 | 422 | 403 | 384 | 366 | 348 | 331 | 315 | 307 | 313 | 335 | 369 | 407 | 443 | 471 | 489 | 499 | 505 | 507 | 505 | 499 | 489 | 475 | 459
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.2 | 13.6 | 13 | 12.4 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 15.2 | 15.7 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 14.8
外门[东] | 总冷负荷 | 195 | 185 | 175 | 168 | 161 | 155 | 231 | 366 | 474 | 531 | 537 | 500 | 431 | 389 | 377 | 368 | 352 | 332 | 307 | 275 | 248 | 230 | 216 | 204
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604.4 | 688.3 | 668.8 | 550.6 | 378.5 | 166.9 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.9 | 7.4 | 7 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 9.7 | 16.3 | 21.7 | 24.5 | 24.8 | 23 | 19.6 | 17.5 | 16.9 | 16.4 | 15.7 | 14.7 | 13.4 | 11.9 | 10.5 | 9.6 | 8.9 | 8.4
外窗[东] | 总冷负荷 | 486 | 447 | 418 | 390 | 366 | 345 | 2611 | 4589 | 5616 | 5824 | 5116 | 3868 | 1854 | 1920 | 1888 | 1813 | 1625 | 1413 | 1122 | 792 | 682 | 613 | 562 | 519
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 443 | 486 | 435 | 292 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 32.3 | 29.3 | 26.6 | 24.1 | 21.9 | 19.9 | 177.9 | 323.8 | 398.2 | 411.5 | 356.8 | 261.8 | 187.6 | 171.4 | 158.2 | 145.9 | 127.7 | 108.4 | 84.7 | 58.9 | 50.1 | 44.3 | 39.7 | 35.8
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 4349 | 5348 | 5528 | 4792 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 212 | 191 | 173 | 157 | 142 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 1522 | 1475 | 1395 | 1215 | 1008 | 734 | 427 | 343 | 296 | 262 | 235
| 总辐射负荷 | 212 | 191 | 173 | 157 | 142 | 129 | 2390 | 4349 | 5348 | 5528 | 4792 | 3516 | 1477 | 1522 | 1475 | 1395 | 1215 | 1008 | 734 | 427 | 343 | 296 | 262 | 235
| 温差传热负荷 | 274 | 256 | 245 | 233 | 224 | 216 | 221 | 240 | 267 | 296 | 323 | 351 | 377 | 398 | 413 | 418 | 410 | 405 | 389 | 365 | 339 | 317 | 300 | 285
外墙[北] | 总冷负荷 | 418 | 419 | 416 | 410 | 402 | 392 | 380 | 368 | 356 | 344 | 333 | 326 | 322 | 322 | 324 | 329 | 337 | 347 | 358 | 370 | 382 | 395 | 406 | 414
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.6
屋面 | 总冷负荷 | 732 | 746 | 751 | 748 | 738 | 722 | 702 | 678 | 651 | 623 | 593 | 564 | 538 | 517 | 504 | 499 | 505 | 520 | 544 | 576 | 611 | 648 | 682 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.5 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 18.7 | 18.1 | 17.4 | 16.6 | 15.8 | 15 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19
2063[H型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1983 | 1772 | 1587 | 1424 | 1279 | 1149 | 1034 | 3248 | 12717 | 24315 | 25964 | 26579 | 23516 | 23407 | 27022 | 27609 | 27888 | 28106 | 13224 | 11503 | 4104 | 2988 | 2543 | 2232
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1983 | 1772 | 1587 | 1424 | 1279 | 1149 | 1034 | 1535 | 4151 | 8039 | 9688 | 10303 | 9810 | 9701 | 10746 | 11333 | 11612 | 11830 | 8084 | 6363 | 4104 | 2988 | 2543 | 2232
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 8566 | 16276 | 16276 | 16276 | 13706 | 13706 | 16276 | 16276 | 16276 | 16276 | 5140 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 3.553 | 6.751 | 6.751 | 6.751 | 5.685 | 5.685 | 6.751 | 6.751 | 6.751 | 6.751 | 2.132 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074
| 显热负荷 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701
| 潜热负荷 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373
| 湿负荷 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701 | 18701
| 新风机组潜热负荷 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373 | 39373
| 新风机组负荷 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074 | 58074
| 新风机组湿负荷 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123 | 15.123
设备 | 总冷负荷 | 154 | 137 | 123 | 110 | 99 | 89 | 80 | 275 | 1100 | 2101 | 2229 | 2277 | 2006 | 1997 | 2311 | 2357 | 2379 | 2396 | 1094 | 960 | 318 | 232 | 197 | 173
灯光 | 总冷负荷 | 404 | 352 | 308 | 270 | 237 | 209 | 184 | 276 | 798 | 1663 | 2157 | 2343 | 2288 | 2245 | 2443 | 2603 | 2675 | 2728 | 2029 | 1511 | 1022 | 689 | 555 | 469
外墙[东南] | 总冷负荷 | 1182 | 1131 | 1079 | 1027 | 976 | 925 | 876 | 831 | 800 | 797 | 830 | 896 | 984 | 1078 | 1163 | 1229 | 1276 | 1308 | 1326 | 1332 | 1325 | 1305 | 1272 | 1230
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 1883 | 1803 | 1720 | 1638 | 1556 | 1476 | 1399 | 1329 | 1292 | 1319 | 1412 | 1549 | 1697 | 1829 | 1930 | 2002 | 2055 | 2092 | 2115 | 2121 | 2109 | 2077 | 2025 | 1959
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 622 | 612 | 598 | 581 | 563 | 542 | 522 | 500 | 479 | 460 | 446 | 443 | 451 | 469 | 493 | 520 | 546 | 569 | 588 | 604 | 617 | 625 | 629 | 628
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
屋面 | 总冷负荷 | 2170 | 2216 | 2237 | 2234 | 2210 | 2167 | 2110 | 2040 | 1961 | 1875 | 1785 | 1697 | 1616 | 1549 | 1503 | 1484 | 1494 | 1535 | 1603 | 1693 | 1797 | 1906 | 2010 | 2100
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
2064[G型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 2173 | 8510 | 16272 | 17379 | 17792 | 15742 | 15667 | 18083 | 18474 | 18660 | 18804 | 8846 | 7690 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 1027 | 2780 | 5385 | 6492 | 6905 | 6574 | 6498 | 7195 | 7586 | 7772 | 7917 | 5407 | 4252 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 5730 | 10888 | 10888 | 10888 | 9169 | 9169 | 10888 | 10888 | 10888 | 10888 | 3438 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 2.377 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 3.803 | 3.803 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 新风机组潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 新风机组负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 新风机组湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
设备 | 总冷负荷 | 102 | 91 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | 184 | 736 | 1406 | 1492 | 1524 | 1342 | 1337 | 1547 | 1577 | 1592 | 1603 | 732 | 642 | 212 | 154 | 131 | 115
灯光 | 总冷负荷 | 263 | 228 | 200 | 175 | 154 | 136 | 120 | 182 | 533 | 1115 | 1451 | 1577 | 1540 | 1510 | 1641 | 1748 | 1796 | 1831 | 1362 | 1010 | 679 | 453 | 363 | 306
外墙[东南] | 总冷负荷 | 861 | 824 | 786 | 748 | 710 | 674 | 638 | 605 | 582 | 580 | 604 | 653 | 717 | 785 | 847 | 895 | 929 | 952 | 966 | 970 | 965 | 950 | 926 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 967 | 926 | 883 | 841 | 799 | 758 | 718 | 682 | 663 | 677 | 725 | 795 | 871 | 939 | 991 | 1028 | 1055 | 1074 | 1086 | 1089 | 1083 | 1067 | 1040 | 1006
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1113 | 1066 | 1016 | 965 | 914 | 864 | 816 | 770 | 729 | 697 | 676 | 669 | 674 | 690 | 719 | 765 | 831 | 914 | 1002 | 1085 | 1147 | 1177 | 1176 | 1151
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2065[G型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 2173 | 8510 | 16272 | 17379 | 17792 | 15742 | 15667 | 18083 | 18474 | 18660 | 18804 | 8846 | 7690 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 1027 | 2780 | 5385 | 6492 | 6905 | 6574 | 6498 | 7195 | 7586 | 7772 | 7917 | 5407 | 4252 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 5730 | 10888 | 10888 | 10888 | 9169 | 9169 | 10888 | 10888 | 10888 | 10888 | 3438 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 2.377 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 3.803 | 3.803 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 新风机组潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 新风机组负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 新风机组湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
设备 | 总冷负荷 | 102 | 91 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | 184 | 736 | 1406 | 1492 | 1524 | 1342 | 1337 | 1547 | 1577 | 1592 | 1603 | 732 | 642 | 212 | 154 | 131 | 115
灯光 | 总冷负荷 | 263 | 228 | 200 | 175 | 154 | 136 | 120 | 182 | 533 | 1115 | 1451 | 1577 | 1540 | 1510 | 1641 | 1748 | 1796 | 1831 | 1362 | 1010 | 679 | 453 | 363 | 306
外墙[东南] | 总冷负荷 | 861 | 824 | 786 | 748 | 710 | 674 | 638 | 605 | 582 | 580 | 604 | 653 | 717 | 785 | 847 | 895 | 929 | 952 | 966 | 970 | 965 | 950 | 926 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 967 | 926 | 883 | 841 | 799 | 758 | 718 | 682 | 663 | 677 | 725 | 795 | 871 | 939 | 991 | 1028 | 1055 | 1074 | 1086 | 1089 | 1083 | 1067 | 1040 | 1006
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1113 | 1066 | 1016 | 965 | 914 | 864 | 816 | 770 | 729 | 697 | 676 | 669 | 674 | 690 | 719 | 765 | 831 | 914 | 1002 | 1085 | 1147 | 1177 | 1176 | 1151
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2066[E型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 921 | 823 | 738 | 662 | 595 | 535 | 481 | 1514 | 5927 | 11333 | 12102 | 12389 | 10962 | 10910 | 12594 | 12867 | 12997 | 13098 | 6162 | 5358 | 1909 | 1389 | 1181 | 1037
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 921 | 823 | 738 | 662 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1935 | 3748 | 4518 | 4805 | 4575 | 4523 | 5010 | 5283 | 5412 | 5514 | 3767 | 2963 | 1909 | 1389 | 1181 | 1037
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3992 | 7584 | 7584 | 7584 | 6387 | 6387 | 7584 | 7584 | 7584 | 7584 | 2395 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.656 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 2.649 | 2.649 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 0.993 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061
| 显热负荷 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714
| 潜热负荷 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347
| 湿负荷 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714
| 新风机组潜热负荷 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347
| 新风机组负荷 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061
| 新风机组湿负荷 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047
设备 | 总冷负荷 | 71 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 513 | 979 | 1039 | 1061 | 935 | 931 | 1077 | 1098 | 1109 | 1116 | 510 | 447 | 148 | 108 | 92 | 80
灯光 | 总冷负荷 | 186 | 162 | 141 | 124 | 109 | 96 | 85 | 128 | 372 | 776 | 1008 | 1095 | 1069 | 1049 | 1141 | 1215 | 1249 | 1273 | 947 | 704 | 475 | 318 | 256 | 216
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东] | 总冷负荷 | 412 | 393 | 374 | 355 | 337 | 319 | 301 | 286 | 277 | 283 | 306 | 340 | 379 | 415 | 443 | 461 | 471 | 477 | 479 | 477 | 471 | 461 | 447 | 431
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1098 | 1052 | 1003 | 952 | 902 | 853 | 805 | 760 | 719 | 688 | 668 | 660 | 665 | 681 | 710 | 755 | 820 | 902 | 989 | 1071 | 1132 | 1162 | 1161 | 1136
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2067[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2068[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 100 | 89 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 154 | 594 | 1135 | 1219 | 1250 | 1110 | 1104 | 1272 | 1302 | 1316 | 1327 | 639 | 552 | 207 | 151 | 128 | 113
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 100 | 89 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 78 | 210 | 406 | 489 | 521 | 496 | 490 | 543 | 572 | 587 | 598 | 408 | 321 | 207 | 151 | 128 | 113
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 384 | 729 | 729 | 729 | 614 | 614 | 729 | 729 | 729 | 729 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.158 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.252 | 0.252 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113
| 显热负荷 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
| 潜热负荷 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888
| 湿负荷 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
| 新风机组潜热负荷 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888
| 新风机组负荷 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113
| 新风机组湿负荷 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 117 | 469 | 897 | 951 | 972 | 856 | 852 | 986 | 1006 | 1015 | 1022 | 467 | 410 | 136 | 99 | 84 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 141 | 122 | 107 | 94 | 82 | 73 | 64 | 96 | 279 | 581 | 754 | 819 | 799 | 784 | 853 | 909 | 934 | 953 | 709 | 527 | 356 | 240 | 193 | 163
外墙[东南] | 总冷负荷 | 2250 | 2161 | 2069 | 1977 | 1887 | 1798 | 1712 | 1632 | 1577 | 1572 | 1630 | 1747 | 1902 | 2068 | 2217 | 2333 | 2416 | 2472 | 2504 | 2515 | 2502 | 2466 | 2409 | 2335
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 381 | 362 | 344 | 329 | 316 | 304 | 384 | 553 | 725 | 853 | 918 | 917 | 856 | 780 | 738 | 717 | 686 | 648 | 599 | 536 | 484 | 448 | 421 | 399
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 11.9 | 16.2 | 19.3 | 20.9 | 20.9 | 19.4 | 17.5 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.3 | 13.1 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | 8.1
2069[B型阶梯教室]<2067>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2070[B型阶梯教室]<2067>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2071[B型阶梯教室]<2067>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2072[B型阶梯教室]<2067>
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
2073[G外小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 37 | 70 | 75 | 77 | 69 | 68 | 79 | 80 | 81 | 82 | 39 | 34 | 12 | 9 | 8 | 7
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 25 | 31 | 33 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 25 | 20 | 12 | 9 | 8 | 7
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
| 显热负荷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 潜热负荷 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
| 湿负荷 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 新风机组潜热负荷 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
| 新风机组负荷 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
| 新风机组湿负荷 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
设备 | 总冷负荷 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | 59 | 60 | 53 | 53 | 61 | 62 | 63 | 63 | 29 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4
灯光 | 总冷负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 37 | 49 | 53 | 52 | 51 | 55 | 58 | 60 | 60 | 45 | 32 | 21 | 13 | 9 | 8
2076[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 83 | 74 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 126 | 484 | 925 | 992 | 1017 | 903 | 899 | 1037 | 1061 | 1073 | 1082 | 521 | 451 | 171 | 125 | 107 | 94
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 83 | 74 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 63 | 170 | 330 | 397 | 422 | 402 | 398 | 442 | 466 | 478 | 487 | 333 | 263 | 171 | 125 | 107 | 94
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 313 | 595 | 595 | 595 | 501 | 501 | 595 | 595 | 595 | 595 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.129 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.206 | 0.206 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356
| 显热负荷 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
| 潜热负荷 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357
| 湿负荷 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
| 新风机组潜热负荷 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357
| 新风机组负荷 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356
| 新风机组湿负荷 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 96 | 382 | 731 | 775 | 791 | 697 | 694 | 804 | 820 | 827 | 834 | 381 | 335 | 112 | 82 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 125 | 109 | 95 | 84 | 73 | 64 | 57 | 82 | 229 | 470 | 604 | 655 | 639 | 629 | 687 | 733 | 754 | 769 | 572 | 432 | 296 | 205 | 169 | 144
外墙[东南] | 总冷负荷 | 3056 | 2934 | 2810 | 2685 | 2562 | 2442 | 2325 | 2217 | 2141 | 2134 | 2214 | 2373 | 2583 | 2808 | 3011 | 3169 | 3281 | 3357 | 3401 | 3415 | 3398 | 3349 | 3271 | 3170
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.8
3001[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3002[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3003[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3004[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3005[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3006[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3007[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 1330 | 5264 | 10108 | 10833 | 11081 | 9804 | 9736 | 11227 | 11479 | 11589 | 11674 | 5505 | 4724 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 620 | 1716 | 3368 | 4093 | 4341 | 4129 | 4061 | 4487 | 4739 | 4849 | 4934 | 3376 | 2596 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 3547 | 6740 | 6740 | 6740 | 5676 | 5676 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1.471 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.354 | 2.354 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 0.883 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 新风机组潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 新风机组负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 新风机组湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
设备 | 总冷负荷 | 77 | 69 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 145 | 585 | 1123 | 1195 | 1220 | 1074 | 1068 | 1234 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 166 | 117 | 99 | 87
灯光 | 总冷负荷 | 186 | 162 | 141 | 124 | 109 | 96 | 85 | 136 | 421 | 906 | 1196 | 1293 | 1259 | 1223 | 1325 | 1415 | 1451 | 1476 | 1100 | 785 | 522 | 329 | 260 | 217
外墙[西北] | 总冷负荷 | 355 | 360 | 360 | 355 | 347 | 337 | 325 | 312 | 299 | 286 | 273 | 262 | 253 | 246 | 242 | 242 | 244 | 249 | 258 | 272 | 289 | 309 | 329 | 345
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 175 | 159 | 148 | 137 | 127 | 119 | 211 | 325 | 431 | 539 | 616 | 684 | 716 | 824 | 1149 | 1593 | 1912 | 1971 | 1556 | 296 | 252 | 225 | 205 | 188
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 91 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | 70 | 77 | 88 | 100 | 110 | 121 | 132 | 140 | 146 | 148 | 145 | 143 | 136 | 127 | 116 | 108 | 101 | 95
外窗[西北] | 总冷负荷 | 167 | 153 | 142 | 131 | 122 | 114 | 203 | 312 | 413 | 517 | 590 | 656 | 686 | 790 | 1101 | 1527 | 1833 | 1889 | 1491 | 283 | 242 | 216 | 196 | 180
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 87 | 80 | 76 | 72 | 68 | 65 | 67 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 126 | 134 | 140 | 142 | 139 | 137 | 131 | 122 | 112 | 103 | 97 | 91
外墙[西南] | 总冷负荷 | 217 | 219 | 218 | 214 | 209 | 202 | 195 | 187 | 179 | 171 | 163 | 157 | 151 | 147 | 145 | 145 | 147 | 152 | 160 | 170 | 182 | 194 | 205 | 213
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4
3008[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
3009[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
3010[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
3011[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
3012[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
3013[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
3014[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
3015[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 609 | 2459 | 4755 | 5124 | 5234 | 4631 | 4583 | 5278 | 5404 | 5452 | 5488 | 2599 | 2183 | 753 | 505 | 427 | 374
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 277 | 799 | 1601 | 1970 | 2080 | 1975 | 1927 | 2124 | 2250 | 2298 | 2334 | 1603 | 1187 | 753 | 505 | 427 | 374
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 66 | 273 | 528 | 565 | 576 | 507 | 502 | 580 | 593 | 597 | 601 | 276 | 235 | 75 | 50 | 43 | 37
灯光 | 总冷负荷 | 73 | 63 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 58 | 196 | 437 | 587 | 629 | 610 | 585 | 631 | 678 | 693 | 702 | 526 | 353 | 232 | 132 | 103 | 85
外墙[北] | 总冷负荷 | 149 | 149 | 148 | 145 | 142 | 138 | 134 | 129 | 124 | 120 | 116 | 113 | 111 | 111 | 112 | 114 | 117 | 121 | 125 | 130 | 135 | 139 | 144 | 147
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 180 | 230 | 236 | 243 | 278 | 309 | 323 | 335 | 329 | 316 | 305 | 316 | 292 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 252 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 149 | 195 | 196 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 239 | 252 | 231 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[北] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 166 | 212 | 217 | 223 | 255 | 284 | 297 | 308 | 302 | 290 | 280 | 290 | 268 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 231 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 137 | 180 | 180 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 220 | 231 | 212 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
3016[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
3017[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
3018[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
3021[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 612 | 2456 | 4738 | 5094 | 5204 | 4604 | 4564 | 5262 | 5388 | 5438 | 5477 | 2593 | 2197 | 771 | 532 | 452 | 397
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 280 | 796 | 1584 | 1940 | 2050 | 1948 | 1908 | 2108 | 2234 | 2284 | 2323 | 1597 | 1201 | 771 | 532 | 452 | 397
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 67 | 273 | 526 | 562 | 573 | 504 | 500 | 578 | 591 | 596 | 600 | 276 | 236 | 77 | 53 | 45 | 40
灯光 | 总冷负荷 | 91 | 79 | 69 | 61 | 53 | 47 | 41 | 65 | 198 | 427 | 563 | 603 | 586 | 567 | 615 | 660 | 676 | 688 | 514 | 360 | 244 | 153 | 124 | 105
外墙[东] | 总冷负荷 | 387 | 379 | 369 | 358 | 345 | 332 | 318 | 304 | 291 | 279 | 270 | 268 | 274 | 287 | 305 | 325 | 344 | 360 | 373 | 383 | 390 | 394 | 395 | 392
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.3 | 14 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
3022[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
3023[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
3024[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
3025[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 611 | 2457 | 4745 | 5107 | 5217 | 4616 | 4572 | 5269 | 5394 | 5444 | 5482 | 2596 | 2191 | 763 | 520 | 441 | 387
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 279 | 797 | 1591 | 1953 | 2063 | 1960 | 1916 | 2115 | 2241 | 2290 | 2328 | 1600 | 1195 | 763 | 520 | 441 | 387
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 273 | 527 | 563 | 574 | 506 | 501 | 579 | 592 | 597 | 600 | 276 | 236 | 76 | 52 | 44 | 39
灯光 | 总冷负荷 | 84 | 73 | 64 | 56 | 49 | 43 | 38 | 62 | 197 | 431 | 573 | 613 | 595 | 574 | 621 | 667 | 683 | 694 | 519 | 357 | 239 | 144 | 115 | 97
外墙[西] | 总冷负荷 | 217 | 220 | 219 | 216 | 211 | 204 | 197 | 189 | 180 | 172 | 164 | 157 | 151 | 146 | 143 | 142 | 143 | 146 | 152 | 161 | 173 | 187 | 200 | 210
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 379 | 551 | 669 | 688 | 604 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 13 | 14 | 14.7
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
3029[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 619 | 2492 | 4817 | 5189 | 5300 | 4690 | 4643 | 5347 | 5474 | 5523 | 5561 | 2633 | 2216 | 766 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 282 | 810 | 1620 | 1991 | 2103 | 1997 | 1950 | 2150 | 2277 | 2326 | 2363 | 1623 | 1207 | 766 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1683 | 3197 | 3197 | 3197 | 2692 | 2692 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.698 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.117 | 1.117 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 新风机组潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 新风机组负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 新风机组湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 277 | 535 | 572 | 583 | 514 | 509 | 588 | 600 | 605 | 609 | 280 | 238 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 66 | 58 | 51 | 45 | 39 | 35 | 59 | 199 | 441 | 592 | 634 | 615 | 591 | 638 | 685 | 700 | 710 | 531 | 359 | 237 | 137 | 107 | 89
外墙[东南] | 总冷负荷 | 212 | 209 | 204 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 151 | 148 | 149 | 153 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 203 | 209 | 212 | 214 | 214
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 220 | 201 | 186 | 172 | 160 | 150 | 691 | 1329 | 1796 | 2041 | 1992 | 1720 | 1341 | 936 | 920 | 882 | 788 | 683 | 538 | 373 | 318 | 284 | 258 | 237
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 115 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 88 | 98 | 111 | 126 | 139 | 153 | 166 | 177 | 184 | 186 | 182 | 180 | 172 | 160 | 147 | 136 | 127 | 120
外窗[东南,2] | 总冷负荷 | 199 | 182 | 169 | 156 | 145 | 136 | 626 | 1203 | 1625 | 1848 | 1803 | 1557 | 1214 | 847 | 832 | 798 | 714 | 618 | 487 | 337 | 288 | 257 | 234 | 214
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 104 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 80 | 88 | 101 | 114 | 126 | 139 | 150 | 160 | 166 | 169 | 165 | 163 | 156 | 145 | 133 | 123 | 115 | 108
3030[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 619 | 2492 | 4817 | 5189 | 5300 | 4690 | 4643 | 5347 | 5474 | 5523 | 5561 | 2633 | 2216 | 766 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 282 | 810 | 1620 | 1991 | 2103 | 1997 | 1950 | 2150 | 2277 | 2326 | 2363 | 1623 | 1207 | 766 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1683 | 3197 | 3197 | 3197 | 2692 | 2692 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.698 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.117 | 1.117 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 新风机组潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 新风机组负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 新风机组湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 277 | 535 | 572 | 583 | 514 | 509 | 588 | 600 | 605 | 609 | 280 | 238 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 66 | 58 | 51 | 45 | 39 | 35 | 59 | 199 | 441 | 592 | 634 | 615 | 591 | 638 | 685 | 700 | 710 | 531 | 359 | 237 | 137 | 107 | 89
外墙[东南] | 总冷负荷 | 212 | 209 | 204 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 151 | 148 | 149 | 153 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 203 | 209 | 212 | 214 | 214
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 220 | 201 | 186 | 172 | 160 | 150 | 691 | 1329 | 1796 | 2041 | 1992 | 1720 | 1341 | 936 | 920 | 882 | 788 | 683 | 538 | 373 | 318 | 284 | 258 | 237
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 115 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 88 | 98 | 111 | 126 | 139 | 153 | 166 | 177 | 184 | 186 | 182 | 180 | 172 | 160 | 147 | 136 | 127 | 120
外窗[东南,2] | 总冷负荷 | 199 | 182 | 169 | 156 | 145 | 136 | 626 | 1203 | 1625 | 1848 | 1803 | 1557 | 1214 | 847 | 832 | 798 | 714 | 618 | 487 | 337 | 288 | 257 | 234 | 214
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 104 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 80 | 88 | 101 | 114 | 126 | 139 | 150 | 160 | 166 | 169 | 165 | 163 | 156 | 145 | 133 | 123 | 115 | 108
3031[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 85 | 341 | 661 | 718 | 734 | 652 | 644 | 740 | 759 | 766 | 771 | 374 | 310 | 112 | 75 | 63 | 55
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 41 | 120 | 241 | 298 | 314 | 298 | 290 | 320 | 339 | 346 | 351 | 242 | 177 | 112 | 75 | 63 | 55
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 221 | 420 | 420 | 420 | 354 | 354 | 420 | 420 | 420 | 420 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.091 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.145 | 0.145 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369
| 显热负荷 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 潜热负荷 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664
| 湿负荷 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 新风机组潜热负荷 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664
| 新风机组负荷 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369
| 新风机组湿负荷 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641
设备 | 总冷负荷 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 65 | 269 | 521 | 558 | 569 | 501 | 496 | 573 | 585 | 590 | 593 | 273 | 231 | 74 | 49 | 41 | 36
灯光 | 总冷负荷 | 58 | 51 | 44 | 39 | 34 | 30 | 27 | 46 | 158 | 354 | 477 | 509 | 493 | 472 | 509 | 548 | 559 | 567 | 425 | 282 | 186 | 105 | 82 | 68
外墙[东南] | 总冷负荷 | 238 | 235 | 230 | 224 | 217 | 210 | 203 | 195 | 187 | 180 | 175 | 172 | 172 | 176 | 184 | 193 | 203 | 213 | 222 | 229 | 234 | 238 | 240 | 240
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 242 | 223 | 208 | 195 | 182 | 172 | 713 | 1351 | 1818 | 2063 | 2014 | 1742 | 1363 | 958 | 942 | 904 | 810 | 705 | 560 | 395 | 340 | 306 | 280 | 259
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 137 | 128 | 122 | 116 | 112 | 108 | 110 | 120 | 133 | 148 | 161 | 175 | 188 | 199 | 206 | 208 | 205 | 202 | 194 | 182 | 169 | 158 | 149 | 142
外窗[东南] | 总冷负荷 | 110 | 101 | 94 | 88 | 83 | 78 | 323 | 612 | 823 | 934 | 912 | 788 | 617 | 434 | 426 | 409 | 367 | 319 | 253 | 179 | 154 | 138 | 127 | 117
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 总辐射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 温差传热负荷 | 62 | 58 | 55 | 53 | 50 | 49 | 50 | 54 | 60 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 93 | 94 | 93 | 91 | 88 | 82 | 76 | 72 | 68 | 64
外窗[东南] | 总冷负荷 | 93 | 85 | 80 | 75 | 70 | 66 | 273 | 518 | 696 | 790 | 771 | 667 | 522 | 367 | 361 | 346 | 310 | 270 | 214 | 151 | 130 | 117 | 107 | 99
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 472 | 645 | 734 | 710 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 282 | 266 | 232 | 193 | 140 | 81 | 66 | 57 | 50 | 45
| 总辐射负荷 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 231 | 472 | 645 | 734 | 710 | 600 | 450 | 291 | 282 | 266 | 232 | 193 | 140 | 81 | 66 | 57 | 50 | 45
| 温差传热负荷 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 42 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 79 | 80 | 78 | 77 | 74 | 70 | 65 | 61 | 57 | 54
3032[管理]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 36 | 142 | 274 | 295 | 302 | 268 | 266 | 306 | 314 | 317 | 320 | 154 | 131 | 49 | 34 | 29 | 26
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 50 | 99 | 120 | 127 | 121 | 119 | 131 | 139 | 142 | 145 | 99 | 76 | 49 | 34 | 29 | 26
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 175 | 175 | 175 | 147 | 147 | 175 | 175 | 175 | 175 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.038 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.061 | 0.061 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 新风机组潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 新风机组负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 新风机组湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
设备 | 总冷负荷 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 28 | 112 | 216 | 230 | 235 | 207 | 205 | 237 | 242 | 244 | 246 | 113 | 98 | 32 | 22 | 19 | 17
灯光 | 总冷负荷 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 22 | 66 | 142 | 187 | 202 | 197 | 191 | 207 | 222 | 227 | 231 | 173 | 123 | 83 | 53 | 42 | 35
外墙[东南] | 总冷负荷 | 156 | 154 | 151 | 147 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 115 | 113 | 113 | 116 | 121 | 127 | 133 | 140 | 145 | 150 | 154 | 156 | 157 | 157
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 202 | 383 | 516 | 585 | 571 | 494 | 387 | 272 | 267 | 256 | 230 | 200 | 159 | 112 | 97 | 87 | 80 | 73
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 总辐射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 温差传热负荷 | 39 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40
3036[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3037[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3038[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 1231 | 4818 | 9212 | 9837 | 10070 | 8910 | 8868 | 10238 | 10460 | 10565 | 10648 | 5010 | 4357 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 751 | 671 | 601 | 539 | 484 | 435 | 392 | 582 | 1573 | 3046 | 3671 | 3904 | 3717 | 3676 | 4072 | 4294 | 4400 | 4482 | 3063 | 2410 | 1554 | 1131 | 962 | 845
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 3245 | 6166 | 6166 | 6166 | 5192 | 5192 | 6166 | 6166 | 6166 | 6166 | 1947 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 1.346 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.154 | 2.154 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085 | 7085
| 新风机组潜热负荷 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916 | 14916
| 新风机组负荷 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001 | 22001
| 新风机组湿负荷 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729
设备 | 总冷负荷 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 104 | 417 | 796 | 845 | 863 | 760 | 757 | 876 | 893 | 901 | 908 | 414 | 364 | 121 | 88 | 75 | 66
灯光 | 总冷负荷 | 153 | 133 | 116 | 102 | 89 | 79 | 69 | 104 | 302 | 630 | 818 | 889 | 868 | 851 | 926 | 987 | 1014 | 1034 | 769 | 572 | 387 | 260 | 210 | 177
外墙[东南] | 总冷负荷 | 591 | 566 | 540 | 514 | 488 | 463 | 438 | 416 | 400 | 398 | 415 | 448 | 492 | 539 | 582 | 615 | 638 | 654 | 663 | 666 | 663 | 652 | 636 | 615
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3041[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 102 | 403 | 778 | 841 | 861 | 764 | 757 | 870 | 892 | 901 | 908 | 439 | 369 | 135 | 93 | 79 | 69
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 50 | 142 | 282 | 345 | 365 | 347 | 340 | 375 | 396 | 405 | 412 | 282 | 213 | 135 | 93 | 79 | 69
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 261 | 496 | 496 | 496 | 418 | 418 | 496 | 496 | 496 | 496 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.107 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.171 | 0.171 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 新风机组潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 新风机组负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 新风机组湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
设备 | 总冷负荷 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 78 | 319 | 613 | 655 | 668 | 588 | 584 | 674 | 688 | 694 | 699 | 320 | 275 | 89 | 61 | 51 | 45
灯光 | 总冷负荷 | 75 | 65 | 56 | 50 | 44 | 38 | 34 | 57 | 187 | 411 | 549 | 590 | 573 | 553 | 597 | 640 | 655 | 665 | 497 | 342 | 226 | 134 | 105 | 87
外墙[东南] | 总冷负荷 | 252 | 248 | 243 | 237 | 230 | 222 | 215 | 206 | 198 | 191 | 185 | 182 | 182 | 187 | 194 | 204 | 215 | 226 | 235 | 242 | 248 | 252 | 254 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 218 | 201 | 188 | 175 | 164 | 155 | 643 | 1218 | 1638 | 1860 | 1815 | 1570 | 1228 | 863 | 849 | 815 | 731 | 635 | 505 | 356 | 307 | 276 | 253 | 233
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 123 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 99 | 108 | 120 | 133 | 145 | 158 | 170 | 179 | 186 | 188 | 184 | 182 | 175 | 164 | 152 | 142 | 135 | 128
外窗[东南] | 总冷负荷 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 228 | 431 | 580 | 658 | 643 | 556 | 435 | 306 | 301 | 289 | 259 | 225 | 179 | 126 | 109 | 98 | 89 | 83
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 总辐射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 温差传热负荷 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 51 | 56 | 60 | 63 | 66 | 67 | 65 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 48 | 45
3042[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3043[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
3044[F型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 2127 | 8325 | 15913 | 16983 | 17382 | 15379 | 15314 | 17688 | 18076 | 18263 | 18409 | 8667 | 7550 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 1004 | 2711 | 5247 | 6318 | 6717 | 6397 | 6332 | 7023 | 7411 | 7597 | 7743 | 5299 | 4182 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 5613 | 10665 | 10665 | 10665 | 8981 | 8981 | 10665 | 10665 | 10665 | 10665 | 3368 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 2.328 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 3.725 | 3.725 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 新风机组潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 新风机组负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 新风机组湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
设备 | 总冷负荷 | 103 | 92 | 82 | 73 | 66 | 59 | 53 | 180 | 720 | 1375 | 1458 | 1489 | 1312 | 1307 | 1513 | 1543 | 1558 | 1569 | 717 | 630 | 211 | 154 | 132 | 116
灯光 | 总冷负荷 | 284 | 248 | 217 | 190 | 167 | 147 | 129 | 188 | 526 | 1082 | 1393 | 1510 | 1474 | 1450 | 1583 | 1688 | 1736 | 1772 | 1318 | 993 | 680 | 469 | 385 | 328
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1010 | 968 | 923 | 876 | 830 | 784 | 741 | 699 | 662 | 633 | 614 | 607 | 612 | 626 | 653 | 695 | 755 | 829 | 910 | 985 | 1041 | 1069 | 1068 | 1045
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外门[西南,2] | 总冷负荷 | 353 | 331 | 311 | 294 | 279 | 266 | 278 | 320 | 373 | 429 | 481 | 527 | 602 | 728 | 860 | 954 | 981 | 936 | 811 | 627 | 499 | 439 | 402 | 374
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 253.4 | 393 | 481.9 | 518 | 475.6 | 371.2 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 16.5 | 19.8 | 22.1 | 22.8 | 21.7 | 18.6 | 14 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 7.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 908 | 870 | 829 | 787 | 746 | 705 | 665 | 628 | 595 | 569 | 552 | 546 | 550 | 563 | 587 | 624 | 678 | 745 | 818 | 885 | 936 | 961 | 959 | 939
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西北] | 总冷负荷 | 413 | 418 | 418 | 412 | 403 | 391 | 378 | 363 | 347 | 332 | 317 | 304 | 293 | 286 | 281 | 281 | 283 | 289 | 300 | 315 | 336 | 359 | 382 | 400
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外墙[西北] | 总冷负荷 | 447 | 453 | 453 | 447 | 437 | 424 | 409 | 393 | 377 | 360 | 344 | 330 | 318 | 310 | 305 | 304 | 307 | 314 | 325 | 342 | 364 | 389 | 414 | 434
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 240 | 227 | 214 | 204 | 194 | 186 | 191 | 214 | 245 | 279 | 311 | 338 | 361 | 394 | 460 | 545 | 611 | 640 | 601 | 470 | 349 | 300 | 273 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 16.5 | 19.9 | 22.6 | 23.8 | 22.2 | 16.9 | 11.9 | 9.9 | 8.8 | 8.1
3045[F型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 2127 | 8325 | 15913 | 16983 | 17382 | 15379 | 15314 | 17688 | 18076 | 18263 | 18409 | 8667 | 7550 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1324 | 1180 | 1054 | 943 | 845 | 757 | 679 | 1004 | 2711 | 5247 | 6318 | 6717 | 6397 | 6332 | 7023 | 7411 | 7597 | 7743 | 5299 | 4182 | 2713 | 1988 | 1698 | 1491
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 5613 | 10665 | 10665 | 10665 | 8981 | 8981 | 10665 | 10665 | 10665 | 10665 | 3368 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 2.328 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 3.725 | 3.725 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 4.424 | 1.397 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255 | 12255
| 新风机组潜热负荷 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801 | 25801
| 新风机组负荷 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055 | 38055
| 新风机组湿负荷 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91
设备 | 总冷负荷 | 103 | 92 | 82 | 73 | 66 | 59 | 53 | 180 | 720 | 1375 | 1458 | 1489 | 1312 | 1307 | 1513 | 1543 | 1558 | 1569 | 717 | 630 | 211 | 154 | 132 | 116
灯光 | 总冷负荷 | 284 | 248 | 217 | 190 | 167 | 147 | 129 | 188 | 526 | 1082 | 1393 | 1510 | 1474 | 1450 | 1583 | 1688 | 1736 | 1772 | 1318 | 993 | 680 | 469 | 385 | 328
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1010 | 968 | 923 | 876 | 830 | 784 | 741 | 699 | 662 | 633 | 614 | 607 | 612 | 626 | 653 | 695 | 755 | 829 | 910 | 985 | 1041 | 1069 | 1068 | 1045
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外门[西南,2] | 总冷负荷 | 353 | 331 | 311 | 294 | 279 | 266 | 278 | 320 | 373 | 429 | 481 | 527 | 602 | 728 | 860 | 954 | 981 | 936 | 811 | 627 | 499 | 439 | 402 | 374
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 253.4 | 393 | 481.9 | 518 | 475.6 | 371.2 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 11.6 | 13.4 | 16.5 | 19.8 | 22.1 | 22.8 | 21.7 | 18.6 | 14 | 10.9 | 9.4 | 8.5 | 7.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 908 | 870 | 829 | 787 | 746 | 705 | 665 | 628 | 595 | 569 | 552 | 546 | 550 | 563 | 587 | 624 | 678 | 745 | 818 | 885 | 936 | 961 | 959 | 939
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西北] | 总冷负荷 | 413 | 418 | 418 | 412 | 403 | 391 | 378 | 363 | 347 | 332 | 317 | 304 | 293 | 286 | 281 | 281 | 283 | 289 | 300 | 315 | 336 | 359 | 382 | 400
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外墙[西北] | 总冷负荷 | 447 | 453 | 453 | 447 | 437 | 424 | 409 | 393 | 377 | 360 | 344 | 330 | 318 | 310 | 305 | 304 | 307 | 314 | 325 | 342 | 364 | 389 | 414 | 434
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 240 | 227 | 214 | 204 | 194 | 186 | 191 | 214 | 245 | 279 | 311 | 338 | 361 | 394 | 460 | 545 | 611 | 640 | 601 | 470 | 349 | 300 | 273 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.5 | 6.9 | 6.4 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 13.8 | 16.5 | 19.9 | 22.6 | 23.8 | 22.2 | 16.9 | 11.9 | 9.9 | 8.8 | 8.1
3049[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
3050[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
3051[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
3057[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
3058[D型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 1397 | 5470 | 10458 | 11169 | 11434 | 10116 | 10069 | 11623 | 11874 | 11994 | 12088 | 5687 | 4945 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 660 | 1786 | 3459 | 4170 | 4435 | 4222 | 4174 | 4623 | 4875 | 4995 | 5088 | 3476 | 2735 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 3684 | 6999 | 6999 | 6999 | 5894 | 5894 | 6999 | 6999 | 6999 | 6999 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 1.528 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.445 | 2.445 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 0.917 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 新风机组潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 新风机组负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 新风机组湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 118 | 473 | 904 | 959 | 980 | 863 | 859 | 994 | 1014 | 1023 | 1030 | 470 | 413 | 137 | 99 | 85 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 171 | 149 | 130 | 114 | 100 | 88 | 78 | 118 | 343 | 716 | 930 | 1011 | 987 | 968 | 1053 | 1122 | 1153 | 1175 | 874 | 650 | 438 | 294 | 236 | 199
外墙[西北] | 总冷负荷 | 809 | 777 | 741 | 704 | 666 | 630 | 594 | 560 | 530 | 506 | 491 | 485 | 487 | 498 | 515 | 538 | 572 | 620 | 679 | 744 | 802 | 838 | 846 | 834
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 636 | 609 | 581 | 553 | 526 | 499 | 473 | 449 | 436 | 446 | 477 | 523 | 573 | 618 | 652 | 677 | 694 | 707 | 714 | 717 | 713 | 702 | 684 | 662
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 732 | 701 | 668 | 635 | 601 | 568 | 537 | 507 | 480 | 458 | 445 | 440 | 443 | 454 | 473 | 503 | 547 | 601 | 659 | 714 | 755 | 775 | 774 | 758
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
3059[D型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 1397 | 5470 | 10458 | 11169 | 11434 | 10116 | 10069 | 11623 | 11874 | 11994 | 12088 | 5687 | 4945 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 660 | 1786 | 3459 | 4170 | 4435 | 4222 | 4174 | 4623 | 4875 | 4995 | 5088 | 3476 | 2735 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 3684 | 6999 | 6999 | 6999 | 5894 | 5894 | 6999 | 6999 | 6999 | 6999 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 1.528 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.445 | 2.445 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 0.917 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 新风机组潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 新风机组负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 新风机组湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 118 | 473 | 904 | 959 | 980 | 863 | 859 | 994 | 1014 | 1023 | 1030 | 470 | 413 | 137 | 99 | 85 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 171 | 149 | 130 | 114 | 100 | 88 | 78 | 118 | 343 | 716 | 930 | 1011 | 987 | 968 | 1053 | 1122 | 1153 | 1175 | 874 | 650 | 438 | 294 | 236 | 199
外墙[西北] | 总冷负荷 | 809 | 777 | 741 | 704 | 666 | 630 | 594 | 560 | 530 | 506 | 491 | 485 | 487 | 498 | 515 | 538 | 572 | 620 | 679 | 744 | 802 | 838 | 846 | 834
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 636 | 609 | 581 | 553 | 526 | 499 | 473 | 449 | 436 | 446 | 477 | 523 | 573 | 618 | 652 | 677 | 694 | 707 | 714 | 717 | 713 | 702 | 684 | 662
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 732 | 701 | 668 | 635 | 601 | 568 | 537 | 507 | 480 | 458 | 445 | 440 | 443 | 454 | 473 | 503 | 547 | 601 | 659 | 714 | 755 | 775 | 774 | 758
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
3064[G型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 2173 | 8510 | 16272 | 17379 | 17792 | 15742 | 15667 | 18083 | 18474 | 18660 | 18804 | 8846 | 7690 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 1027 | 2780 | 5385 | 6492 | 6905 | 6574 | 6498 | 7195 | 7586 | 7772 | 7917 | 5407 | 4252 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 5730 | 10888 | 10888 | 10888 | 9169 | 9169 | 10888 | 10888 | 10888 | 10888 | 3438 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 2.377 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 3.803 | 3.803 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 新风机组潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 新风机组负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 新风机组湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
设备 | 总冷负荷 | 102 | 91 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | 184 | 736 | 1406 | 1492 | 1524 | 1342 | 1337 | 1547 | 1577 | 1592 | 1603 | 732 | 642 | 212 | 154 | 131 | 115
灯光 | 总冷负荷 | 263 | 228 | 200 | 175 | 154 | 136 | 120 | 182 | 533 | 1115 | 1451 | 1577 | 1540 | 1510 | 1641 | 1748 | 1796 | 1831 | 1362 | 1010 | 679 | 453 | 363 | 306
外墙[东南] | 总冷负荷 | 861 | 824 | 786 | 748 | 710 | 674 | 638 | 605 | 582 | 580 | 604 | 653 | 717 | 785 | 847 | 895 | 929 | 952 | 966 | 970 | 965 | 950 | 926 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 967 | 926 | 883 | 841 | 799 | 758 | 718 | 682 | 663 | 677 | 725 | 795 | 871 | 939 | 991 | 1028 | 1055 | 1074 | 1086 | 1089 | 1083 | 1067 | 1040 | 1006
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1113 | 1066 | 1016 | 965 | 914 | 864 | 816 | 770 | 729 | 697 | 676 | 669 | 674 | 690 | 719 | 765 | 831 | 914 | 1002 | 1085 | 1147 | 1177 | 1176 | 1151
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 1455 | 1486 | 1500 | 1497 | 1480 | 1451 | 1412 | 1364 | 1311 | 1252 | 1192 | 1133 | 1078 | 1033 | 1002 | 990 | 997 | 1025 | 1071 | 1132 | 1203 | 1277 | 1347 | 1408
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 17 | 17.7
3065[G型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 2173 | 8510 | 16272 | 17379 | 17792 | 15742 | 15667 | 18083 | 18474 | 18660 | 18804 | 8846 | 7690 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 1318 | 1178 | 1056 | 949 | 853 | 767 | 691 | 1027 | 2780 | 5385 | 6492 | 6905 | 6574 | 6498 | 7195 | 7586 | 7772 | 7917 | 5407 | 4252 | 2737 | 1988 | 1690 | 1483
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 5730 | 10888 | 10888 | 10888 | 9169 | 9169 | 10888 | 10888 | 10888 | 10888 | 3438 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 2.377 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 3.803 | 3.803 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 1.426 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510
| 新风机组潜热负荷 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338 | 26338
| 新风机组负荷 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848 | 38848
| 新风机组湿负荷 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116 | 10.116
设备 | 总冷负荷 | 102 | 91 | 82 | 74 | 66 | 60 | 54 | 184 | 736 | 1406 | 1492 | 1524 | 1342 | 1337 | 1547 | 1577 | 1592 | 1603 | 732 | 642 | 212 | 154 | 131 | 115
灯光 | 总冷负荷 | 263 | 228 | 200 | 175 | 154 | 136 | 120 | 182 | 533 | 1115 | 1451 | 1577 | 1540 | 1510 | 1641 | 1748 | 1796 | 1831 | 1362 | 1010 | 679 | 453 | 363 | 306
外墙[东南] | 总冷负荷 | 861 | 824 | 786 | 748 | 710 | 674 | 638 | 605 | 582 | 580 | 604 | 653 | 717 | 785 | 847 | 895 | 929 | 952 | 966 | 970 | 965 | 950 | 926 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东北] | 总冷负荷 | 967 | 926 | 883 | 841 | 799 | 758 | 718 | 682 | 663 | 677 | 725 | 795 | 871 | 939 | 991 | 1028 | 1055 | 1074 | 1086 | 1089 | 1083 | 1067 | 1040 | 1006
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1113 | 1066 | 1016 | 965 | 914 | 864 | 816 | 770 | 729 | 697 | 676 | 669 | 674 | 690 | 719 | 765 | 831 | 914 | 1002 | 1085 | 1147 | 1177 | 1176 | 1151
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 1455 | 1486 | 1500 | 1497 | 1480 | 1451 | 1412 | 1364 | 1311 | 1252 | 1192 | 1133 | 1078 | 1033 | 1002 | 990 | 997 | 1025 | 1071 | 1132 | 1203 | 1277 | 1347 | 1408
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 17 | 17.7
3066[E型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 921 | 823 | 738 | 662 | 595 | 535 | 481 | 1514 | 5927 | 11333 | 12102 | 12389 | 10962 | 10910 | 12594 | 12867 | 12997 | 13098 | 6162 | 5358 | 1909 | 1389 | 1181 | 1037
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 921 | 823 | 738 | 662 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1935 | 3748 | 4518 | 4805 | 4575 | 4523 | 5010 | 5283 | 5412 | 5514 | 3767 | 2963 | 1909 | 1389 | 1181 | 1037
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3992 | 7584 | 7584 | 7584 | 6387 | 6387 | 7584 | 7584 | 7584 | 7584 | 2395 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.656 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 2.649 | 2.649 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 0.993 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061
| 显热负荷 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714
| 潜热负荷 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347
| 湿负荷 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714
| 新风机组潜热负荷 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347
| 新风机组负荷 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061
| 新风机组湿负荷 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047
设备 | 总冷负荷 | 71 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 513 | 979 | 1039 | 1061 | 935 | 931 | 1077 | 1098 | 1109 | 1116 | 510 | 447 | 148 | 108 | 92 | 80
灯光 | 总冷负荷 | 186 | 162 | 141 | 124 | 109 | 96 | 85 | 128 | 372 | 776 | 1008 | 1095 | 1069 | 1049 | 1141 | 1215 | 1249 | 1273 | 947 | 704 | 475 | 318 | 256 | 216
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东] | 总冷负荷 | 412 | 393 | 374 | 355 | 337 | 319 | 301 | 286 | 277 | 283 | 306 | 340 | 379 | 415 | 443 | 461 | 471 | 477 | 479 | 477 | 471 | 461 | 447 | 431
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1098 | 1052 | 1003 | 952 | 902 | 853 | 805 | 760 | 719 | 688 | 668 | 660 | 665 | 681 | 710 | 755 | 820 | 902 | 989 | 1071 | 1132 | 1162 | 1161 | 1136
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
3067[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
3068[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 100 | 89 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 154 | 594 | 1135 | 1219 | 1250 | 1110 | 1104 | 1272 | 1302 | 1316 | 1327 | 639 | 552 | 207 | 151 | 128 | 113
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 100 | 89 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 78 | 210 | 406 | 489 | 521 | 496 | 490 | 543 | 572 | 587 | 598 | 408 | 321 | 207 | 151 | 128 | 113
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 384 | 729 | 729 | 729 | 614 | 614 | 729 | 729 | 729 | 729 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.158 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.252 | 0.252 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113
| 显热负荷 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
| 潜热负荷 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888
| 湿负荷 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
| 新风机组潜热负荷 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888
| 新风机组负荷 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113
| 新风机组湿负荷 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 117 | 469 | 897 | 951 | 972 | 856 | 852 | 986 | 1006 | 1015 | 1022 | 467 | 410 | 136 | 99 | 84 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 141 | 122 | 107 | 94 | 82 | 73 | 64 | 96 | 279 | 581 | 754 | 819 | 799 | 784 | 853 | 909 | 934 | 953 | 709 | 527 | 356 | 240 | 193 | 163
外墙[东南] | 总冷负荷 | 2250 | 2161 | 2069 | 1977 | 1887 | 1798 | 1712 | 1632 | 1577 | 1572 | 1630 | 1747 | 1902 | 2068 | 2217 | 2333 | 2416 | 2472 | 2504 | 2515 | 2502 | 2466 | 2409 | 2335
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 381 | 362 | 344 | 329 | 316 | 304 | 384 | 553 | 725 | 853 | 918 | 917 | 856 | 780 | 738 | 717 | 686 | 648 | 599 | 536 | 484 | 448 | 421 | 399
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 11.9 | 16.2 | 19.3 | 20.9 | 20.9 | 19.4 | 17.5 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.3 | 13.1 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | 8.1
3069[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
3070[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
3071[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
3072[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
3073[G外小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 37 | 70 | 75 | 77 | 69 | 68 | 79 | 80 | 81 | 82 | 39 | 34 | 12 | 9 | 8 | 7
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 25 | 31 | 33 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 25 | 20 | 12 | 9 | 8 | 7
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
| 显热负荷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 潜热负荷 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
| 湿负荷 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 新风机组潜热负荷 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
| 新风机组负荷 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
| 新风机组湿负荷 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
设备 | 总冷负荷 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | 59 | 60 | 53 | 53 | 61 | 62 | 63 | 63 | 29 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4
灯光 | 总冷负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 37 | 49 | 53 | 52 | 51 | 55 | 58 | 60 | 60 | 45 | 32 | 21 | 13 | 9 | 8
3076[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 83 | 74 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 126 | 484 | 925 | 992 | 1017 | 903 | 899 | 1037 | 1061 | 1073 | 1082 | 521 | 451 | 171 | 125 | 107 | 94
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 83 | 74 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 63 | 170 | 330 | 397 | 422 | 402 | 398 | 442 | 466 | 478 | 487 | 333 | 263 | 171 | 125 | 107 | 94
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 313 | 595 | 595 | 595 | 501 | 501 | 595 | 595 | 595 | 595 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.129 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.206 | 0.206 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356
| 显热负荷 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
| 潜热负荷 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357
| 湿负荷 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
| 新风机组潜热负荷 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357
| 新风机组负荷 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356
| 新风机组湿负荷 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 96 | 382 | 731 | 775 | 791 | 697 | 694 | 804 | 820 | 827 | 834 | 381 | 335 | 112 | 82 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 125 | 109 | 95 | 84 | 73 | 64 | 57 | 82 | 229 | 470 | 604 | 655 | 639 | 629 | 687 | 733 | 754 | 769 | 572 | 432 | 296 | 205 | 169 | 144
外墙[东南] | 总冷负荷 | 3056 | 2934 | 2810 | 2685 | 2562 | 2442 | 2325 | 2217 | 2141 | 2134 | 2214 | 2373 | 2583 | 2808 | 3011 | 3169 | 3281 | 3357 | 3401 | 3415 | 3398 | 3349 | 3271 | 3170
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.8
4001[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
4002[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
4003[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
4004[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
4005[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
4006[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
4007[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 1330 | 5264 | 10108 | 10833 | 11081 | 9804 | 9736 | 11227 | 11479 | 11589 | 11674 | 5505 | 4724 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 620 | 1716 | 3368 | 4093 | 4341 | 4129 | 4061 | 4487 | 4739 | 4849 | 4934 | 3376 | 2596 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 3547 | 6740 | 6740 | 6740 | 5676 | 5676 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1.471 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.354 | 2.354 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 0.883 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 新风机组潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 新风机组负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 新风机组湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
设备 | 总冷负荷 | 77 | 69 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 145 | 585 | 1123 | 1195 | 1220 | 1074 | 1068 | 1234 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 166 | 117 | 99 | 87
灯光 | 总冷负荷 | 186 | 162 | 141 | 124 | 109 | 96 | 85 | 136 | 421 | 906 | 1196 | 1293 | 1259 | 1223 | 1325 | 1415 | 1451 | 1476 | 1100 | 785 | 522 | 329 | 260 | 217
外墙[西北] | 总冷负荷 | 355 | 360 | 360 | 355 | 347 | 337 | 325 | 312 | 299 | 286 | 273 | 262 | 253 | 246 | 242 | 242 | 244 | 249 | 258 | 272 | 289 | 309 | 329 | 345
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 175 | 159 | 148 | 137 | 127 | 119 | 211 | 325 | 431 | 539 | 616 | 684 | 716 | 824 | 1149 | 1593 | 1912 | 1971 | 1556 | 296 | 252 | 225 | 205 | 188
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 91 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | 70 | 77 | 88 | 100 | 110 | 121 | 132 | 140 | 146 | 148 | 145 | 143 | 136 | 127 | 116 | 108 | 101 | 95
外窗[西北] | 总冷负荷 | 167 | 153 | 142 | 131 | 122 | 114 | 203 | 312 | 413 | 517 | 590 | 656 | 686 | 790 | 1101 | 1527 | 1833 | 1889 | 1491 | 283 | 242 | 216 | 196 | 180
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 87 | 80 | 76 | 72 | 68 | 65 | 67 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 126 | 134 | 140 | 142 | 139 | 137 | 131 | 122 | 112 | 103 | 97 | 91
外墙[西南] | 总冷负荷 | 217 | 219 | 218 | 214 | 209 | 202 | 195 | 187 | 179 | 171 | 163 | 157 | 151 | 147 | 145 | 145 | 147 | 152 | 160 | 170 | 182 | 194 | 205 | 213
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4
4008[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
4009[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
4010[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
4011[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
4012[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
4013[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
4014[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
4015[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 609 | 2459 | 4755 | 5124 | 5234 | 4631 | 4583 | 5278 | 5404 | 5452 | 5488 | 2599 | 2183 | 753 | 505 | 427 | 374
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 277 | 799 | 1601 | 1970 | 2080 | 1975 | 1927 | 2124 | 2250 | 2298 | 2334 | 1603 | 1187 | 753 | 505 | 427 | 374
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 66 | 273 | 528 | 565 | 576 | 507 | 502 | 580 | 593 | 597 | 601 | 276 | 235 | 75 | 50 | 43 | 37
灯光 | 总冷负荷 | 73 | 63 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 58 | 196 | 437 | 587 | 629 | 610 | 585 | 631 | 678 | 693 | 702 | 526 | 353 | 232 | 132 | 103 | 85
外墙[北] | 总冷负荷 | 149 | 149 | 148 | 145 | 142 | 138 | 134 | 129 | 124 | 120 | 116 | 113 | 111 | 111 | 112 | 114 | 117 | 121 | 125 | 130 | 135 | 139 | 144 | 147
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 180 | 230 | 236 | 243 | 278 | 309 | 323 | 335 | 329 | 316 | 305 | 316 | 292 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 252 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 149 | 195 | 196 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 239 | 252 | 231 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[北] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 166 | 212 | 217 | 223 | 255 | 284 | 297 | 308 | 302 | 290 | 280 | 290 | 268 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 231 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 137 | 180 | 180 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 220 | 231 | 212 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
4016[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
4017[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
4018[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
4021[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 612 | 2456 | 4738 | 5094 | 5204 | 4604 | 4564 | 5262 | 5388 | 5438 | 5477 | 2593 | 2197 | 771 | 532 | 452 | 397
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 280 | 796 | 1584 | 1940 | 2050 | 1948 | 1908 | 2108 | 2234 | 2284 | 2323 | 1597 | 1201 | 771 | 532 | 452 | 397
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 67 | 273 | 526 | 562 | 573 | 504 | 500 | 578 | 591 | 596 | 600 | 276 | 236 | 77 | 53 | 45 | 40
灯光 | 总冷负荷 | 91 | 79 | 69 | 61 | 53 | 47 | 41 | 65 | 198 | 427 | 563 | 603 | 586 | 567 | 615 | 660 | 676 | 688 | 514 | 360 | 244 | 153 | 124 | 105
外墙[东] | 总冷负荷 | 387 | 379 | 369 | 358 | 345 | 332 | 318 | 304 | 291 | 279 | 270 | 268 | 274 | 287 | 305 | 325 | 344 | 360 | 373 | 383 | 390 | 394 | 395 | 392
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.3 | 14 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
4022[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
4023[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
4024[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
4025[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 611 | 2457 | 4745 | 5107 | 5217 | 4616 | 4572 | 5269 | 5394 | 5444 | 5482 | 2596 | 2191 | 763 | 520 | 441 | 387
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 279 | 797 | 1591 | 1953 | 2063 | 1960 | 1916 | 2115 | 2241 | 2290 | 2328 | 1600 | 1195 | 763 | 520 | 441 | 387
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 273 | 527 | 563 | 574 | 506 | 501 | 579 | 592 | 597 | 600 | 276 | 236 | 76 | 52 | 44 | 39
灯光 | 总冷负荷 | 84 | 73 | 64 | 56 | 49 | 43 | 38 | 62 | 197 | 431 | 573 | 613 | 595 | 574 | 621 | 667 | 683 | 694 | 519 | 357 | 239 | 144 | 115 | 97
外墙[西] | 总冷负荷 | 217 | 220 | 219 | 216 | 211 | 204 | 197 | 189 | 180 | 172 | 164 | 157 | 151 | 146 | 143 | 142 | 143 | 146 | 152 | 161 | 173 | 187 | 200 | 210
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 379 | 551 | 669 | 688 | 604 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 13 | 14 | 14.7
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
4029[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 619 | 2492 | 4817 | 5189 | 5300 | 4690 | 4643 | 5347 | 5474 | 5523 | 5561 | 2633 | 2216 | 766 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 282 | 810 | 1620 | 1991 | 2103 | 1997 | 1950 | 2150 | 2277 | 2326 | 2363 | 1623 | 1207 | 766 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1683 | 3197 | 3197 | 3197 | 2692 | 2692 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.698 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.117 | 1.117 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 新风机组潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 新风机组负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 新风机组湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 277 | 535 | 572 | 583 | 514 | 509 | 588 | 600 | 605 | 609 | 280 | 238 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 66 | 58 | 51 | 45 | 39 | 35 | 59 | 199 | 441 | 592 | 634 | 615 | 591 | 638 | 685 | 700 | 710 | 531 | 359 | 237 | 137 | 107 | 89
外墙[东南] | 总冷负荷 | 212 | 209 | 204 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 151 | 148 | 149 | 153 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 203 | 209 | 212 | 214 | 214
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 220 | 201 | 186 | 172 | 160 | 150 | 691 | 1329 | 1796 | 2041 | 1992 | 1720 | 1341 | 936 | 920 | 882 | 788 | 683 | 538 | 373 | 318 | 284 | 258 | 237
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 115 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 88 | 98 | 111 | 126 | 139 | 153 | 166 | 177 | 184 | 186 | 182 | 180 | 172 | 160 | 147 | 136 | 127 | 120
外窗[东南,2] | 总冷负荷 | 199 | 182 | 169 | 156 | 145 | 136 | 626 | 1203 | 1625 | 1848 | 1803 | 1557 | 1214 | 847 | 832 | 798 | 714 | 618 | 487 | 337 | 288 | 257 | 234 | 214
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 104 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 80 | 88 | 101 | 114 | 126 | 139 | 150 | 160 | 166 | 169 | 165 | 163 | 156 | 145 | 133 | 123 | 115 | 108
4030[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 619 | 2492 | 4817 | 5189 | 5300 | 4690 | 4643 | 5347 | 5474 | 5523 | 5561 | 2633 | 2216 | 766 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 282 | 810 | 1620 | 1991 | 2103 | 1997 | 1950 | 2150 | 2277 | 2326 | 2363 | 1623 | 1207 | 766 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1683 | 3197 | 3197 | 3197 | 2692 | 2692 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.698 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.117 | 1.117 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 新风机组潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 新风机组负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 新风机组湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 277 | 535 | 572 | 583 | 514 | 509 | 588 | 600 | 605 | 609 | 280 | 238 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 66 | 58 | 51 | 45 | 39 | 35 | 59 | 199 | 441 | 592 | 634 | 615 | 591 | 638 | 685 | 700 | 710 | 531 | 359 | 237 | 137 | 107 | 89
外墙[东南] | 总冷负荷 | 212 | 209 | 204 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 151 | 148 | 149 | 153 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 203 | 209 | 212 | 214 | 214
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 220 | 201 | 186 | 172 | 160 | 150 | 691 | 1329 | 1796 | 2041 | 1992 | 1720 | 1341 | 936 | 920 | 882 | 788 | 683 | 538 | 373 | 318 | 284 | 258 | 237
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 115 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 88 | 98 | 111 | 126 | 139 | 153 | 166 | 177 | 184 | 186 | 182 | 180 | 172 | 160 | 147 | 136 | 127 | 120
外窗[东南,2] | 总冷负荷 | 199 | 182 | 169 | 156 | 145 | 136 | 626 | 1203 | 1625 | 1848 | 1803 | 1557 | 1214 | 847 | 832 | 798 | 714 | 618 | 487 | 337 | 288 | 257 | 234 | 214
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 104 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 80 | 88 | 101 | 114 | 126 | 139 | 150 | 160 | 166 | 169 | 165 | 163 | 156 | 145 | 133 | 123 | 115 | 108
4031[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 85 | 341 | 661 | 718 | 734 | 652 | 644 | 740 | 759 | 766 | 771 | 374 | 310 | 112 | 75 | 63 | 55
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 41 | 120 | 241 | 298 | 314 | 298 | 290 | 320 | 339 | 346 | 351 | 242 | 177 | 112 | 75 | 63 | 55
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 221 | 420 | 420 | 420 | 354 | 354 | 420 | 420 | 420 | 420 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.091 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.145 | 0.145 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369
| 显热负荷 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 潜热负荷 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664
| 湿负荷 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 新风机组潜热负荷 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664
| 新风机组负荷 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369
| 新风机组湿负荷 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641
设备 | 总冷负荷 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 65 | 269 | 521 | 558 | 569 | 501 | 496 | 573 | 585 | 590 | 593 | 273 | 231 | 74 | 49 | 41 | 36
灯光 | 总冷负荷 | 58 | 51 | 44 | 39 | 34 | 30 | 27 | 46 | 158 | 354 | 477 | 509 | 493 | 472 | 509 | 548 | 559 | 567 | 425 | 282 | 186 | 105 | 82 | 68
外墙[东南] | 总冷负荷 | 238 | 235 | 230 | 224 | 217 | 210 | 203 | 195 | 187 | 180 | 175 | 172 | 172 | 176 | 184 | 193 | 203 | 213 | 222 | 229 | 234 | 238 | 240 | 240
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 242 | 223 | 208 | 195 | 182 | 172 | 713 | 1351 | 1818 | 2063 | 2014 | 1742 | 1363 | 958 | 942 | 904 | 810 | 705 | 560 | 395 | 340 | 306 | 280 | 259
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 137 | 128 | 122 | 116 | 112 | 108 | 110 | 120 | 133 | 148 | 161 | 175 | 188 | 199 | 206 | 208 | 205 | 202 | 194 | 182 | 169 | 158 | 149 | 142
外窗[东南] | 总冷负荷 | 110 | 101 | 94 | 88 | 83 | 78 | 323 | 612 | 823 | 934 | 912 | 788 | 617 | 434 | 426 | 409 | 367 | 319 | 253 | 179 | 154 | 138 | 127 | 117
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 总辐射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 温差传热负荷 | 62 | 58 | 55 | 53 | 50 | 49 | 50 | 54 | 60 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 93 | 94 | 93 | 91 | 88 | 82 | 76 | 72 | 68 | 64
外窗[东南] | 总冷负荷 | 93 | 85 | 80 | 75 | 70 | 66 | 273 | 518 | 696 | 790 | 771 | 667 | 522 | 367 | 361 | 346 | 310 | 270 | 214 | 151 | 130 | 117 | 107 | 99
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 472 | 645 | 734 | 710 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 282 | 266 | 232 | 193 | 140 | 81 | 66 | 57 | 50 | 45
| 总辐射负荷 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 231 | 472 | 645 | 734 | 710 | 600 | 450 | 291 | 282 | 266 | 232 | 193 | 140 | 81 | 66 | 57 | 50 | 45
| 温差传热负荷 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 42 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 79 | 80 | 78 | 77 | 74 | 70 | 65 | 61 | 57 | 54
4032[管理]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 36 | 142 | 274 | 295 | 302 | 268 | 266 | 306 | 314 | 317 | 320 | 154 | 131 | 49 | 34 | 29 | 26
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 50 | 99 | 120 | 127 | 121 | 119 | 131 | 139 | 142 | 145 | 99 | 76 | 49 | 34 | 29 | 26
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 175 | 175 | 175 | 147 | 147 | 175 | 175 | 175 | 175 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.038 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.061 | 0.061 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 新风机组潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 新风机组负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 新风机组湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
设备 | 总冷负荷 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 28 | 112 | 216 | 230 | 235 | 207 | 205 | 237 | 242 | 244 | 246 | 113 | 98 | 32 | 22 | 19 | 17
灯光 | 总冷负荷 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 22 | 66 | 142 | 187 | 202 | 197 | 191 | 207 | 222 | 227 | 231 | 173 | 123 | 83 | 53 | 42 | 35
外墙[东南] | 总冷负荷 | 156 | 154 | 151 | 147 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 115 | 113 | 113 | 116 | 121 | 127 | 133 | 140 | 145 | 150 | 154 | 156 | 157 | 157
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 202 | 383 | 516 | 585 | 571 | 494 | 387 | 272 | 267 | 256 | 230 | 200 | 159 | 112 | 97 | 87 | 80 | 73
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 总辐射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 温差传热负荷 | 39 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40
4041[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 102 | 403 | 778 | 841 | 861 | 764 | 757 | 870 | 892 | 901 | 908 | 439 | 369 | 135 | 93 | 79 | 69
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 50 | 142 | 282 | 345 | 365 | 347 | 340 | 375 | 396 | 405 | 412 | 282 | 213 | 135 | 93 | 79 | 69
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 261 | 496 | 496 | 496 | 418 | 418 | 496 | 496 | 496 | 496 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.107 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.171 | 0.171 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 新风机组潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 新风机组负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 新风机组湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
设备 | 总冷负荷 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 78 | 319 | 613 | 655 | 668 | 588 | 584 | 674 | 688 | 694 | 699 | 320 | 275 | 89 | 61 | 51 | 45
灯光 | 总冷负荷 | 75 | 65 | 56 | 50 | 44 | 38 | 34 | 57 | 187 | 411 | 549 | 590 | 573 | 553 | 597 | 640 | 655 | 665 | 497 | 342 | 226 | 134 | 105 | 87
外墙[东南] | 总冷负荷 | 252 | 248 | 243 | 237 | 230 | 222 | 215 | 206 | 198 | 191 | 185 | 182 | 182 | 187 | 194 | 204 | 215 | 226 | 235 | 242 | 248 | 252 | 254 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 218 | 201 | 188 | 175 | 164 | 155 | 643 | 1218 | 1638 | 1860 | 1815 | 1570 | 1228 | 863 | 849 | 815 | 731 | 635 | 505 | 356 | 307 | 276 | 253 | 233
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 123 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 99 | 108 | 120 | 133 | 145 | 158 | 170 | 179 | 186 | 188 | 184 | 182 | 175 | 164 | 152 | 142 | 135 | 128
外窗[东南] | 总冷负荷 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 228 | 431 | 580 | 658 | 643 | 556 | 435 | 306 | 301 | 289 | 259 | 225 | 179 | 126 | 109 | 98 | 89 | 83
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 总辐射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 温差传热负荷 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 51 | 56 | 60 | 63 | 66 | 67 | 65 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 48 | 45
4042[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
4043[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
4049[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
屋面 | 总冷负荷 | 837 | 855 | 863 | 862 | 853 | 836 | 814 | 787 | 756 | 723 | 688 | 654 | 623 | 597 | 579 | 572 | 576 | 592 | 618 | 653 | 693 | 735 | 776 | 811
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7
4050[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
屋面 | 总冷负荷 | 837 | 855 | 863 | 862 | 853 | 836 | 814 | 787 | 756 | 723 | 688 | 654 | 623 | 597 | 579 | 572 | 576 | 592 | 618 | 653 | 693 | 735 | 776 | 811
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7
4051[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
屋面 | 总冷负荷 | 837 | 855 | 863 | 862 | 853 | 836 | 814 | 787 | 756 | 723 | 688 | 654 | 623 | 597 | 579 | 572 | 576 | 592 | 618 | 653 | 693 | 735 | 776 | 811
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7
4057[A型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 1253 | 4905 | 9378 | 10015 | 10253 | 9071 | 9029 | 10423 | 10649 | 10756 | 10840 | 5100 | 4435 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 764 | 682 | 611 | 549 | 493 | 443 | 399 | 592 | 1601 | 3101 | 3738 | 3975 | 3785 | 3743 | 4145 | 4371 | 4479 | 4563 | 3118 | 2453 | 1582 | 1151 | 979 | 859
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 3304 | 6277 | 6277 | 6277 | 5286 | 5286 | 6277 | 6277 | 6277 | 6277 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.37 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.192 | 2.192 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 | 7212
| 新风机组潜热负荷 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185 | 15185
| 新风机组负荷 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 22397
| 新风机组湿负荷 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832 | 5.832
设备 | 总冷负荷 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 31 | 106 | 424 | 811 | 860 | 878 | 774 | 770 | 892 | 909 | 917 | 924 | 422 | 370 | 123 | 89 | 76 | 67
灯光 | 总冷负荷 | 155 | 135 | 118 | 103 | 91 | 80 | 70 | 106 | 308 | 642 | 833 | 905 | 884 | 867 | 943 | 1005 | 1033 | 1053 | 783 | 583 | 393 | 265 | 213 | 180
外墙[西北] | 总冷负荷 | 689 | 662 | 631 | 599 | 567 | 536 | 506 | 477 | 452 | 431 | 418 | 413 | 415 | 424 | 438 | 458 | 487 | 528 | 579 | 634 | 683 | 713 | 721 | 711
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 623 | 597 | 570 | 542 | 515 | 489 | 463 | 440 | 428 | 437 | 468 | 513 | 562 | 605 | 639 | 663 | 680 | 693 | 700 | 702 | 698 | 688 | 670 | 649
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西北] | 总冷负荷 | 734 | 705 | 672 | 638 | 604 | 571 | 539 | 508 | 481 | 459 | 445 | 440 | 442 | 452 | 467 | 488 | 519 | 562 | 616 | 675 | 728 | 760 | 768 | 757
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
屋面 | 总冷负荷 | 837 | 855 | 863 | 862 | 853 | 836 | 814 | 787 | 756 | 723 | 688 | 654 | 623 | 597 | 579 | 572 | 576 | 592 | 618 | 653 | 693 | 735 | 776 | 811
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7
4058[D型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 1397 | 5470 | 10458 | 11169 | 11434 | 10116 | 10069 | 11623 | 11874 | 11994 | 12088 | 5687 | 4945 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 660 | 1786 | 3459 | 4170 | 4435 | 4222 | 4174 | 4623 | 4875 | 4995 | 5088 | 3476 | 2735 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 3684 | 6999 | 6999 | 6999 | 5894 | 5894 | 6999 | 6999 | 6999 | 6999 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 1.528 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.445 | 2.445 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 0.917 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 新风机组潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 新风机组负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 新风机组湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 118 | 473 | 904 | 959 | 980 | 863 | 859 | 994 | 1014 | 1023 | 1030 | 470 | 413 | 137 | 99 | 85 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 171 | 149 | 130 | 114 | 100 | 88 | 78 | 118 | 343 | 716 | 930 | 1011 | 987 | 968 | 1053 | 1122 | 1153 | 1175 | 874 | 650 | 438 | 294 | 236 | 199
外墙[西北] | 总冷负荷 | 809 | 777 | 741 | 704 | 666 | 630 | 594 | 560 | 530 | 506 | 491 | 485 | 487 | 498 | 515 | 538 | 572 | 620 | 679 | 744 | 802 | 838 | 846 | 834
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 636 | 609 | 581 | 553 | 526 | 499 | 473 | 449 | 436 | 446 | 477 | 523 | 573 | 618 | 652 | 677 | 694 | 707 | 714 | 717 | 713 | 702 | 684 | 662
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 732 | 701 | 668 | 635 | 601 | 568 | 537 | 507 | 480 | 458 | 445 | 440 | 443 | 454 | 473 | 503 | 547 | 601 | 659 | 714 | 755 | 775 | 774 | 758
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 934 | 954 | 963 | 962 | 951 | 932 | 907 | 877 | 843 | 806 | 767 | 729 | 694 | 665 | 645 | 637 | 642 | 659 | 689 | 728 | 773 | 820 | 865 | 904
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7
4059[D型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 1397 | 5470 | 10458 | 11169 | 11434 | 10116 | 10069 | 11623 | 11874 | 11994 | 12088 | 5687 | 4945 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 850 | 760 | 681 | 611 | 549 | 494 | 444 | 660 | 1786 | 3459 | 4170 | 4435 | 4222 | 4174 | 4623 | 4875 | 4995 | 5088 | 3476 | 2735 | 1762 | 1281 | 1090 | 957
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 3684 | 6999 | 6999 | 6999 | 5894 | 5894 | 6999 | 6999 | 6999 | 6999 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 1.528 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.445 | 2.445 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 2.903 | 0.917 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042 | 8042
| 新风机组潜热负荷 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932 | 16932
| 新风机组负荷 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974 | 24974
| 新风机组湿负荷 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503 | 6.503
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 53 | 47 | 43 | 38 | 34 | 118 | 473 | 904 | 959 | 980 | 863 | 859 | 994 | 1014 | 1023 | 1030 | 470 | 413 | 137 | 99 | 85 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 171 | 149 | 130 | 114 | 100 | 88 | 78 | 118 | 343 | 716 | 930 | 1011 | 987 | 968 | 1053 | 1122 | 1153 | 1175 | 874 | 650 | 438 | 294 | 236 | 199
外墙[西北] | 总冷负荷 | 809 | 777 | 741 | 704 | 666 | 630 | 594 | 560 | 530 | 506 | 491 | 485 | 487 | 498 | 515 | 538 | 572 | 620 | 679 | 744 | 802 | 838 | 846 | 834
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[东北] | 总冷负荷 | 636 | 609 | 581 | 553 | 526 | 499 | 473 | 449 | 436 | 446 | 477 | 523 | 573 | 618 | 652 | 677 | 694 | 707 | 714 | 717 | 713 | 702 | 684 | 662
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
外墙[西南] | 总冷负荷 | 732 | 701 | 668 | 635 | 601 | 568 | 537 | 507 | 480 | 458 | 445 | 440 | 443 | 454 | 473 | 503 | 547 | 601 | 659 | 714 | 755 | 775 | 774 | 758
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 934 | 954 | 963 | 962 | 951 | 932 | 907 | 877 | 843 | 806 | 767 | 729 | 694 | 665 | 645 | 637 | 642 | 659 | 689 | 728 | 773 | 820 | 865 | 904
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7
4066[E型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 921 | 823 | 738 | 662 | 595 | 535 | 481 | 1514 | 5927 | 11333 | 12102 | 12389 | 10962 | 10910 | 12594 | 12867 | 12997 | 13098 | 6162 | 5358 | 1909 | 1389 | 1181 | 1037
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 921 | 823 | 738 | 662 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1935 | 3748 | 4518 | 4805 | 4575 | 4523 | 5010 | 5283 | 5412 | 5514 | 3767 | 2963 | 1909 | 1389 | 1181 | 1037
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3992 | 7584 | 7584 | 7584 | 6387 | 6387 | 7584 | 7584 | 7584 | 7584 | 2395 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.656 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 2.649 | 2.649 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 3.146 | 0.993 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061
| 显热负荷 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714
| 潜热负荷 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347
| 湿负荷 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714
| 新风机组潜热负荷 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347 | 18347
| 新风机组负荷 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061 | 27061
| 新风机组湿负荷 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047 | 7.047
设备 | 总冷负荷 | 71 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 513 | 979 | 1039 | 1061 | 935 | 931 | 1077 | 1098 | 1109 | 1116 | 510 | 447 | 148 | 108 | 92 | 80
灯光 | 总冷负荷 | 186 | 162 | 141 | 124 | 109 | 96 | 85 | 128 | 372 | 776 | 1008 | 1095 | 1069 | 1049 | 1141 | 1215 | 1249 | 1273 | 947 | 704 | 475 | 318 | 256 | 216
外墙[东南] | 总冷负荷 | 797 | 762 | 727 | 692 | 657 | 624 | 591 | 560 | 539 | 537 | 559 | 604 | 663 | 727 | 784 | 828 | 860 | 881 | 894 | 898 | 893 | 879 | 857 | 829
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东] | 总冷负荷 | 412 | 393 | 374 | 355 | 337 | 319 | 301 | 286 | 277 | 283 | 306 | 340 | 379 | 415 | 443 | 461 | 471 | 477 | 479 | 477 | 471 | 461 | 447 | 431
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 10.9 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 1098 | 1052 | 1003 | 952 | 902 | 853 | 805 | 760 | 719 | 688 | 668 | 660 | 665 | 681 | 710 | 755 | 820 | 902 | 989 | 1071 | 1132 | 1162 | 1161 | 1136
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 1012 | 1034 | 1043 | 1042 | 1030 | 1010 | 983 | 950 | 913 | 873 | 831 | 790 | 752 | 721 | 699 | 690 | 695 | 715 | 747 | 789 | 838 | 889 | 938 | 980
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.1 | 16.9 | 17.7
4067[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 769 | 786 | 793 | 792 | 784 | 769 | 749 | 724 | 696 | 666 | 634 | 603 | 574 | 551 | 534 | 527 | 531 | 545 | 569 | 601 | 638 | 676 | 713 | 745
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
4068[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 100 | 89 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 154 | 594 | 1135 | 1219 | 1250 | 1110 | 1104 | 1272 | 1302 | 1316 | 1327 | 639 | 552 | 207 | 151 | 128 | 113
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 100 | 89 | 80 | 72 | 65 | 58 | 52 | 78 | 210 | 406 | 489 | 521 | 496 | 490 | 543 | 572 | 587 | 598 | 408 | 321 | 207 | 151 | 128 | 113
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 384 | 729 | 729 | 729 | 614 | 614 | 729 | 729 | 729 | 729 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.158 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.252 | 0.252 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113
| 显热负荷 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
| 潜热负荷 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888
| 湿负荷 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225
| 新风机组潜热负荷 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888
| 新风机组负荷 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 4113
| 新风机组湿负荷 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113
设备 | 总冷负荷 | 66 | 59 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 117 | 469 | 897 | 951 | 972 | 856 | 852 | 986 | 1006 | 1015 | 1022 | 467 | 410 | 136 | 99 | 84 | 74
灯光 | 总冷负荷 | 141 | 122 | 107 | 94 | 82 | 73 | 64 | 96 | 279 | 581 | 754 | 819 | 799 | 784 | 853 | 909 | 934 | 953 | 709 | 527 | 356 | 240 | 193 | 163
外墙[东南] | 总冷负荷 | 2250 | 2161 | 2069 | 1977 | 1887 | 1798 | 1712 | 1632 | 1577 | 1572 | 1630 | 1747 | 1902 | 2068 | 2217 | 2333 | 2416 | 2472 | 2504 | 2515 | 2502 | 2466 | 2409 | 2335
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 381 | 362 | 344 | 329 | 316 | 304 | 384 | 553 | 725 | 853 | 918 | 917 | 856 | 780 | 738 | 717 | 686 | 648 | 599 | 536 | 484 | 448 | 421 | 399
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 11.9 | 16.2 | 19.3 | 20.9 | 20.9 | 19.4 | 17.5 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.3 | 13.1 | 11.5 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | 8.1
屋面 | 总冷负荷 | 977 | 996 | 1005 | 1004 | 994 | 975 | 951 | 921 | 887 | 850 | 812 | 774 | 740 | 711 | 692 | 683 | 688 | 705 | 734 | 773 | 817 | 864 | 909 | 947
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.3 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.2 | 17.5 | 16.8 | 16 | 15.3 | 14.6 | 14 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.5 | 15.3 | 16.1 | 17.1 | 17.9 | 18.7
4069[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 769 | 786 | 793 | 792 | 784 | 769 | 749 | 724 | 696 | 666 | 634 | 603 | 574 | 551 | 534 | 527 | 531 | 545 | 569 | 601 | 638 | 676 | 713 | 745
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
4070[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 769 | 786 | 793 | 792 | 784 | 769 | 749 | 724 | 696 | 666 | 634 | 603 | 574 | 551 | 534 | 527 | 531 | 545 | 569 | 601 | 638 | 676 | 713 | 745
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
4071[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 769 | 786 | 793 | 792 | 784 | 769 | 749 | 724 | 696 | 666 | 634 | 603 | 574 | 551 | 534 | 527 | 531 | 545 | 569 | 601 | 638 | 676 | 713 | 745
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
4072[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 1153 | 4513 | 8629 | 9213 | 9431 | 8344 | 8306 | 9590 | 9798 | 9898 | 9975 | 4694 | 4084 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 706 | 631 | 565 | 506 | 455 | 408 | 367 | 545 | 1473 | 2851 | 3436 | 3654 | 3479 | 3441 | 3813 | 4021 | 4121 | 4198 | 2870 | 2260 | 1459 | 1063 | 906 | 795
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 3041 | 5777 | 5777 | 5777 | 4865 | 4865 | 5777 | 5777 | 5777 | 5777 | 1824 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 1.261 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.018 | 2.018 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638 | 6638
| 新风机组潜热负荷 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975
| 新风机组负荷 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613 | 20613
| 新风机组湿负荷 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 32 | 28 | 97 | 390 | 746 | 791 | 808 | 712 | 709 | 820 | 837 | 844 | 850 | 388 | 341 | 113 | 83 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 145 | 127 | 111 | 97 | 85 | 75 | 66 | 99 | 284 | 589 | 764 | 829 | 810 | 795 | 865 | 922 | 948 | 967 | 719 | 537 | 364 | 246 | 199 | 169
外墙[东南] | 总冷负荷 | 771 | 738 | 704 | 670 | 636 | 603 | 572 | 542 | 521 | 520 | 541 | 585 | 642 | 703 | 759 | 802 | 832 | 853 | 865 | 869 | 864 | 851 | 830 | 802
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外门[东南,2] | 总冷负荷 | 329 | 310 | 292 | 277 | 264 | 252 | 332 | 501 | 673 | 801 | 866 | 865 | 805 | 728 | 686 | 665 | 634 | 596 | 547 | 484 | 432 | 396 | 369 | 347
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 371.2 | 475.6 | 518 | 481.9 | 393 | 253.4 | 167.6 | 154.1 | 138.5 | 108.6 | 78.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 6.8 | 10.9 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.3 | 12.1 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.1
外墙[东南] | 总冷负荷 | 578 | 553 | 528 | 502 | 477 | 453 | 429 | 407 | 391 | 390 | 406 | 438 | 481 | 527 | 569 | 601 | 624 | 640 | 649 | 652 | 648 | 638 | 622 | 602
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 10.3 | 11.2 | 12.1 | 12.8 | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 12.8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
屋面 | 总冷负荷 | 769 | 786 | 793 | 792 | 784 | 769 | 749 | 724 | 696 | 666 | 634 | 603 | 574 | 551 | 534 | 527 | 531 | 545 | 569 | 601 | 638 | 676 | 713 | 745
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
4073[G外小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 37 | 70 | 75 | 77 | 69 | 68 | 79 | 80 | 81 | 82 | 39 | 34 | 12 | 9 | 8 | 7
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 | 25 | 31 | 33 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 25 | 20 | 12 | 9 | 8 | 7
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
| 显热负荷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 潜热负荷 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
| 湿负荷 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 新风机组潜热负荷 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178
| 新风机组负荷 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
| 新风机组湿负荷 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
设备 | 总冷负荷 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 29 | 55 | 59 | 60 | 53 | 53 | 61 | 62 | 63 | 63 | 29 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4
灯光 | 总冷负荷 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | 37 | 49 | 53 | 52 | 51 | 55 | 58 | 60 | 60 | 45 | 32 | 21 | 13 | 9 | 8
屋面 | 总冷负荷 | 61 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 59 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 17.4 | 16.6 | 15.8 | 15 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14.4 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 18.2 | 19.1
4076[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 83 | 74 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 126 | 484 | 925 | 992 | 1017 | 903 | 899 | 1037 | 1061 | 1073 | 1082 | 521 | 451 | 171 | 125 | 107 | 94
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 83 | 74 | 66 | 59 | 53 | 48 | 43 | 63 | 170 | 330 | 397 | 422 | 402 | 398 | 442 | 466 | 478 | 487 | 333 | 263 | 171 | 125 | 107 | 94
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 313 | 595 | 595 | 595 | 501 | 501 | 595 | 595 | 595 | 595 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.129 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.206 | 0.206 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356
| 显热负荷 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
| 潜热负荷 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357
| 湿负荷 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999
| 新风机组潜热负荷 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357
| 新风机组负荷 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356
| 新风机组湿负荷 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
设备 | 总冷负荷 | 55 | 49 | 44 | 39 | 35 | 31 | 28 | 96 | 382 | 731 | 775 | 791 | 697 | 694 | 804 | 820 | 827 | 834 | 381 | 335 | 112 | 82 | 70 | 62
灯光 | 总冷负荷 | 125 | 109 | 95 | 84 | 73 | 64 | 57 | 82 | 229 | 470 | 604 | 655 | 639 | 629 | 687 | 733 | 754 | 769 | 572 | 432 | 296 | 205 | 169 | 144
外墙[东南] | 总冷负荷 | 3056 | 2934 | 2810 | 2685 | 2562 | 2442 | 2325 | 2217 | 2141 | 2134 | 2214 | 2373 | 2583 | 2808 | 3011 | 3169 | 3281 | 3357 | 3401 | 3415 | 3398 | 3349 | 3271 | 3170
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.8
屋面 | 总冷负荷 | 792 | 808 | 815 | 815 | 807 | 794 | 775 | 752 | 725 | 696 | 666 | 636 | 609 | 586 | 570 | 563 | 565 | 579 | 601 | 631 | 665 | 702 | 737 | 768
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.1 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 17.5 | 16.8 | 16.1 | 15.4 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 14 | 14.5 | 15.3 | 16.1 | 17 | 17.8 | 18.6
5001[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
屋面 | 总冷负荷 | 781 | 797 | 805 | 804 | 795 | 780 | 759 | 734 | 706 | 675 | 643 | 612 | 583 | 558 | 542 | 535 | 539 | 553 | 577 | 610 | 647 | 686 | 723 | 756
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
5002[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
屋面 | 总冷负荷 | 781 | 797 | 805 | 804 | 795 | 780 | 759 | 734 | 706 | 675 | 643 | 612 | 583 | 558 | 542 | 535 | 539 | 553 | 577 | 610 | 647 | 686 | 723 | 756
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
5003[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
屋面 | 总冷负荷 | 1011 | 1032 | 1042 | 1040 | 1029 | 1009 | 982 | 950 | 913 | 873 | 831 | 790 | 752 | 721 | 700 | 691 | 695 | 714 | 746 | 788 | 837 | 888 | 936 | 978
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
5004[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
屋面 | 总冷负荷 | 1011 | 1032 | 1042 | 1040 | 1029 | 1009 | 982 | 950 | 913 | 873 | 831 | 790 | 752 | 721 | 700 | 691 | 695 | 714 | 746 | 788 | 837 | 888 | 936 | 978
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
5005[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
屋面 | 总冷负荷 | 1011 | 1032 | 1042 | 1040 | 1029 | 1009 | 982 | 950 | 913 | 873 | 831 | 790 | 752 | 721 | 700 | 691 | 695 | 714 | 746 | 788 | 837 | 888 | 936 | 978
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
5006[C型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 1512 | 5920 | 11320 | 12088 | 12374 | 10948 | 10897 | 12580 | 12853 | 12983 | 13084 | 6156 | 5354 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 923 | 824 | 738 | 663 | 595 | 535 | 481 | 715 | 1933 | 3743 | 4511 | 4797 | 4568 | 4517 | 5003 | 5276 | 5406 | 5507 | 3763 | 2962 | 1910 | 1390 | 1183 | 1038
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 3988 | 7577 | 7577 | 7577 | 6381 | 6381 | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 1.654 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 2.646 | 2.646 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 0.992 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706 | 8706
| 新风机组潜热负荷 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329 | 18329
| 新风机组负荷 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035 | 27035
| 新风机组湿负荷 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04
设备 | 总冷负荷 | 72 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 37 | 128 | 512 | 978 | 1038 | 1060 | 934 | 930 | 1076 | 1097 | 1107 | 1115 | 509 | 447 | 148 | 108 | 92 | 81
灯光 | 总冷负荷 | 188 | 163 | 143 | 125 | 110 | 97 | 85 | 128 | 372 | 774 | 1005 | 1092 | 1066 | 1046 | 1138 | 1212 | 1246 | 1270 | 945 | 704 | 475 | 320 | 258 | 218
外墙[西北] | 总冷负荷 | 869 | 834 | 796 | 756 | 716 | 676 | 638 | 602 | 570 | 544 | 527 | 521 | 523 | 535 | 553 | 578 | 615 | 666 | 730 | 799 | 861 | 900 | 909 | 896
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 878 | 842 | 802 | 762 | 721 | 682 | 644 | 608 | 576 | 550 | 534 | 528 | 532 | 545 | 568 | 604 | 656 | 721 | 791 | 857 | 906 | 930 | 928 | 909
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 763 | 731 | 697 | 664 | 631 | 598 | 567 | 539 | 524 | 535 | 572 | 628 | 688 | 741 | 782 | 812 | 833 | 848 | 857 | 860 | 855 | 842 | 821 | 794
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
屋面 | 总冷负荷 | 1011 | 1032 | 1042 | 1040 | 1029 | 1009 | 982 | 950 | 913 | 873 | 831 | 790 | 752 | 721 | 700 | 691 | 695 | 714 | 746 | 788 | 837 | 888 | 936 | 978
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
5007[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 1330 | 5264 | 10108 | 10833 | 11081 | 9804 | 9736 | 11227 | 11479 | 11589 | 11674 | 5505 | 4724 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 775 | 693 | 622 | 560 | 504 | 454 | 410 | 620 | 1716 | 3368 | 4093 | 4341 | 4129 | 4061 | 4487 | 4739 | 4849 | 4934 | 3376 | 2596 | 1660 | 1172 | 993 | 871
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 3547 | 6740 | 6740 | 6740 | 5676 | 5676 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1.471 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.354 | 2.354 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 0.883 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744 | 7744
| 新风机组潜热负荷 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305 | 16305
| 新风机组负荷 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049 | 24049
| 新风机组湿负荷 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.262
设备 | 总冷负荷 | 77 | 69 | 62 | 56 | 50 | 45 | 41 | 145 | 585 | 1123 | 1195 | 1220 | 1074 | 1068 | 1234 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 166 | 117 | 99 | 87
灯光 | 总冷负荷 | 186 | 162 | 141 | 124 | 109 | 96 | 85 | 136 | 421 | 906 | 1196 | 1293 | 1259 | 1223 | 1325 | 1415 | 1451 | 1476 | 1100 | 785 | 522 | 329 | 260 | 217
外墙[西北] | 总冷负荷 | 355 | 360 | 360 | 355 | 347 | 337 | 325 | 312 | 299 | 286 | 273 | 262 | 253 | 246 | 242 | 242 | 244 | 249 | 258 | 272 | 289 | 309 | 329 | 345
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 175 | 159 | 148 | 137 | 127 | 119 | 211 | 325 | 431 | 539 | 616 | 684 | 716 | 824 | 1149 | 1593 | 1912 | 1971 | 1556 | 296 | 252 | 225 | 205 | 188
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 91 | 84 | 79 | 75 | 71 | 68 | 70 | 77 | 88 | 100 | 110 | 121 | 132 | 140 | 146 | 148 | 145 | 143 | 136 | 127 | 116 | 108 | 101 | 95
外窗[西北] | 总冷负荷 | 167 | 153 | 142 | 131 | 122 | 114 | 203 | 312 | 413 | 517 | 590 | 656 | 686 | 790 | 1101 | 1527 | 1833 | 1889 | 1491 | 283 | 242 | 216 | 196 | 180
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 87 | 80 | 76 | 72 | 68 | 65 | 67 | 74 | 85 | 95 | 106 | 116 | 126 | 134 | 140 | 142 | 139 | 137 | 131 | 122 | 112 | 103 | 97 | 91
外墙[西南] | 总冷负荷 | 217 | 219 | 218 | 214 | 209 | 202 | 195 | 187 | 179 | 171 | 163 | 157 | 151 | 147 | 145 | 145 | 147 | 152 | 160 | 170 | 182 | 194 | 205 | 213
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 13.4
屋面 | 总冷负荷 | 1170 | 1194 | 1203 | 1199 | 1183 | 1157 | 1123 | 1083 | 1038 | 990 | 940 | 891 | 847 | 811 | 787 | 779 | 787 | 812 | 852 | 904 | 964 | 1025 | 1083 | 1133
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.5 | 18.9 | 19 | 19 | 18.7 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 16.4 | 15.6 | 14.9 | 14.1 | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 17.9
5008[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
屋面 | 总冷负荷 | 121 | 124 | 125 | 124 | 122 | 119 | 116 | 111 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 | 82 | 80 | 79 | 80 | 82 | 87 | 92 | 99 | 106 | 112 | 117
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 | 18.1
5009[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
屋面 | 总冷负荷 | 1240 | 1263 | 1272 | 1267 | 1250 | 1223 | 1187 | 1146 | 1099 | 1050 | 999 | 949 | 904 | 868 | 844 | 836 | 846 | 872 | 914 | 968 | 1029 | 1092 | 1152 | 1202
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 17.4 | 16.6 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19
5010[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
屋面 | 总冷负荷 | 121 | 124 | 125 | 124 | 122 | 119 | 116 | 111 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 | 82 | 80 | 79 | 80 | 82 | 87 | 92 | 99 | 106 | 112 | 117
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 | 18.1
5011[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
屋面 | 总冷负荷 | 1240 | 1263 | 1272 | 1267 | 1250 | 1223 | 1187 | 1146 | 1099 | 1050 | 999 | 949 | 904 | 868 | 844 | 836 | 846 | 872 | 914 | 968 | 1029 | 1092 | 1152 | 1202
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 17.4 | 16.6 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19
5012[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
屋面 | 总冷负荷 | 121 | 124 | 125 | 124 | 122 | 119 | 116 | 111 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 | 82 | 80 | 79 | 80 | 82 | 87 | 92 | 99 | 106 | 112 | 117
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 | 18.1
5013[语音室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 1331 | 5185 | 9970 | 10749 | 11015 | 9780 | 9704 | 11162 | 11429 | 11545 | 11634 | 5611 | 4770 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 813 | 729 | 655 | 591 | 533 | 481 | 435 | 660 | 1832 | 3599 | 4378 | 4644 | 4416 | 4339 | 4791 | 5059 | 5174 | 5263 | 3599 | 2759 | 1757 | 1233 | 1043 | 914
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 3353 | 6371 | 6371 | 6371 | 5365 | 5365 | 6371 | 6371 | 6371 | 6371 | 2012 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.377 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.203 | 2.203 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699 | 10699
| 新风机组潜热负荷 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232 | 25232
| 新风机组负荷 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931 | 35931
| 新风机组湿负荷 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
设备 | 总冷负荷 | 76 | 68 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | 145 | 586 | 1124 | 1197 | 1222 | 1076 | 1069 | 1235 | 1260 | 1271 | 1279 | 585 | 507 | 165 | 115 | 98 | 86
灯光 | 总冷负荷 | 173 | 150 | 131 | 115 | 101 | 89 | 79 | 131 | 419 | 913 | 1211 | 1311 | 1277 | 1237 | 1337 | 1428 | 1463 | 1487 | 1109 | 781 | 515 | 315 | 245 | 203
外墙[西北] | 总冷负荷 | 381 | 386 | 386 | 381 | 373 | 363 | 351 | 338 | 325 | 312 | 299 | 288 | 279 | 272 | 268 | 268 | 270 | 275 | 284 | 298 | 315 | 335 | 355 | 371
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 12.1 | 12.9 | 13.6 | 14.3
外窗[西北,2] | 总冷负荷 | 192 | 177 | 165 | 154 | 145 | 136 | 229 | 343 | 448 | 557 | 633 | 702 | 734 | 842 | 1166 | 1610 | 1930 | 1989 | 1573 | 313 | 270 | 243 | 222 | 205
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 总辐射负荷 | 84 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 142 | 248 | 343 | 439 | 506 | 563 | 584 | 684 | 1003 | 1445 | 1768 | 1828 | 1419 | 169 | 136 | 117 | 104 | 93
| 温差传热负荷 | 109 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 87 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 149 | 158 | 163 | 165 | 162 | 160 | 154 | 144 | 134 | 125 | 119 | 113
外窗[西北] | 总冷负荷 | 184 | 169 | 158 | 148 | 139 | 131 | 219 | 329 | 430 | 533 | 607 | 673 | 703 | 807 | 1118 | 1544 | 1850 | 1906 | 1508 | 300 | 259 | 232 | 213 | 197
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 272 | 369 | 377 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 41.6 | 37.4 | 33.8 | 30.5 | 27.7 | 25.1 | 40.7 | 59.4 | 76 | 93.2 | 104.6 | 114.5 | 117.8 | 128.7 | 188.7 | 272 | 332.7 | 344.1 | 267.1 | 107.2 | 75.4 | 61.4 | 52.7 | 46.5
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 总辐射负荷 | 80 | 72 | 66 | 59 | 54 | 49 | 136 | 238 | 328 | 421 | 485 | 539 | 560 | 656 | 961 | 1385 | 1694 | 1753 | 1361 | 162 | 130 | 112 | 99 | 89
| 温差传热负荷 | 104 | 97 | 93 | 88 | 85 | 82 | 84 | 91 | 101 | 112 | 123 | 133 | 143 | 151 | 156 | 158 | 155 | 154 | 147 | 138 | 128 | 120 | 114 | 108
屋面 | 总冷负荷 | 1240 | 1263 | 1272 | 1267 | 1250 | 1223 | 1187 | 1146 | 1099 | 1050 | 999 | 949 | 904 | 868 | 844 | 836 | 846 | 872 | 914 | 968 | 1029 | 1092 | 1152 | 1202
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 17.4 | 16.6 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19
5014[语音室小房间]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 20 | 77 | 148 | 158 | 162 | 143 | 143 | 164 | 168 | 170 | 171 | 80 | 69 | 24 | 17 | 15 | 13
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 25 | 49 | 60 | 63 | 60 | 59 | 66 | 69 | 71 | 72 | 49 | 38 | 24 | 17 | 15 | 13
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 99 | 99 | 99 | 83 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.034 | 0.034 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142
| 新风机组潜热负荷 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299
| 新风机组负荷 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 新风机组湿负荷 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115
设备 | 总冷负荷 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 60 | 115 | 122 | 125 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 131 | 60 | 52 | 17 | 12 | 10 | 9
灯光 | 总冷负荷 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 43 | 93 | 124 | 136 | 133 | 129 | 139 | 148 | 151 | 154 | 114 | 82 | 53 | 32 | 24 | 19
屋面 | 总冷负荷 | 121 | 124 | 125 | 124 | 122 | 119 | 116 | 111 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 | 82 | 80 | 79 | 80 | 82 | 87 | 92 | 99 | 106 | 112 | 117
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 13.4 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 | 18.1
5015[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 609 | 2459 | 4755 | 5124 | 5234 | 4631 | 4583 | 5278 | 5404 | 5452 | 5488 | 2599 | 2183 | 753 | 505 | 427 | 374
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 333 | 298 | 268 | 241 | 218 | 196 | 177 | 277 | 799 | 1601 | 1970 | 2080 | 1975 | 1927 | 2124 | 2250 | 2298 | 2334 | 1603 | 1187 | 753 | 505 | 427 | 374
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 66 | 273 | 528 | 565 | 576 | 507 | 502 | 580 | 593 | 597 | 601 | 276 | 235 | 75 | 50 | 43 | 37
灯光 | 总冷负荷 | 73 | 63 | 55 | 48 | 42 | 37 | 33 | 58 | 196 | 437 | 587 | 629 | 610 | 585 | 631 | 678 | 693 | 702 | 526 | 353 | 232 | 132 | 103 | 85
外墙[北] | 总冷负荷 | 149 | 149 | 148 | 145 | 142 | 138 | 134 | 129 | 124 | 120 | 116 | 113 | 111 | 111 | 112 | 114 | 117 | 121 | 125 | 130 | 135 | 139 | 144 | 147
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 180 | 230 | 236 | 243 | 278 | 309 | 323 | 335 | 329 | 316 | 305 | 316 | 292 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 195 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 252 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 149 | 195 | 196 | 198 | 228 | 254 | 264 | 272 | 263 | 249 | 239 | 252 | 231 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[北] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 166 | 212 | 217 | 223 | 255 | 284 | 297 | 308 | 302 | 290 | 280 | 290 | 268 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 231 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 137 | 180 | 180 | 182 | 210 | 233 | 242 | 250 | 242 | 229 | 220 | 231 | 212 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
屋面 | 总冷负荷 | 555 | 566 | 569 | 566 | 557 | 543 | 525 | 505 | 482 | 458 | 434 | 410 | 389 | 372 | 361 | 359 | 364 | 378 | 399 | 425 | 455 | 486 | 514 | 538
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.2
5016[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
屋面 | 总冷负荷 | 554 | 564 | 568 | 565 | 556 | 543 | 525 | 505 | 483 | 459 | 435 | 412 | 390 | 374 | 363 | 360 | 365 | 378 | 399 | 425 | 454 | 484 | 513 | 536
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1
5017[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
屋面 | 总冷负荷 | 554 | 564 | 568 | 565 | 556 | 543 | 525 | 505 | 483 | 459 | 435 | 412 | 390 | 374 | 363 | 360 | 365 | 378 | 399 | 425 | 454 | 484 | 513 | 536
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1
5018[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[北] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 145 | 142 | 139 | 135 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 110 | 109 | 109 | 110 | 112 | 115 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 141 | 144
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 191 | 169 | 138 | 154 | 168 | 167 | 168 | 154 | 138 | 169 | 191 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 10.6
外窗[北,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 361 | 461 | 471 | 486 | 556 | 617 | 646 | 670 | 658 | 631 | 609 | 632 | 584 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 391 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 503 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 0 | 0 | 0 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 298 | 391 | 392 | 397 | 456 | 508 | 527 | 543 | 527 | 498 | 479 | 503 | 461 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
外窗[北] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 409 | 523 | 535 | 552 | 631 | 701 | 733 | 760 | 747 | 716 | 692 | 718 | 663 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 19.2 | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 62 | 81.5 | 81.7 | 90.3 | 100.6 | 110.3 | 113.8 | 116.6 | 112.8 | 106.5 | 99.9 | 105 | 96.2 | 43.5 | 32.6 | 27.4 | 24 | 21.4
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 444 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 571 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 0 | 0 | 0 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 338 | 444 | 445 | 450 | 518 | 576 | 599 | 617 | 598 | 565 | 544 | 571 | 524 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
屋面 | 总冷负荷 | 554 | 564 | 568 | 565 | 556 | 543 | 525 | 505 | 483 | 459 | 435 | 412 | 390 | 374 | 363 | 360 | 365 | 378 | 399 | 425 | 454 | 484 | 513 | 536
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1
5021[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 612 | 2456 | 4738 | 5094 | 5204 | 4604 | 4564 | 5262 | 5388 | 5438 | 5477 | 2593 | 2197 | 771 | 532 | 452 | 397
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 353 | 315 | 281 | 252 | 226 | 203 | 182 | 280 | 796 | 1584 | 1940 | 2050 | 1948 | 1908 | 2108 | 2234 | 2284 | 2323 | 1597 | 1201 | 771 | 532 | 452 | 397
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 67 | 273 | 526 | 562 | 573 | 504 | 500 | 578 | 591 | 596 | 600 | 276 | 236 | 77 | 53 | 45 | 40
灯光 | 总冷负荷 | 91 | 79 | 69 | 61 | 53 | 47 | 41 | 65 | 198 | 427 | 563 | 603 | 586 | 567 | 615 | 660 | 676 | 688 | 514 | 360 | 244 | 153 | 124 | 105
外墙[东] | 总冷负荷 | 387 | 379 | 369 | 358 | 345 | 332 | 318 | 304 | 291 | 279 | 270 | 268 | 274 | 287 | 305 | 325 | 344 | 360 | 373 | 383 | 390 | 394 | 395 | 392
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 604 | 688 | 669 | 551 | 379 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.3 | 14 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 10 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
屋面 | 总冷负荷 | 547 | 557 | 561 | 559 | 552 | 540 | 524 | 506 | 485 | 463 | 440 | 417 | 397 | 380 | 370 | 366 | 370 | 382 | 400 | 425 | 452 | 480 | 507 | 530
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.5 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 15.6 | 14.9 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 17.1 | 17.9
5022[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
屋面 | 总冷负荷 | 554 | 564 | 568 | 565 | 556 | 543 | 525 | 505 | 483 | 459 | 435 | 412 | 390 | 374 | 363 | 360 | 365 | 378 | 399 | 425 | 454 | 484 | 513 | 536
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1
5023[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
屋面 | 总冷负荷 | 554 | 564 | 568 | 565 | 556 | 543 | 525 | 505 | 483 | 459 | 435 | 412 | 390 | 374 | 363 | 360 | 365 | 378 | 399 | 425 | 454 | 484 | 513 | 536
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1
5024[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 614 | 2461 | 4748 | 5109 | 5221 | 4619 | 4576 | 5271 | 5394 | 5443 | 5480 | 2592 | 2191 | 759 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 275 | 247 | 223 | 201 | 182 | 282 | 801 | 1594 | 1955 | 2067 | 1963 | 1920 | 2117 | 2240 | 2289 | 2327 | 1596 | 1195 | 759 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 274 | 527 | 563 | 574 | 506 | 502 | 579 | 592 | 597 | 600 | 275 | 236 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 65 | 57 | 50 | 44 | 39 | 34 | 59 | 196 | 434 | 581 | 624 | 606 | 583 | 629 | 675 | 690 | 700 | 523 | 357 | 235 | 137 | 107 | 88
外墙[南] | 总冷负荷 | 146 | 146 | 144 | 141 | 138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 | 111 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 135 | 140 | 143 | 146
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南,2] | 总冷负荷 | 158 | 144 | 133 | 123 | 115 | 107 | 191 | 293 | 389 | 490 | 594 | 712 | 771 | 788 | 730 | 661 | 564 | 489 | 385 | 267 | 228 | 203 | 185 | 170
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 总辐射负荷 | 76 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 128 | 224 | 309 | 400 | 494 | 603 | 652 | 662 | 598 | 528 | 434 | 360 | 262 | 152 | 123 | 106 | 94 | 84
| 温差传热负荷 | 82 | 75 | 72 | 67 | 64 | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 119 | 126 | 131 | 133 | 131 | 129 | 123 | 115 | 105 | 97 | 91 | 86
屋面 | 总冷负荷 | 554 | 564 | 568 | 565 | 556 | 543 | 525 | 505 | 483 | 459 | 435 | 412 | 390 | 374 | 363 | 360 | 365 | 378 | 399 | 425 | 454 | 484 | 513 | 536
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 17.3 | 18.1
5025[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 611 | 2457 | 4745 | 5107 | 5217 | 4616 | 4572 | 5269 | 5394 | 5444 | 5482 | 2596 | 2191 | 763 | 520 | 441 | 387
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 344 | 308 | 276 | 247 | 222 | 200 | 180 | 279 | 797 | 1591 | 1953 | 2063 | 1960 | 1916 | 2115 | 2241 | 2290 | 2328 | 1600 | 1195 | 763 | 520 | 441 | 387
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1660 | 3154 | 3154 | 3154 | 2656 | 2656 | 3154 | 3154 | 3154 | 3154 | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.689 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.102 | 1.102 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624
| 新风机组潜热负荷 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630
| 新风机组负荷 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254 | 11254
| 新风机组湿负荷 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
设备 | 总冷负荷 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 273 | 527 | 563 | 574 | 506 | 501 | 579 | 592 | 597 | 600 | 276 | 236 | 76 | 52 | 44 | 39
灯光 | 总冷负荷 | 84 | 73 | 64 | 56 | 49 | 43 | 38 | 62 | 197 | 431 | 573 | 613 | 595 | 574 | 621 | 667 | 683 | 694 | 519 | 357 | 239 | 144 | 115 | 97
外墙[西] | 总冷负荷 | 217 | 220 | 219 | 216 | 211 | 204 | 197 | 189 | 180 | 172 | 164 | 157 | 151 | 146 | 143 | 142 | 143 | 146 | 152 | 161 | 173 | 187 | 200 | 210
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 379 | 551 | 669 | 688 | 604 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 13 | 14 | 14.7
外墙[南] | 总冷负荷 | 150 | 149 | 147 | 144 | 141 | 137 | 132 | 128 | 123 | 118 | 113 | 110 | 107 | 105 | 106 | 108 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 143 | 146 | 149
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 145 | 221 | 275 | 289 | 275 | 221 | 145 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.8
外窗[南] | 总冷负荷 | 179 | 163 | 151 | 140 | 130 | 122 | 217 | 333 | 441 | 556 | 674 | 808 | 875 | 895 | 828 | 751 | 640 | 555 | 437 | 303 | 258 | 230 | 210 | 192
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 总辐射负荷 | 86 | 77 | 70 | 64 | 58 | 52 | 145 | 254 | 351 | 454 | 561 | 684 | 740 | 752 | 679 | 600 | 492 | 408 | 297 | 173 | 139 | 120 | 106 | 95
| 温差传热负荷 | 93 | 86 | 81 | 77 | 73 | 69 | 72 | 79 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 143 | 149 | 151 | 148 | 146 | 140 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97
外窗[南] | 总冷负荷 | 79 | 72 | 67 | 62 | 57 | 54 | 95 | 147 | 194 | 245 | 297 | 356 | 386 | 394 | 365 | 331 | 282 | 244 | 192 | 133 | 114 | 102 | 92 | 85
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 总辐射负荷 | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 64 | 112 | 155 | 200 | 247 | 301 | 326 | 331 | 299 | 264 | 217 | 180 | 131 | 76 | 61 | 53 | 47 | 42
| 温差传热负荷 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 67 | 65 | 64 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43
外窗[南] | 总冷负荷 | 72 | 66 | 61 | 57 | 53 | 49 | 88 | 135 | 179 | 225 | 273 | 327 | 354 | 362 | 335 | 304 | 259 | 225 | 177 | 123 | 105 | 93 | 85 | 78
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 17.3 | 15.6 | 14.2 | 12.8 | 11.6 | 10.6 | 27.5 | 47.4 | 65.2 | 83.4 | 103 | 125.7 | 136 | 138.1 | 124.8 | 110.1 | 94.8 | 78.6 | 57.6 | 34.4 | 27.9 | 24.2 | 21.4 | 19.2
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 总辐射负荷 | 35 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 59 | 103 | 142 | 184 | 227 | 277 | 300 | 304 | 275 | 243 | 199 | 165 | 120 | 70 | 56 | 49 | 43 | 39
| 温差传热负荷 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 29 | 32 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 48 | 45 | 42 | 39
屋面 | 总冷负荷 | 550 | 561 | 564 | 562 | 554 | 541 | 525 | 505 | 484 | 461 | 437 | 414 | 394 | 377 | 366 | 363 | 367 | 380 | 400 | 425 | 453 | 483 | 510 | 533
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19 | 18.7 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 14 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 16.3 | 17.2 | 18
5029[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 619 | 2492 | 4817 | 5189 | 5300 | 4690 | 4643 | 5347 | 5474 | 5523 | 5561 | 2633 | 2216 | 766 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 282 | 810 | 1620 | 1991 | 2103 | 1997 | 1950 | 2150 | 2277 | 2326 | 2363 | 1623 | 1207 | 766 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1683 | 3197 | 3197 | 3197 | 2692 | 2692 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.698 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.117 | 1.117 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 新风机组潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 新风机组负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 新风机组湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 277 | 535 | 572 | 583 | 514 | 509 | 588 | 600 | 605 | 609 | 280 | 238 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 66 | 58 | 51 | 45 | 39 | 35 | 59 | 199 | 441 | 592 | 634 | 615 | 591 | 638 | 685 | 700 | 710 | 531 | 359 | 237 | 137 | 107 | 89
外墙[东南] | 总冷负荷 | 212 | 209 | 204 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 151 | 148 | 149 | 153 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 203 | 209 | 212 | 214 | 214
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 220 | 201 | 186 | 172 | 160 | 150 | 691 | 1329 | 1796 | 2041 | 1992 | 1720 | 1341 | 936 | 920 | 882 | 788 | 683 | 538 | 373 | 318 | 284 | 258 | 237
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 115 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 88 | 98 | 111 | 126 | 139 | 153 | 166 | 177 | 184 | 186 | 182 | 180 | 172 | 160 | 147 | 136 | 127 | 120
外窗[东南,2] | 总冷负荷 | 199 | 182 | 169 | 156 | 145 | 136 | 626 | 1203 | 1625 | 1848 | 1803 | 1557 | 1214 | 847 | 832 | 798 | 714 | 618 | 487 | 337 | 288 | 257 | 234 | 214
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 104 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 80 | 88 | 101 | 114 | 126 | 139 | 150 | 160 | 166 | 169 | 165 | 163 | 156 | 145 | 133 | 123 | 115 | 108
屋面 | 总冷负荷 | 562 | 572 | 576 | 573 | 564 | 550 | 532 | 512 | 489 | 465 | 441 | 417 | 395 | 378 | 368 | 364 | 370 | 383 | 404 | 431 | 461 | 492 | 520 | 544
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.3 | 18.1
5030[普通教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 619 | 2492 | 4817 | 5189 | 5300 | 4690 | 4643 | 5347 | 5474 | 5523 | 5561 | 2633 | 2216 | 766 | 517 | 437 | 383
| 成人显热量(W) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 成人潜热量(W) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
| 成人散湿量(g/h) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 显热负荷 | 341 | 305 | 274 | 247 | 222 | 201 | 181 | 282 | 810 | 1620 | 1991 | 2103 | 1997 | 1950 | 2150 | 2277 | 2326 | 2363 | 1623 | 1207 | 766 | 517 | 437 | 383
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1683 | 3197 | 3197 | 3197 | 2692 | 2692 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.698 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.117 | 1.117 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674 | 3674
| 新风机组潜热负荷 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734 | 7734
| 新风机组负荷 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408
| 新风机组湿负荷 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971
设备 | 总冷负荷 | 34 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 67 | 277 | 535 | 572 | 583 | 514 | 509 | 588 | 600 | 605 | 609 | 280 | 238 | 76 | 52 | 44 | 38
灯光 | 总冷负荷 | 76 | 66 | 58 | 51 | 45 | 39 | 35 | 59 | 199 | 441 | 592 | 634 | 615 | 591 | 638 | 685 | 700 | 710 | 531 | 359 | 237 | 137 | 107 | 89
外墙[东南] | 总冷负荷 | 212 | 209 | 204 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 151 | 148 | 149 | 153 | 160 | 169 | 179 | 188 | 197 | 203 | 209 | 212 | 214 | 214
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 220 | 201 | 186 | 172 | 160 | 150 | 691 | 1329 | 1796 | 2041 | 1992 | 1720 | 1341 | 936 | 920 | 882 | 788 | 683 | 538 | 373 | 318 | 284 | 258 | 237
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 115 | 105 | 100 | 94 | 89 | 85 | 88 | 98 | 111 | 126 | 139 | 153 | 166 | 177 | 184 | 186 | 182 | 180 | 172 | 160 | 147 | 136 | 127 | 120
外窗[东南,2] | 总冷负荷 | 199 | 182 | 169 | 156 | 145 | 136 | 626 | 1203 | 1625 | 1848 | 1803 | 1557 | 1214 | 847 | 832 | 798 | 714 | 618 | 487 | 337 | 288 | 257 | 234 | 214
| 负荷温差(℃) | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 96 | 86 | 78 | 71 | 64 | 58 | 546 | 1115 | 1525 | 1734 | 1677 | 1418 | 1063 | 687 | 666 | 630 | 548 | 455 | 331 | 193 | 155 | 134 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 104 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 80 | 88 | 101 | 114 | 126 | 139 | 150 | 160 | 166 | 169 | 165 | 163 | 156 | 145 | 133 | 123 | 115 | 108
屋面 | 总冷负荷 | 562 | 572 | 576 | 573 | 564 | 550 | 532 | 512 | 489 | 465 | 441 | 417 | 395 | 378 | 368 | 364 | 370 | 383 | 404 | 431 | 461 | 492 | 520 | 544
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.7 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 17.1 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.3 | 18.1
5031[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 85 | 341 | 661 | 718 | 734 | 652 | 644 | 740 | 759 | 766 | 771 | 374 | 310 | 112 | 75 | 63 | 55
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 49 | 44 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 | 41 | 120 | 241 | 298 | 314 | 298 | 290 | 320 | 339 | 346 | 351 | 242 | 177 | 112 | 75 | 63 | 55
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 221 | 420 | 420 | 420 | 354 | 354 | 420 | 420 | 420 | 420 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.091 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.145 | 0.145 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369
| 显热负荷 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 潜热负荷 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664
| 湿负荷 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705
| 新风机组潜热负荷 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664
| 新风机组负荷 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369
| 新风机组湿负荷 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.641
设备 | 总冷负荷 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 65 | 269 | 521 | 558 | 569 | 501 | 496 | 573 | 585 | 590 | 593 | 273 | 231 | 74 | 49 | 41 | 36
灯光 | 总冷负荷 | 58 | 51 | 44 | 39 | 34 | 30 | 27 | 46 | 158 | 354 | 477 | 509 | 493 | 472 | 509 | 548 | 559 | 567 | 425 | 282 | 186 | 105 | 82 | 68
外墙[东南] | 总冷负荷 | 238 | 235 | 230 | 224 | 217 | 210 | 203 | 195 | 187 | 180 | 175 | 172 | 172 | 176 | 184 | 193 | 203 | 213 | 222 | 229 | 234 | 238 | 240 | 240
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 242 | 223 | 208 | 195 | 182 | 172 | 713 | 1351 | 1818 | 2063 | 2014 | 1742 | 1363 | 958 | 942 | 904 | 810 | 705 | 560 | 395 | 340 | 306 | 280 | 259
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96 | 13.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 总辐射负荷 | 106 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 603 | 1232 | 1684 | 1916 | 1853 | 1566 | 1175 | 759 | 736 | 696 | 606 | 503 | 366 | 213 | 171 | 148 | 131 | 117
| 温差传热负荷 | 137 | 128 | 122 | 116 | 112 | 108 | 110 | 120 | 133 | 148 | 161 | 175 | 188 | 199 | 206 | 208 | 205 | 202 | 194 | 182 | 169 | 158 | 149 | 142
外窗[东南] | 总冷负荷 | 110 | 101 | 94 | 88 | 83 | 78 | 323 | 612 | 823 | 934 | 912 | 788 | 617 | 434 | 426 | 409 | 367 | 319 | 253 | 179 | 154 | 138 | 127 | 117
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 总辐射负荷 | 48 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 273 | 557 | 762 | 867 | 839 | 709 | 532 | 344 | 333 | 315 | 274 | 228 | 166 | 96 | 78 | 67 | 59 | 53
| 温差传热负荷 | 62 | 58 | 55 | 53 | 50 | 49 | 50 | 54 | 60 | 67 | 73 | 79 | 85 | 90 | 93 | 94 | 93 | 91 | 88 | 82 | 76 | 72 | 68 | 64
外窗[东南] | 总冷负荷 | 93 | 85 | 80 | 75 | 70 | 66 | 273 | 518 | 696 | 790 | 771 | 667 | 522 | 367 | 361 | 346 | 310 | 270 | 214 | 151 | 130 | 117 | 107 | 99
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 472 | 645 | 734 | 710 | 600 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 282 | 266 | 232 | 193 | 140 | 81 | 66 | 57 | 50 | 45
| 总辐射负荷 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 231 | 472 | 645 | 734 | 710 | 600 | 450 | 291 | 282 | 266 | 232 | 193 | 140 | 81 | 66 | 57 | 50 | 45
| 温差传热负荷 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 42 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 79 | 80 | 78 | 77 | 74 | 70 | 65 | 61 | 57 | 54
屋面 | 总冷负荷 | 577 | 587 | 591 | 587 | 578 | 564 | 547 | 527 | 504 | 481 | 456 | 433 | 412 | 396 | 385 | 383 | 388 | 402 | 423 | 449 | 479 | 509 | 537 | 560
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 18.7 | 18 | 17.3 | 16.5 | 15.6 | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 13.8 | 14.5 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.2
5032[管理]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 36 | 142 | 274 | 295 | 302 | 268 | 266 | 306 | 314 | 317 | 320 | 154 | 131 | 49 | 34 | 29 | 26
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 50 | 99 | 120 | 127 | 121 | 119 | 131 | 139 | 142 | 145 | 99 | 76 | 49 | 34 | 29 | 26
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 175 | 175 | 175 | 147 | 147 | 175 | 175 | 175 | 175 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.038 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.061 | 0.061 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294
| 新风机组潜热负荷 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693
| 新风机组负荷 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987
| 新风机组湿负荷 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
设备 | 总冷负荷 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 28 | 112 | 216 | 230 | 235 | 207 | 205 | 237 | 242 | 244 | 246 | 113 | 98 | 32 | 22 | 19 | 17
灯光 | 总冷负荷 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 22 | 66 | 142 | 187 | 202 | 197 | 191 | 207 | 222 | 227 | 231 | 173 | 123 | 83 | 53 | 42 | 35
外墙[东南] | 总冷负荷 | 156 | 154 | 151 | 147 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 115 | 113 | 113 | 116 | 121 | 127 | 133 | 140 | 145 | 150 | 154 | 156 | 157 | 157
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 202 | 383 | 516 | 585 | 571 | 494 | 387 | 272 | 267 | 256 | 230 | 200 | 159 | 112 | 97 | 87 | 80 | 73
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 总辐射负荷 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 171 | 349 | 478 | 543 | 526 | 444 | 333 | 215 | 209 | 197 | 172 | 143 | 104 | 60 | 49 | 42 | 37 | 33
| 温差传热负荷 | 39 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 58 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40
屋面 | 总冷负荷 | 237 | 241 | 243 | 242 | 239 | 234 | 228 | 220 | 212 | 203 | 193 | 184 | 176 | 169 | 164 | 162 | 164 | 169 | 176 | 186 | 197 | 209 | 220 | 229
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.5 | 19.8 | 20 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 18.7 | 18.1 | 17.4 | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 14.4 | 13.9 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.9 | 14.5 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | 18.1 | 18.9
5041[教师休息室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 102 | 403 | 778 | 841 | 861 | 764 | 757 | 870 | 892 | 901 | 908 | 439 | 369 | 135 | 93 | 79 | 69
| 成人显热量(W) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 成人潜热量(W) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 成人散湿量(g/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
| 显热负荷 | 61 | 55 | 49 | 44 | 40 | 36 | 33 | 50 | 142 | 282 | 345 | 365 | 347 | 340 | 375 | 396 | 405 | 412 | 282 | 213 | 135 | 93 | 79 | 69
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 261 | 496 | 496 | 496 | 418 | 418 | 496 | 496 | 496 | 496 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.107 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.171 | 0.171 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833
| 新风机组潜热负荷 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964
| 新风机组负荷 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797 | 2797
| 新风机组湿负荷 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757
设备 | 总冷负荷 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | 78 | 319 | 613 | 655 | 668 | 588 | 584 | 674 | 688 | 694 | 699 | 320 | 275 | 89 | 61 | 51 | 45
灯光 | 总冷负荷 | 75 | 65 | 56 | 50 | 44 | 38 | 34 | 57 | 187 | 411 | 549 | 590 | 573 | 553 | 597 | 640 | 655 | 665 | 497 | 342 | 226 | 134 | 105 | 87
外墙[东南] | 总冷负荷 | 252 | 248 | 243 | 237 | 230 | 222 | 215 | 206 | 198 | 191 | 185 | 182 | 182 | 187 | 194 | 204 | 215 | 226 | 235 | 242 | 248 | 252 | 254 | 254
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 371 | 476 | 518 | 482 | 393 | 253 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.2
外窗[东南] | 总冷负荷 | 218 | 201 | 188 | 175 | 164 | 155 | 643 | 1218 | 1638 | 1860 | 1815 | 1570 | 1228 | 863 | 849 | 815 | 731 | 635 | 505 | 356 | 307 | 276 | 253 | 233
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 总辐射负荷 | 95 | 86 | 78 | 70 | 64 | 58 | 544 | 1110 | 1518 | 1727 | 1670 | 1412 | 1059 | 684 | 663 | 627 | 546 | 453 | 330 | 192 | 154 | 133 | 118 | 106
| 温差传热负荷 | 123 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 99 | 108 | 120 | 133 | 145 | 158 | 170 | 179 | 186 | 188 | 184 | 182 | 175 | 164 | 152 | 142 | 135 | 128
外窗[东南] | 总冷负荷 | 77 | 71 | 66 | 62 | 58 | 55 | 228 | 431 | 580 | 658 | 643 | 556 | 435 | 306 | 301 | 289 | 259 | 225 | 179 | 126 | 109 | 98 | 89 | 83
| 负荷温差(℃) | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.4
| 直射面积(㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射面积(㎡) | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46
| 直射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 222 | 281 | 281 | 222 | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 138 | 137 | 138 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 直射负荷强度(W/㎡) | 26.4 | 23.9 | 21.7 | 19.7 | 17.9 | 16.2 | 90 | 183.8 | 251.4 | 285.9 | 276.5 | 233.8 | 175.3 | 154 | 142.2 | 131.4 | 114.7 | 96.7 | 74.1 | 49.3 | 41.4 | 36.4 | 32.5 | 29.3
| 散射负荷强度(W/㎡) | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | 26.6 | 46.6 | 64.5 | 82.7 | 95.1 | 105.9 | 110 | 113.3 | 109.8 | 103.8 | 90.4 | 75 | 54.6 | 31.8 | 25.6 | 22.1 | 19.5 | 17.5
| 直射负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 散射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 总辐射负荷 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 193 | 393 | 538 | 611 | 591 | 500 | 375 | 242 | 235 | 222 | 193 | 160 | 117 | 68 | 55 | 47 | 42 | 37
| 温差传热负荷 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 35 | 38 | 43 | 47 | 51 | 56 | 60 | 63 | 66 | 67 | 65 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 48 | 45
屋面 | 总冷负荷 | 678 | 690 | 694 | 691 | 681 | 666 | 646 | 623 | 598 | 570 | 542 | 515 | 491 | 471 | 458 | 455 | 460 | 475 | 499 | 529 | 563 | 597 | 630 | 657
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 19.7 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 18.8 | 18.1 | 17.3 | 16.5 | 15.7 | 14.9 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 14.5 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.1
5042[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
屋面 | 总冷负荷 | 781 | 797 | 805 | 804 | 795 | 780 | 759 | 734 | 706 | 675 | 643 | 612 | 583 | 558 | 542 | 535 | 539 | 553 | 577 | 610 | 647 | 686 | 723 | 756
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
5043[B型阶梯教室]
时间 |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
人体 | 总冷负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 951 | 3444 | 6600 | 7213 | 7441 | 6688 | 6648 | 7607 | 7826 | 7930 | 8011 | 4147 | 3508 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 成人显热量(W) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
| 成人潜热量(W) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 成人散湿量(g/h) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
| 显热负荷 | 739 | 660 | 591 | 530 | 476 | 428 | 384 | 571 | 1543 | 2988 | 3600 | 3829 | 3646 | 3606 | 3995 | 4213 | 4317 | 4399 | 3006 | 2367 | 1528 | 1114 | 948 | 832
| 潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1901 | 3613 | 3613 | 3613 | 3042 | 3042 | 3613 | 3613 | 3613 | 3613 | 1141 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.798 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.277 | 1.277 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 1.516 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0
新风[冷] | 总冷负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
| 新风承担房间显热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间潜热负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风承担房间湿负荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 新风机组显热负荷 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734
| 新风机组潜热负荷 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177 | 14177
| 新风机组负荷 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911 | 20911
| 新风机组湿负荷 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445 | 5.445
设备 | 总冷负荷 | 56 | 50 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 99 | 396 | 757 | 803 | 820 | 722 | 719 | 832 | 849 | 856 | 863 | 394 | 346 | 115 | 84 | 71 | 63
灯光 | 总冷负荷 | 147 | 128 | 112 | 98 | 86 | 76 | 67 | 100 | 288 | 598 | 775 | 842 | 822 | 807 | 878 | 936 | 962 | 981 | 730 | 544 | 369 | 249 | 202 | 171
外墙[西北] | 总冷负荷 | 899 | 863 | 823 | 782 | 740 | 699 | 660 | 623 | 589 | 563 | 545 | 539 | 542 | 553 | 572 | 598 | 636 | 689 | 755 | 827 | 891 | 931 | 940 | 927
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 167 | 240 | 387 | 509 | 561 | 530 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 11 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.9 | 15 | 14.8
外门[西北,2] | 总冷负荷 | 358 | 336 | 315 | 298 | 282 | 269 | 281 | 322 | 375 | 431 | 483 | 528 | 565 | 624 | 741 | 881 | 986 | 1025 | 943 | 708 | 528 | 453 | 411 | 381
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 78.8 | 108.6 | 138.5 | 154.1 | 167.6 | 166.9 | 240.5 | 387.1 | 509 | 561.4 | 529.8 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 12.5 | 14 | 16.9 | 20.3 | 22.9 | 23.9 | 21.8 | 16 | 11.6 | 9.7 | 8.7 | 8
外墙[西南] | 总冷负荷 | 659 | 631 | 602 | 571 | 541 | 512 | 483 | 456 | 432 | 413 | 401 | 396 | 399 | 409 | 426 | 453 | 492 | 541 | 594 | 642 | 679 | 697 | 696 | 682
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 79 | 109 | 138 | 154 | 168 | 253 | 393 | 482 | 518 | 476 | 371 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 14.1 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.5
外墙[东北] | 总冷负荷 | 573 | 548 | 523 | 498 | 473 | 449 | 425 | 404 | 393 | 401 | 429 | 471 | 516 | 556 | 587 | 609 | 625 | 636 | 643 | 645 | 641 | 632 | 616 | 596
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 530 | 561 | 509 | 387 | 240 | 167 | 168 | 154 | 138 | 109 | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 | 11 | 11.9 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.7
屋面 | 总冷负荷 | 781 | 797 | 805 | 804 | 795 | 780 | 759 | 734 | 706 | 675 | 643 | 612 | 583 | 558 | 542 | 535 | 539 | 553 | 577 | 610 | 647 | 686 | 723 | 756
| 辐射照度(W/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7 | 316 | 526.3 | 731.3 | 878.3 | 977.5 | 1003.2 | 977.5 | 878.3 | 731.3 | 526.3 | 316 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 负荷温差(℃) | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 16.5 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16 | 16.9 | 17.7
鉴定情况：建设部科技成果评估证书 建科评[2004]019号
软件版本：鸿业负荷计算[辐射时间序列法(RTS)] V9.0.20181015.1