日照结果

日照仿真

[image: image1.png]



由日照仿真可以直观看到，由于地理位置和房屋朝向，该公共建筑的正面常年收到太阳日照，太阳位于整个建筑楼栋的正南方向的位置，导致建筑南立面的日照要明显好于北立面。

绿地日照

[image: image2.png]



图为绿地日照模拟结果的输出彩图，由此图可以值观看出，建筑物对于绿地的日照影响小，绿地符合日照标准的面积高于30%，符合《绿色建筑评价标准》。

全景日照

[image: image3.png]



东南方向俯视图
[image: image4.png]



东北方向俯视图

太阳能利用

角度分析结果

	序号
	倾角(度)
	辐射强度(KJ/(m2.天))
	能量差异(%)

	1
	0.0
	11365.49
	2.79

	2
	2.0
	11437.45
	2.17

	3
	4.0
	11500.59
	1.63

	4
	6.0
	11554.84
	1.17

	5
	8.0
	11600.12
	0.78

	6
	10.0
	11636.39
	0.47

	7
	12.0
	11663.60
	0.24

	8
	14.0
	11681.72
	0.08

	9
	16.0
	11690.79
	0.00

	10
	18.0
	11691.18
	0.00

	11
	20.0
	11682.87
	0.07

	12
	22.0
	11665.77
	0.22

	13
	24.0
	11639.77
	0.44

	14
	26.0
	11605.06
	0.74

	15
	28.0
	11561.53
	1.11

	16
	30.0
	11509.81
	1.55

	17
	32.0
	11449.73
	2.07

	18
	34.0
	11381.50
	2.65

	19
	36.0
	11304.88
	3.30

	20
	38.0
	11219.94
	4.03

	21
	40.0
	11126.69
	4.83

	22
	42.0
	11025.20
	5.70

	23
	44.0
	10915.65
	6.63

	24
	46.0
	10798.14
	7.64

	25
	48.0
	10672.75
	8.71

	26
	50.0
	10539.58
	9.85

	27
	52.0
	10398.69
	11.06

	28
	54.0
	10250.25
	12.32

	29
	56.0
	10095.48
	13.65

	30
	58.0
	9934.29
	15.03

	31
	60.0
	9766.36
	16.46

	32
	62.0
	9591.97
	17.96

	33
	64.0
	9411.51
	19.50

	34
	66.0
	9225.52
	21.09

	35
	68.0
	9034.84
	22.72

	36
	70.0
	8839.14
	24.39

	37
	72.0
	8638.67
	26.11

	38
	74.0
	8433.40
	27.87

	39
	76.0
	8223.29
	29.66

	40
	78.0
	8009.83
	31.49

	41
	80.0
	7793.35
	33.34

	42
	82.0
	7573.82
	35.22

	43
	84.0
	7352.60
	37.11

	44
	86.0
	7129.90
	39.01

	45
	88.0
	6906.60
	40.92

	46
	90.0
	6683.42
	42.83


通过角度分析结果可以看出，最适宜的太阳能板安置角度应为18°，朝向正南方向，此安装位置可以保证对太阳能资源的最大利用。
全景辐照
[image: image5.png]



利用日照分析软件分析该公建的全景辐照，找到太阳辐射最强的面，可以看出，屋顶部分是最佳的太阳能板布置位置，拥有最好的辐照。

光伏发电产量

分析出最佳朝向角、倾角、位置后，在合适位置安装太阳能板，利用软件计算出太阳能辐照发电量，结果如下：

	铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书

	报告编号
	
	报告日期
	2022年12月17日

	
	
	
	

	场地信息

	地点
	武汉
	经纬度
	北纬30°35′ 东经114°17′

	标准辐照
	11676.4KJ/(㎡.day)

	
	
	
	

	光伏系统信息

	组件类型
	铜铟镓硒
	铜铟镓硒
	100Wp

	组件数量
	216
	总装机量
	21.6kW

	组件安装方式
	固定集成
	方向角度
	方位角（正南）倾角18°

	逆变器效率
	96%
	逆变器功率
	6.75kW

	线路损耗效率
	1%
	材料表面污染效率
	1%

	修正系数
	1%
	系统综合效率
	93%

	
	
	
	

	初始阶段光伏发电产量

	月
	太阳能总辐照量kWh/㎡
	交流发电量MWh
	占全年百分比%

	 1月
	55.8
	1.12
	5.3

	 2月
	59.9
	1.20
	5.7

	 3月
	82.6
	1.66
	7.8

	 4月
	92.2
	1.85
	8.8

	 5月
	102.7
	2.07
	9.7

	 6月
	99.6
	2.00
	9.5

	 7月
	127.4
	2.56
	12.1

	 8月
	120.7
	2.43
	11.5

	 9月
	94.9
	1.91
	9.0

	10月
	81.4
	1.64
	7.7

	11月
	77.8
	1.57
	7.4

	12月
	58.3
	1.17
	5.5

	全年
	1053
	21.19
	100

	年总发电量
	21.2MWh


[image: image6.png]140
120

100
80 +
60
40 +
20 +

K BH B8 2 55 IR B kWh/m’

17

27

3A 4A sA eA 7A 8A 9 108 111 127

= K fig B4R R Ekwh/m?





[image: image7.png]R iR EHEMWh

3.00

2.50

2.00 -

1.50

1.00

0.50

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

= R L EMWh





结论

综上所述，本项目中光伏组件面积为324m2，总装机容量21.6kw，全年总发电量21.2MWh。

