建筑节能计算报告书

CALCULATION DOCUMENT FOR ARCHITECTURAL

ENERGY CONSERVATION

项目名称：         河南财经学院

政法管理干部学院二期工程

项目编号：          10-A-053

子项名称：          图书馆

委托单位： 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

计 算 人：           郭志明

校 对 人：           周  峻

审 核 人：           车学娅

日    期：          2011-06-15

|  | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司Architectural Design & Research Institute of Tongji University (Group) Co.,Ltd. |  |
| --- | --- | --- |

一、项目总信息

| 项目名称： | 河南财经学院 政法管理干部学院二期工程——图书馆 | 项目地址： | 河南省郑州市 河南财经学院内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： | 河南财经学院 | 设计单位： | 同济大学建筑设计研究院(集团) 有限公司 |
| 气候分区： | 寒冷地区 | 建筑分类： | 公共建筑 |
| 建筑总面积： | 46580m2 |  |  |

二、节能分析标准依据

《公共建筑节能设计标准》---------------------------------------GB50189-2005

《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》------------------DBJ41/075-2006

《民用建筑热工设计规范》---------------------------------------GB50176-93

《建筑气候区划标准》---------------------------------------------GB50178-93

《屋面节能建筑构造》---------------------------------------------06J04

《挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温系统建筑构造》------------08CJ16

《公共建筑节能构造—严寒和寒冷地区》---------------------06J908-1

《铝合金节能门窗》------------------------------------------------03J603-2

《建筑外遮阳(一)》-------------------------------------------------06J506-1

《蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材建筑构造》----06CJ05

公安部住房和城乡建设部公通字(2009)46号文

三、建筑概况和围护结构基本组成

1. 建筑概况

| 城市名称： |  |  | 河南郑州(北纬34。16， 东经112。42， 海拔85.3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称: |  |  | 图书馆 |  | 朝向： | 南 |  |  |
| 建筑物高度： |  |  | 60.06m |  | 层数： | 地上12层，地下1层 |  |  |
| 体积： |  | 232270 m3 |  | 表面积： | 21260m2 |  | 体形系数： | 0.09 |
| 建筑窗墙比 | 朝向 | 外窗面积(含透明幕墙) |  | 墙面面积 | 外窗开启面积 |  | 窗墙面积比 | 窗开启面积比 |
|  | 东 | 1406 m2 |  | 3607 m2 | 541m2 |  | 0.39 | 38.5% |
|  | 南 | 1688m2 |  | 4463m2 | 533m2 |  | 0.38 | 31.6% |
|  | 西 | 1406m2 |  | 3607 m2 | 541m2 |  | 0.39 | 38.5% |
|  | 北 | 1810 m2 |  | 4463 m2 | 575m2 |  | 0.40 | 31.8% |
|  | 合计 | 6310 m2 |  | — | 2190m2 |  | — | 34.7% |
| 屋面 |  | 屋面总面积 |  | 透明部分面积 | 透明部分/屋面总面积 |  |  |  |
|  |  | 4621 m2 |  | 318 m2 | 0.07 |  |  |  |

2. 围护结构基本组成

(1). 屋顶类型共1种:    屋顶各层材料如下(由外向内)

第1层  C20防水钢筋混凝土板40mm

第2层  低标号砂浆隔离层 10mm

第3层  防水卷材一道3mm

第4层  1:3水泥砂浆20mm

第5层  憎水珍珠岩找坡30mm(最薄处)

第6层  玻璃棉 80mm

第7层  钢筋混凝土120mm

(2). 外墙类型共1种:    墙体各层材料如下(由外向内)

第1层  干挂石材

第2层  岩棉保温板40//80mm

第3层  20厚1:3水泥砂浆找平层

第4层  蒸压轻质砂加气混凝土砌块（B06级）200mm

第5层  20厚1:3水泥砂浆找平层

(3). 底面接触室外空气的楼板类型共1种:    楼板各层材料如下(由上向下)

第1层  装修面层

第2层  1:3水泥砂浆30mm

第3层  钢筋混凝土120mm

第4层  机械固定岩棉板95mm

第5层  聚合物抗裂砂浆5mm

(4). 地面类型共1种:    地面各层材料如下(由上向下)

第1层  装修面层

第2层  C20细石混凝土(内配钢筋)40mm

第3层  EPS板50mm

第4层  C20混凝土垫层100mm

第5层  碎石垫层100mm

第6层  素土夯实

(5). 非采暖空调房间与采暖空调房间隔墙共1种:

第1层  装修面层

第2层  蒸压轻质砂加气混凝土砌块（B06级）200mm

第3层  装修面层

(6). 非采暖空调房间与采暖空调房间楼板共1种:

第1层  装修面层

第2层  1:3水泥砂浆30mm

第3层  钢筋混凝土120mm

第4层  岩棉板25mm

第5层  聚合物抗裂砂浆5mm

(7). 外窗(透明幕墙)类型:

外    窗：断热铝合金中空门窗，6(Low-E)+12A+6中空玻璃    气密性6级；

透明幕墙：断热铝型材窗框， 6(Low-E)+12A+6玻璃    气密性3级；

传热系数： 2.7W/(m2·k)      遮阳系数： 0.50

可见光透射比： 0.4		    外窗抗风压性能：4级     雨水渗透性能：4级。

(8). 透明屋面:

透明幕墙：断热铝型材， 8+1.14+8+12A+8(Low-E)中空夹胶玻璃

传热系数： 2.7W/(m2·k)      遮阳系数： 0.50

四、建筑热工节能设计分析(汇总表)

1. 屋顶

| 屋顶类型A 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/m K |  | 热阻值 (m2.K)/W |  | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面面层 | — | — |  | — |  | 不计 |
| C20防水钢筋混凝土板 | 40 | 1.74 |  | 0.023 |  | 1.00 |
| 10厚低标号砂浆隔离层 | 10 | 0.93 |  | 0.01 |  | 1.00 |
| 防水卷材一道 | — | — |  | — |  | 不计 |
| 1:3水泥砂浆 | 20 | 0.93 |  | 0.02 |  | 1.00 |
| 憎水珍珠岩找坡(最薄) | 30 | 0.087 |  | 0.23 |  | 1.50 |
| 玻璃棉 | 80 | 0.045 |  | 1.48 |  | 1.20 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.74 |  | 0.07 |  | 1.00 |
| 屋顶各层之和 | 300 |  |  | 1.84 |  |  |
| 屋顶热阻Ro=Ri+∑R+Re | 0.11+1.84+0.04=1.99(m2.K)/W |  |  |  |  |  |
| 屋顶传热系数 | 0.50W/(m2.K) |  | 屋顶传热系数限值 |  | 0.55 W/(m2.K) |  |
| 屋顶满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |

2. 外墙

| 外墙主墙体 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/m.K | 热阻值 (m2.K)/W | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙面砖（石材） | — | — | — | 不计 |
| 岩棉 | 40 | 0.045 | 0.68 | 1.30 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| 砂加气混凝土砌块（B06级） | 200 | 0.15 | 1.07 | 1.25 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| 墙体各层之和 | 300 |  | 1.79 |  |
| 墙体热阻Ro=Ri+∑R+Re | 0.11+1.79＋0.04＝1.94(m2.K)/W |  |  |  |
| 墙体传热系数 | 0.52W/(m2.K) |  |  |  |

| 外墙结构墙(热桥) 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/m.K | 热阻值 (m2.K)/W | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙面砖（石材） | — | — | — | 不计 |
| 岩棉 | 80 | 0.045 | 1.37 | 1.30 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 0.02 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 350 | 1.74 | 0.20 | 1.00 |
| 各层之和 | 430 |  | 1.59 |  |
| 热阻Ro=Ri+∑R+Re | 0.11+1.59＋0.04＝1.74(m2.K)/W |  |  |  |
| 外墙结构墙(热桥)传热系数 | 0.57 W/(m2.K) |  |  |  |

说明：以最不利热桥位置传热系数计算小于外墙传热系数限值0.60 W/(m2.K)

3. 底面接触室外空气的楼板

| 接触室外空气的楼板类型 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/m K |  | 热阻值 (m2.K)/W |  | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修面层 | — | — |  | — |  | 不计 |
| 1:3水泥砂浆 | 30 | 0.93 |  | 0.03 |  | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 |  | 0.07 |  | 1.00 |
| 机械固定岩棉板 | 95 | 0.05 |  | 1.46 |  | 1.30 |
| 聚合物抗裂砂浆 | 5 | 0.93 |  | 0.005 |  | 1.00 |
| 楼板各层之和 | 250 |  |  | 1.57 |  |  |
| 楼板热阻Ro=Ri+∑R+Re | 0.11+1.57+0.06=1.74(m2.K)/W |  |  |  |  |  |
| 楼板传热系数 | 0.57W/(m2.K) |  | 楼板传热系数限值 |  | 0.60 W/(m2.K) |  |
| 底面接触室外空气的楼板满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |

4. 地面

| 地面类型 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/m.K |  | 热阻值 (m2.K)/W |  | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修面层 | — | — |  | — |  | 不计 |
| C20细石混凝土(内配钢筋) | 40 | 1.74 |  | 0.02 |  | 1.00 |
| EPS板 | 50 | 0.033 |  | 1.38 |  | 1.10 |
| C20混凝土垫层 | 100 | 1.51 |  | 0.07 |  | 1.00 |
| 碎石垫层 | 100 | 2.04 |  | 0.05 |  | 1.00 |
| 素土夯实 | — | — |  | — |  | 不计 |
| 地面各层之和 | 330 |  |  | 1.52 |  |  |
| 地面热阻Ro=Ri+∑R | 1.63(m2.K)/W |  | 地面热阻限值 |  | 1.50(m2.K)/W |  |
| 地面满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |

5. 非采暖空调房间与采暖空调房间隔墙:

| 隔墙类型 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/m.K |  | 热阻值 (m2.K)/W |  | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修面层 | — | — |  | — |  | 不计 |
| 砂加气混凝土砌块（B06级） | 200 | 0.15 |  | 1.07 |  | 1.25 |
| 装修面层 | — | — |  | — |  | 不计 |
| 隔墙各层之和 | 200 |  |  | 1.07 |  |  |
| 隔墙热阻Ro=Ri+∑R+Re | 0.11+1.07＋0.11＝1.29(m2.K)/W |  |  |  |  |  |
| 隔墙传热系数 | 1.29 W/(m2.K) |  | 隔墙传热系数限值 |  | 1.50 W/(m2.K) |  |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间隔墙满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |

6. 非采暖空调房间与采暖空调房间楼板:

| 楼板类型 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 W/m.K |  | 热阻值 (m2.K)/W |  | 导热系数 修正系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修面层 | — | — |  | — |  | 不计 |
| 1:3水泥砂浆 | 30 | 0.93 |  | 0.03 |  | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 |  | 0.07 |  | 1.00 |
| 机械固定岩棉板 | 25 | 0.05 |  | 0.38 |  | 1.30 |
| 聚合物抗裂砂浆 | 5 | 0.93 |  | 0.005 |  | 1.00 |
| 各层之和 | 180 |  |  | 0.49 |  |  |
| 楼板热阻Ro=Ri+∑R+Re | 0.11+0.49＋0.08＝0.68(m2.K)/W |  |  |  |  |  |
| 楼板传热系数 | 1.47W/(m2.K) |  | 楼板传热系数限值 |  | 1.50 W/(m2.K) |  |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间楼板满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |

7. 外窗(透明幕墙)

| 朝向 | 型材 | 玻璃 | 窗墙比 | 传热系数W/(m2.K) | 遮阳系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 断热铝合金型材门窗 | 6(Low-E)+12A+6 | 0.39 | 2.7 | 0.50 | 0.4 |
|  | 断热铝合金型材幕墙 | 6(Low-E)+12A+6 |  |  |  |  |
| 外窗满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |
| 南 | 断热铝合金型材门窗 | 6(Low-E)+12A+6 | 0.38 | 2.7 | 0.50 | 0.4 |
|  | 断热铝合金型材幕墙 | 6(Low-E)+12A+6 |  |  |  |  |
| 外窗满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |
| 西 | 断热铝合金型材门窗 | 6(Low-E)+12A+6 | 0.39 | 2.7 | 0.5 | 0.4 |
|  | 断热铝合金型材幕墙 | 6(Low-E)+12A+6 |  |  |  |  |
| 外窗满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |
| 北 | 断热铝合金型材门窗 | 6(Low-E)+12A+6 | 0.40 | 2.7 | 0.5 | 0.4 |
|  | 断热铝合金型材幕墙 | 6(Low-E)+12A+6 |  |  |  |  |
| 外窗满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005中4.2.2-3表规定 |  |  |  |  |  |  |

8. 透明屋面

| 类型 | 透明屋面比 | 传热系数W/(m2.K) | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断热铝型材，8+1.14+8+12A+8(Low-E)中空夹胶玻璃 | 7% | 2.7 | 0.50 |

五、规定性指标检查结论

体形系数：0.09, 小于规定性指标0.40

| 围护结构名称 |  | 设计指标 | 规定性指标 | 是否满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | 0.50 W/(m2.K) | 0.55 W/(m2.K) | 满足 |
| 外墙 |  | 0.57W/(m2.K) | 0.60 W/(m2.K) | 满足 |
| 底面接触室外空气的楼板 |  | 0.57 W/(m2.K) | 0.60 W/(m2.K) | 满足 |
| 地面 |  | 1.63 (m2.K)/W | 1.50(m2.K)/W | 满足 |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间隔墙 |  | 1.29 W/(m2.K) | 1.50 W/(m2.K) | 满足 |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间楼板 |  | 1.47 W/(m2.K) | 1.50 W/(m2.K) | 满足 |
| 传热系数： | 东 窗墙比：0.39 | 2.7 W/(m2.K) | 2.7W/(m2.K) | 满足 |
| 遮阳系数： |  | 0.50 | ≤0.70 | 满足 |
| 可见光透射比： |  | 0.4 | ≥0.4 | 满足 |
| 传热系数： | 南 窗墙比：0.38 | 2.7 W/(m2.K) | 2.7W/(m2.K) | 满足 |
| 遮阳系数： |  | 0.50 | ≤0.70 | 满足 |
| 可见光透射比： |  | 0.4 | ≥0.4 | 满足 |
| 传热系数： | 西 窗墙比：0.39 | 2.7 W/(m2.K) | 3.0W/(m2.K) | 满足 |
| 遮阳系数： |  | 0.50 | ≤0.70 | 满足 |
| 可见光透射比： |  | 0.4 | ≥0.4 | 满足 |
| 传热系数： | 北 窗墙比：0.40 | 2.7 W/(m2.K) | 2.7W/(m2.K) | 满足 |
| 遮阳系数： |  | 0.50 | / | 满足 |
| 可见光透射比： |  | 0.4 | ≥0.4 | 满足 |
| 传热系数： | 透明屋顶 | 2.7 W/(m2.K) | 2.7W/(m2.K) | 满足 |
| 遮阳系数： |  | 0.50 | ≤0.50 | 满足 |
| 占屋顶总面积： |  | 0.07 | ≤0.20 | 满足 |

结论：该建筑围护结构指标满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第四章的规定性指标要求。