## Sheet1
河南财经图书馆水力计算书
水管水力计算表
序号 | 负荷(kW) | 流量(L/s) | 管径 | 管长(m) | ν(m/s) | R(Pa/m) | △Py(Pa) | ξ | 动压(Pa) | △Pj(Pa) | △Py+△Pj(Pa)
1 | 9.4161 | 0.45 | DN32 | 10.4 | 0.448 | 104.647 | 1088.332 | 6 | 100.46 | 602.761 | 1691.093
2 | 18.8321 | 0.9 | DN40 | 0.6 | 0.682 | 192.788 | 115.673 | 3 | 232.286 | 696.857 | 812.53
3 | 28.2482 | 1.35 | DN50 | 2.8 | 0.612 | 112.528 | 315.078 | 3 | 187.17 | 561.511 | 876.589
4 | 37.6642 | 1.8 | DN50 | 1.6 | 0.816 | 194.595 | 311.352 | 3 | 332.747 | 998.242 | 1309.594
5 | 47.0803 | 2.25 | DN70 | 3.6 | 0.62 | 83.56 | 300.815 | 3 | 191.868 | 575.604 | 876.419
6 | 56.4964 | 2.7 | DN70 | 0.9 | 0.743 | 118.207 | 106.386 | 3 | 276.29 | 828.869 | 935.255
7 | 65.9124 | 3.15 | DN70 | 3.7 | 0.867 | 158.743 | 587.348 | 3 | 376.061 | 1128.183 | 1715.531
8 | 75.3285 | 3.6 | DN80 | 4.4 | 0.707 | 86.619 | 381.122 | 3 | 250.089 | 750.267 | 1131.389
9 | 92.2774 | 4.41 | DN80 | 4.2 | 0.866 | 127.677 | 536.245 | 6 | 375.29 | 2251.738 | 2787.983
10 | 135.8842 | 6.494 | DN100 | 12 | 0.736 | 65.837 | 790.045 | 6 | 270.691 | 1624.147 | 2414.192
11 | 216.0254 | 10.324 | DN125 | 6.4 | 0.766 | 54.402 | 348.174 | 5 | 293.281 | 1466.405 | 1814.579
12 | 416.1481 | 19.888 | DN150 | 4.8 | 1.041 | 78.694 | 377.732 | 3 | 541.199 | 1623.596 | 2001.328
13 | 636.1491 | 30.402 | DN200 | 4.8 | 0.822 | 33.129 | 159.018 | 3 | 337.783 | 1013.35 | 1172.368
14 | 764.7725 | 36.549 | DN200 | 4.8 | 0.988 | 47.204 | 226.58 | 3 | 488.186 | 1464.557 | 1691.137
15 | 1005.7609 | 48.066 | DN200 | 4.8 | 1.3 | 80.179 | 384.862 | 3 | 844.326 | 2532.977 | 2917.839
16 | 1134.3843 | 54.213 | DN200 | 4.8 | 1.466 | 101.301 | 486.244 | 3 | 1074.091 | 3222.272 | 3708.516
17 | 1625.9237 | 77.704 | DN250 | 4.8 | 1.498 | 85.672 | 411.224 | 3 | 1121.572 | 3364.717 | 3775.941
18 | 1754.5471 | 83.851 | DN250 | 4.8 | 1.616 | 99.369 | 476.973 | 3 | 1306.042 | 3918.125 | 4395.098
19 | 1995.5355 | 95.368 | DN250 | 4.8 | 1.838 | 127.751 | 613.205 | 3 | 1689.452 | 5068.356 | 5681.561
20 | 2236.5239 | 106.885 | DN250 | 4.8 | 2.06 | 159.676 | 766.443 | 3 | 2122.14 | 6366.42 | 7132.863
21 | 2640.3055 | 126.182 | DN300 | 4.4 | 1.683 | 85.604 | 376.659 | 3 | 1415.252 | 4245.757 | 4622.416
22 | 2830.7611 | 135.284 | DN300 | 5.6 | 1.804 | 98.076 | 549.227 | 4 | 1626.792 | 6507.167 | 7056.394
23 | 2833.8998 | 135.434 | DN300 | 1.4 | 1.806 | 98.289 | 137.604 | 3 | 1630.401 | 4891.203 | 5028.807
24 | 2859.637 | 136.664 | DN300 | 10.2 | 1.822 | 100.041 | 1020.416 | 5 | 1660.15 | 8300.75 | 9321.166
25 | 2867.3163 | 137.031 | DN300 | 6 | 1.827 | 100.566 | 603.399 | 3 | 1669.078 | 5007.235 | 5610.634
26 | 2874.9956 | 137.398 | DN300 | 1.6 | 1.832 | 101.094 | 161.75 | 3 | 1678.031 | 5034.092 | 5195.842
27 | 2884.4117 | 137.848 | DN300 | 6.2 | 1.838 | 101.742 | 630.799 | 3 | 1689.04 | 5067.121 | 5697.92
28 | 2893.8278 | 138.298 | DN300 | 4 | 1.844 | 102.392 | 409.568 | 3 | 1700.086 | 5100.258 | 5509.826
29 | 2903.2438 | 138.748 | DN300 | 3.5 | 1.85 | 103.044 | 360.655 | 3 | 1711.168 | 5133.503 | 5494.158
30 | 2912.6599 | 139.198 | DN300 | 4.3 | 1.856 | 103.699 | 445.904 | 3 | 1722.285 | 5166.855 | 5612.759
31 | 2922.0759 | 139.648 | DN300 | 1.5 | 1.862 | 104.355 | 156.533 | 3 | 1733.439 | 5200.316 | 5356.849
32 | 2931.492 | 140.098 | DN300 | 8.8 | 1.868 | 105.014 | 924.12 | 4 | 1744.628 | 6978.514 | 7902.634
33 | [10 empty] | 17000
34 | 9.4161 | 0.45 | DN32 | 10.4 | 0.448 | 104.647 | 1088.332 | 6 | 100.46 | 602.761 | 1691.093
35 | 18.8321 | 0.9 | DN40 | 0.6 | 0.682 | 192.788 | 115.673 | 3 | 232.286 | 696.857 | 812.53
36 | 28.2482 | 1.35 | DN50 | 2.8 | 0.612 | 112.528 | 315.078 | 3 | 187.17 | 561.511 | 876.589
37 | 37.6642 | 1.8 | DN50 | 1.6 | 0.816 | 194.595 | 311.352 | 3 | 332.747 | 998.242 | 1309.594
38 | 47.0803 | 2.25 | DN70 | 3.6 | 0.62 | 83.56 | 300.815 | 3 | 191.868 | 575.604 | 876.419
39 | 56.4964 | 2.7 | DN70 | 0.9 | 0.743 | 118.207 | 106.386 | 3 | 276.29 | 828.869 | 935.255
40 | 65.9124 | 3.15 | DN70 | 3.7 | 0.867 | 158.743 | 587.348 | 3 | 376.061 | 1128.183 | 1715.531
41 | 75.3285 | 3.6 | DN80 | 4.4 | 0.707 | 86.619 | 381.122 | 3 | 250.089 | 750.267 | 1131.389
42 | 92.2774 | 4.41 | DN80 | 4.2 | 0.866 | 127.677 | 536.245 | 6 | 375.29 | 2251.738 | 2787.983
43 | 135.8842 | 6.494 | DN100 | 12 | 0.736 | 65.837 | 790.045 | 6 | 270.691 | 1624.147 | 2414.192
44 | 216.0254 | 10.324 | DN125 | 6.4 | 0.766 | 54.402 | 348.174 | 5 | 293.281 | 1466.405 | 1814.579
45 | 416.1481 | 19.888 | DN150 | 4.8 | 1.041 | 78.694 | 377.732 | 3 | 541.199 | 1623.596 | 2001.328
46 | 636.1491 | 30.402 | DN200 | 4.8 | 0.822 | 33.129 | 159.018 | 3 | 337.783 | 1013.35 | 1172.368
47 | 764.7725 | 36.549 | DN200 | 4.8 | 0.988 | 47.204 | 226.58 | 3 | 488.186 | 1464.557 | 1691.137
48 | 1005.7609 | 48.066 | DN200 | 4.8 | 1.3 | 80.179 | 384.862 | 3 | 844.326 | 2532.977 | 2917.839
49 | 1134.3843 | 54.213 | DN200 | 4.8 | 1.466 | 101.301 | 486.244 | 3 | 1074.091 | 3222.272 | 3708.516
50 | 1625.9237 | 77.704 | DN250 | 4.8 | 1.498 | 85.672 | 411.224 | 3 | 1121.572 | 3364.717 | 3775.941
51 | 1754.5471 | 83.851 | DN250 | 4.8 | 1.616 | 99.369 | 476.973 | 3 | 1306.042 | 3918.125 | 4395.098
52 | 1995.5355 | 95.368 | DN250 | 4.8 | 1.838 | 127.751 | 613.205 | 3 | 1689.452 | 5068.356 | 5681.561
53 | 2236.5239 | 106.885 | DN250 | 4.8 | 2.06 | 159.676 | 766.443 | 3 | 2122.14 | 6366.42 | 7132.863
54 | 2640.3055 | 126.182 | DN300 | 4.4 | 1.683 | 85.604 | 376.659 | 3 | 1415.252 | 4245.757 | 4622.416
55 | 2830.7611 | 135.284 | DN300 | 5.6 | 1.804 | 98.076 | 549.227 | 4 | 1626.792 | 6507.167 | 7056.394
56 | 2833.8998 | 135.434 | DN300 | 1.4 | 1.806 | 98.289 | 137.604 | 3 | 1630.401 | 4891.203 | 5028.807
57 | 2859.637 | 136.664 | DN300 | 10.2 | 1.822 | 100.041 | 1020.416 | 5 | 1660.15 | 8300.75 | 9321.166
58 | 2867.3163 | 137.031 | DN300 | 6 | 1.827 | 100.566 | 603.399 | 3 | 1669.078 | 5007.235 | 5610.634
59 | 2874.9956 | 137.398 | DN300 | 1.6 | 1.832 | 101.094 | 161.75 | 3 | 1678.031 | 5034.092 | 5195.842
60 | 2884.4117 | 137.848 | DN300 | 6.2 | 1.838 | 101.742 | 630.799 | 3 | 1689.04 | 5067.121 | 5697.92
61 | 2893.8278 | 138.298 | DN300 | 4 | 1.844 | 102.392 | 409.568 | 3 | 1700.086 | 5100.258 | 5509.826
62 | 2903.2438 | 138.748 | DN300 | 3.5 | 1.85 | 103.044 | 360.655 | 3 | 1711.168 | 5133.503 | 5494.158
63 | 2912.6599 | 139.198 | DN300 | 4.3 | 1.856 | 103.699 | 445.904 | 3 | 1722.285 | 5166.855 | 5612.759
64 | 2922.0759 | 139.648 | DN300 | 1.5 | 1.862 | 104.355 | 156.533 | 3 | 1733.439 | 5200.316 | 5356.849
65 | 2931.492 | 140.098 | DN300 | 8.8 | 1.868 | 105.014 | 924.12 | 4 | 1744.628 | 6978.514 | 7902.634
小计 | [10 empty] | 259502.42