计 算 书

CALCULATION DOCUMENT

工程编号：  09-A-123

工程名称：河南财经学院，政法管理干部学院二期工程

项目名称：          图书馆

设计阶段：        施工图

设计专业：         给排水

计算内容：  给排水、水消防、灭火器

专业负责人：

计 算 人：

校 对 人：

审 核 人：

日    期：          10.9

| 2007－11－30发布 |  | 2007－12－01实施 |
| --- | --- | --- |
|  | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 Architectural Design & Research Institute of Tongji University (Group) Co.,Ltd. |  |

- 概况

图书馆是位于校园中心的标志性建筑。总建筑面积为46580平方米，藏书量约200万册，面

向全校师生服务。本工程地上十二层，地下一层，建筑高度60.06米，属于一类高层公共建

筑。

本次设计范围为单体室内给排水、水消防系统及灭火器设计。

- 生活给水系统

- 生活给水用水量

| 用水项目 | 单位数 | 用水标准 升/人.日 | 最高日用水量(m3/d) | 用水时间(h) | 时变化系数 | 最大时用水量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阅览者用水 | 7000人 | 6 | 42 | 8 | 1.5 | 7.9 |
| 办公 | 530人 | 50 | 26.5 | 8 | 1.5 | 5 |
| 空调补水 |  |  | 12 | 8 | 1 | 1.5 |
| 未预见水量 |  | 10% | 8.1 |  |  | 1.4 |
| 总计 |  |  | 88.6 |  |  | 15.8 |

- 生活给水池储水量

生活给水池储水量：1.1×56.5×30%=18.6m3  取21m3

- 生活给水泵选泵

初选变频恒压供水设备(Q=16m3/h ,H=78m)

配套水泵40DL8-10×9 (Q=8m3/h ,H=90m,N=5.5Kw ，二用一备)

校核: 生活用水q=0.2×1.6×182=4.32ls=15.6m3/h

H:  (1)几何高差  Z=63.95+2=65.95m

(2)水泵损失  2m

(3)管道水头损失7m

(4)流出水头  5m

ΣH=65.95+2+7+5=79.95m

校核通过

- 管网计算

公式：q=0.2×1.6×N

A

| 洁具 | 当量 | 数量 | 总当量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手盆 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 小便器 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 坐便器 | 0.5 | 10 | 5 |
| 污水盆 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 合计 | 10 |
|  |  | 流量 | 1.01l/s |
|  |  | 管径 | DN40 |

B

| 洁具 | 当量 | 数量 | 总当量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手盆 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 小便器 | 0.5 | 2 | 1 |
| 坐便器 | 0.5 | 5 | 2.5 |
|  |  | 合计 | 5 |
|  |  | 流量 | 0.72l/s |
|  |  | 管径 | DN32 |

C

| 洁具 | 当量 | 数量 | 总当量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手盆 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 小便器 | 0.5 | 4 | 2 |
| 坐便器 | 0.5 | 10 | 5 |
| 污水盆 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 合计 | 10.5 |
|  |  | 流量 | 1.04l/s |
|  |  | 管径 | DN40 |

D

| 洁具 | 当量 | 数量 | 总当量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手盆 | 0.5 | 4 | 2 |
| 小便器 | 0.5 | 4 | 2 |
| 坐便器 | 0.5 | 9 | 4.5 |
| 污水盆 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 合计 | 9.5 |
|  |  | 流量 | 0.99l/s |
|  |  | 管径 | DN40 |

E

| 洁具 | 当量 | 数量 | 总当量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手盆 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 小便器 | 0.5 | 2 | 1 |
| 坐便器 | 0.5 | 4 | 2 |
| 污水盆 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 合计 | 5.5 |
|  |  | 流量 | 0.75l/s |
|  |  | 管径 | DN32 |

F1

| 洁具 | 当量 | 数量 | 总当量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手盆 | 0.5 | 2 | 1 |
| 小便器 | 0.5 | 4 | 2 |
| 坐便器 | 0.5 | 4 | 2 |
| 污水盆 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 合计 | 6 |
|  |  | 流量 | 0.78l/s |
|  |  | 管径 | DN32 |

F2

| 洁具 | 当量 | 数量 | 总当量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗手盆 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 坐便器 | 0.5 | 6 | 3 |
| 污水盆 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 合计 | 5.5 |
|  |  | 流量 | 0.75l/s |
|  |  | 管径 | DN32 |

JL1’ ：

| 楼层 | 当量 | 流量(l/s) | 管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9.5 | 0.99 | DN50 |
| 11 | 19 | 1.40 | DN65 |
| 10 | 28.5 | 1.71 | DN65 |
| 9 | 39 | 2.00 | DN65 |
| JL1’ | 92.5 | 3.08 | DN65 |

JL1 ：

| 楼层 | 当量 | 流量(l/s) | 管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 53.5 | 2.34 | DN50 |
| 7 | 43 | 2.10 | DN50 |
| 6 | 32.5 | 1.82 | DN50 |
| 5 | 21 | 1.47 | DN50 |
| 4 | 10.5 | 1.04 | DN40 |
| 3 | 10.5 | 1.04 | DN40 |
| 2 | 21 | 1.47 | DN50 |
| 1 | 31.5 | 1.80 | DN50 |

JL2’ ：

| 楼层 | 当量 | 流量(l/s) | 管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5.5 | 0.75 | DN32 |
| 11 | 10.5 | 0.99 | DN40 |
| 10 | 20.5 | 1.45 | DN50 |
| 9 | 30.5 | 1.77 | DN50 |
| JL2’ | 80.5 | 2.87 | DN65 |

JL2 ：

| 楼层 | 当量 | 流量(l/s) | 管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 50 | 2.26 | DN50 |
| 7 | 40 | 2.02 | DN50 |
| 6 | 30 | 1.75 | DN50 |
| 5 | 20 | 1.43 | DN50 |
| 4 | 10 | 1.01 | DN40 |
| 3 | 10 | 1.01 | DN40 |
| 2 | 20 | 1.43 | DN50 |
| 1 | 30 | 1.75 | DN50 |

JL3’ ：

| 楼层 | 当量 | 流量(l/s) | 管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.20 | DN20 |
| 11 | 2 | 0.40 | DN25 |
| 10 | 3 | 0.55 | DN32 |
| 9 | 4 | 0.64 | DN32 |
| JL3’ | 9 | 0.96 | DN40 |

JL3 ：

| 楼层 | 当量 | 流量(l/s) | 管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | 0.72 | DN32 |
| 7 | 4 | 0.64 | DN32 |
| 6 | 3 | 0.55 | DN32 |
| 5 | 2 | 0.40 | DN25 |
| 4 | 1 | 0.20 | DN20 |
| 3 | 1 | 0.20 | DN20 |
| 2 | 2 | 0.40 | DN25 |
| 1 | 13.5 | 1.18 | DN50 |

- 消防计算

- 消防水池：

|  | 系统形式 | 用水量标准（L/S） | 火灾延续时间（h） | 消防用水量（M3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓系统 | 40 | 3 | 432 |
| 2 | 室外消火栓系统 | 30 | 3 | 324 |
| 3 | 自动喷淋灭火系统 | 35 | 1 | 126 |
| 4 | 标准型自动扫描射水高空水炮灭火系统 | 10 | 1 | 36 |
| 5 | 室内消防同时作用 最大用水量(1+3+4) | 80 |  | 576 |

注：室内消防同时作用最大用水量计算时，喷淋水量为30L/s

2．消火栓泵选泵(消防水泵房标高同本工程地下室)

初选消火栓泵XBD40-90(Q=40l/s,H=90m,N=75kw,一用一备)

校核: Q=40l/s

H:  (1)几何高差  Z=59.6+1.1=60.7m

(2)栓口压力  18.9m

(3)管道水头损失 1.1×(0.0148×230+0.0602×70)=8.4m

(4) 水泵损失2m

ΣH=60.7+18.9+8.4+2=90m

3. 水喷淋系统选泵(消防水泵房标高同本工程地下室)

初选喷淋泵XBD40-110 (Q=40l/s ,H=110m,N=75kw ，一用一备)

校核: Q=40l/s(喷淋30l/s,水炮10l/s)

H:  (1)几何高差  Z=63.6m

(2)最不利喷头所需压力  10m

(3)水流指示器后管道水头损失约 20m

(4)水泵损失 2m

(5)水流指示器前管道水头损失约1.2×(0.0148×120+0.0305×100)=5.8m

(6)水流指示器水头损失约2m、湿式报警阀水头损失约 4m

ΣH=63.6+10+20+2+5.8+2+4=107.4m

校核通过

四、灭火器计算

按严重危险级，A类火灾计，灭火器采用5Kg磷酸铵盐灭火器（3A级）

地下层S=1878m2

Q=1.3×0.5×1878/50=25A            分11个点，每个点2具

一至十一层(按最不利一层计算)S=4220m2

Q=0.5×4220/50=42A            分21个点，每个点2具

按中危险级，A类火灾计，灭火器采用3Kg磷酸铵盐灭火器（2A级）

地下层S=1853m2

Q=1.3×0.5×1853/75=16A            分8个点，每个点2具

五、污水计算

最不利排水管WL1

q=0.12×2.5×353+1.2=6.8l/s<7.9l/s 选De110设专用通气管(每层设结合通气)

六、排水计算

- 简介：室内污废水分流，室外雨污水分流。

- 雨水计算：

郑州暴雨强度公式雨水公式  q=7650[1+1.15lg(P+0.143)]/(t+37.3)0.99

下沉式庭院

P=100年  t=5min  ψ=1

C1、C2集水井 F=400+2392/2=1596m2   q=619.7L/s.ha

雨水量Q=619.7×1596=98.9l/s