空调负荷计算书

一、建筑概况

建筑物名称：河南财经图书馆

地上层数：12

地下层数：1

占地面积(m^2)：0.0

地上建筑面积(m^2)：29050.0

地下建筑面积(m^2)：352.0

建筑总高度(m)：58.4

二、室外气象资料

国家：中华人民共和国

地区：河南省

城市：郑州

纬度：34.7

经度：113.7

海拔高度(m)：110.4

冬季大气压力(Pa)：101280.0

夏季大气压力(Pa)：99170.0

冬季平均室外风速(m/s)：3.4

夏季平均室外风速(m/s)：2.6

冬季空调室外设计干球温度(℃)：-7.0

夏季空调室外设计干球温度(℃)：35.6

冬季通风室外设计干球温度(℃)：0.0

夏季通风室外设计干球温度(℃)：32.0

冬季采暖室外计算干球温度(℃)：-5.0

夏季空调室外设计湿球温度(℃)：27.4

冬季空调室外设计相对湿度(%)：60.0

最大冻土深度(cm)：27.0

三、室内设计参数

房间用途     夏季     冬季     夏季     冬季 人员密度 照明标准     新风

设计温度 设计温度 相对湿度 相对湿度                     供应量

(℃)     (℃)      (%)      (%)  (p/m^2)  (W/m^2)(m^3/h.p)

------------------------------------------------------------------------------

办公室     26.0     20.0       55       45    0.250     18.0     30.0

门厅     26.0     18.0       65       50    0.300      5.0     20.0

会议室     25.0     18.0       65       50    0.600     18.0     20.0

贵宾接待     25.0     18.0       65       50    0.600     18.0     20.0

展览厅     26.0     18.0       65       50    0.400     18.0     20.0

阅览室     26.0     18.0       55       50    0.300     18.0     20.0

视听欣赏     26.0     18.0       55       50    0.300     18.0     20.0

休息厅     26.0     18.0       55       50    0.300     18.0     20.0

四、空调负荷统计数据(综合最大值) (冷热负荷W,湿负荷g/h,冷热指标W/m^2)

编号      用途  房间面积           夏季     夏季     夏季  夏季总冷指标   冬季总热负荷  冬季总热指标        夏季        冬季

总冷负荷   新风量     新风      (含新风)                     (含新风)  最大冷负荷  最大热负荷

(m^2)  (含新风/全热)  (m^3/h)   冷负荷                (含新风/全热)                  发生时刻    发生时刻

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B101    办公室        71          15193      533    10070           214         -13186          -186       17:00        8:00

B102    办公室        93          19901      698    13190           214         -17272          -186       17:00        8:00

B103    办公室       188          40230     1410    26663           214         -34916          -186       17:00        8:00

B1       综合       352          75324     2640    49923           214         -65375          -186       17:00        8:00

F101    办公室       108          23111      810    15317           214         -20058          -186       17:00        8:00

F102    办公室       220          47078     1650    31202           214         -40859          -186       17:00        8:00

F103    办公室       105          22469      788    14892           214         -19501          -186       17:00        8:00

F104    办公室       105          22469      788    14892           214         -19501          -186       17:00        8:00

F105      门厅       611          99008     3666    57016           162         -85577          -140       17:00        8:00

F106    办公室         0              0        0        0             0              0             0        0:00        0:00

F107    会议室       468         166160     5616    97910           355        -131097          -280       17:00        8:00

F108  贵宾接待        26           5564      195     3687           214          -4829          -186       17:00        8:00

F109      门厅       267          43265     1602    24915           162         -37396          -140       17:00        8:00

F110    展览厅       470         107280     3760    58478           228         -87771          -187       17:00        8:00

F111    会议室       122          43315     1464    25524           355         -34175          -280       17:00        8:00

F112    会议室        97          34439     1164    20293           355         -27172          -280       17:00        8:00

F1       综合      2599         614158    21502   364126           236        -507936          -195       17:00        8:00

F201    阅览室      1200         258089     7200   136153           215        -185080          -154       16:00        8:00

F202    阅览室      1200         241979     7200   136153           202        -185080          -154       10:00        8:00

F203    阅览室       588         107993     3528    66715           184         -82356          -140       17:00        8:00

F2       综合      2988         602396    17928   339020           202        -452515          -151       16:00        8:00

F301    阅览室      1288         271842     7728   146137           211        -198705          -154       16:00        8:00

F302    阅览室      1288         255508     7728   146137           198        -198705          -154       10:00        8:00

F303    阅览室       323          59323     1938    36648           184         -45240          -140       17:00        8:00

F3       综合      2899         584292    17394   328922           202        -442650          -153       16:00        8:00

F401    阅览室      1288         304707     7728   146137           237        -212680          -165       16:00        8:00

F402    阅览室      1288         284037     7728   146137           221        -212680          -165        9:00        8:00

F403    阅览室       323          62544     1938    36648           194         -48532          -150       14:00        8:00

F4       综合      2899         634506    17394   328922           219        -473893          -163       16:00        8:00

F501    阅览室       480          90764     2880    54461           189         -70530          -147       17:00        8:00

F502    阅览室       480          90764     2880    54461           189         -70530          -147       17:00        8:00

F503    阅览室       600         112940     3600    68076           188         -87310          -146       16:00        8:00

F504    阅览室       600         112940     3600    68076           188         -87310          -146       16:00        8:00

F5       综合      2160         407060    12960   245075           188        -315681          -146       17:00        8:00

F601    阅览室       951         237375     5706   107901           250        -156266          -164       16:00        8:00

F602    阅览室       951         220863     5706   107901           232        -156266          -164        9:00        8:00

F603  视听欣赏        50          17752      600    10461           355         -14006          -280       17:00        8:00

F604  视听欣赏        50          17752      600    10461           355         -14006          -280       17:00        8:00

F605  视听欣赏        50          17752      600    10461           355         -14006          -280       17:00        8:00

F606  视听欣赏        50          17752      600    10461           355         -14006          -280       17:00        8:00

F607  视听欣赏        99          35149     1188    20712           355         -27732          -280       17:00        8:00

F608  视听欣赏        99          35149     1188    20712           355         -27732          -280       17:00        8:00

F609    阅览室       608         111666     3648    68984           184         -85157          -140       17:00        8:00

F610    阅览室       260          51747     1560    29500           199         -41600          -160       17:00        8:00

F6       综合      3168         741614    21396   397552           234        -550777          -174       16:00        8:00

F701    阅览室       480          90766     2880    54461           189         -70535          -147       17:00        8:00

F702    阅览室       480          90766     2880    54461           189         -70535          -147       17:00        8:00

F703    阅览室       600         112942     3600    68076           188         -87315          -146       16:00        8:00

F704    阅览室       600         112942     3600    68076           188         -87315          -146       16:00        8:00

F7       综合      2160         407070    12960   245075           188        -315700          -146       17:00        8:00

F801    阅览室      1288         304757     7728   146137           237        -212770          -165       16:00        8:00

F802    阅览室      1288         284063     7728   146137           221        -212770          -165        9:00        8:00

F803    阅览室       323          62549     1938    36648           194         -48542          -150       14:00        8:00

F8       综合      2899         634611    17394   328922           219        -474083          -164       16:00        8:00

F901    阅览室       480          90768     2880    54461           189         -70538          -147       17:00        8:00

F902    阅览室       480          90768     2880    54461           189         -70538          -147       17:00        8:00

F903    阅览室       600         112944     3600    68076           188         -87319          -146       16:00        8:00

F904    阅览室       600         112944     3600    68076           188         -87319          -146       16:00        8:00

F9       综合      2160         407077    12960   245075           188        -315714          -146       17:00        8:00

F1001    办公室        40           8560      300     5673           214          -7429          -186       17:00        8:00

F1002    办公室        40           8560      300     5673           214          -7429          -186       17:00        8:00

F1003    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1004    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1005    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1006    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1007    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1008    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1009    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1010    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1011    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1012    办公室        60          12839      450     8510           214         -11143          -186       17:00        8:00

F1013    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1014    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1015    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1016    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1017    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1018    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1019    办公室        92          19687      690    13048           214         -17087          -186       17:00        8:00

F1020    办公室        92          19687      690    13048           214         -17087          -186       17:00        8:00

F1021    休息厅       180          29168     1080    16797           162         -25211          -140       17:00        8:00

F1022    会议室        75          26628      900    15691           355         -21009          -280       17:00        8:00

F1023    会议室       115          40830     1380    24059           355         -32214          -280       17:00        8:00

F1024    办公室         8           1712       60     1135           214          -1486          -186       17:00        8:00

F1025    办公室         8           1712       60     1135           214          -1486          -186       17:00        8:00

F10       综合      1682         377379    13200   242622           224        -322105          -192       17:00        8:00

F1101    办公室        32           6848      240     4538           214          -5943          -186       17:00        8:00

F1102    办公室        50          10699      375     7091           214          -9286          -186       17:00        8:00

F1103    办公室        50          10699      375     7091           214          -9286          -186       17:00        8:00

F1104    办公室        50          10699      375     7091           214          -9286          -186       17:00        8:00

F1105    办公室        50          10699      375     7091           214          -9286          -186       17:00        8:00

F1106    办公室        50          10699      375     7091           214          -9286          -186       17:00        8:00

F1107    办公室        50          10699      375     7091           214          -9286          -186       17:00        8:00

F1108    办公室        50          10699      375     7091           214          -9286          -186       17:00        8:00

F1109    办公室        34           7276      255     4822           214          -6315          -186       17:00        8:00

F1110    办公室        34           7276      255     4822           214          -6315          -186       17:00        8:00

F1111    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1112    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1113    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1114    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1115    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1116    办公室        72          15407      540    10211           214         -13372          -186       17:00        8:00

F1117    办公室        55          11769      413     7800           214         -10215          -186       17:00        8:00

F1118    会议室        55          19527      660    11507           355         -15407          -280       17:00        8:00

F1119    办公室        92          19687      690    13048           214         -17087          -186       17:00        8:00

F1120    办公室        92          19687      690    13048           214         -17087          -186       17:00        8:00

F1121    会议室       115          40830     1380    24059           355         -32214          -280       17:00        8:00

F1122    会议室        75          26628      900    15691           355         -21009          -280       17:00        8:00

F1123    办公室        64          13695      480     9077           214         -11886          -186       17:00        8:00

F1124    休息厅       180          29168     1080    16797           162         -25211          -140       17:00        8:00

F11       综合      1610         369730    12908   236117           230        -313924          -195       17:00        8:00

F1201    办公室        40           8957      300     5673           224          -8305          -208       17:00        8:00

F1202    办公室        40           8957      300     5673           224          -8305          -208       17:00        8:00

F1203    办公室        78          17466      585    11062           224         -16194          -208       17:00        8:00

F1204    办公室        60          13435      450     8510           224         -12457          -208       17:00        8:00

F1205    办公室        47          10524      353     6666           224          -9758          -208       17:00        8:00

F1206    办公室        60          13435      450     8510           224         -12457          -208       17:00        8:00

F1207    办公室        60          13435      450     8510           224         -12457          -208       17:00        8:00

F1208    办公室        60          13435      450     8510           224         -12457          -208       17:00        8:00

F1209    办公室        60          13435      450     8510           224         -12457          -208       17:00        8:00

F1210    办公室        60          13435      450     8510           224         -12457          -208       17:00        8:00

F1211    办公室        60          13435      450     8510           224         -12457          -208       17:00        8:00

F1212    办公室        60          13435      450     8510           224         -12457          -208       17:00        8:00

F1213    办公室        72          16122      540    10211           224         -14949          -208       17:00        8:00

F1214    办公室        72          16122      540    10211           224         -14949          -208       17:00        8:00

F1215    办公室        72          16122      540    10211           224         -14949          -208       17:00        8:00

F1216    办公室        72          16122      540    10211           224         -14949          -208       17:00        8:00

F1217    办公室        72          16122      540    10211           224         -14949          -208       17:00        8:00

F1218    办公室        72          16122      540    10211           224         -14949          -208       17:00        8:00

F1219    办公室        92          20601      690    13048           224         -19101          -208       17:00        8:00

F1220    办公室        92          20601      690    13048           224         -19101          -208       17:00        8:00

F1221    休息厅       135          23217      810    12598           172         -21595          -160       17:00        8:00

F1222    会议室        75          27448      900    15691           366         -22502          -300       17:00        8:00

F1223    会议室       115          42086     1380    24059           366         -34503          -300       17:00        8:00

F1224    办公室        76          17018      570    10779           224         -15779          -208       17:00        8:00

F1225    办公室        76          17018      570    10779           224         -15779          -208       17:00        8:00

F1226    办公室        47          10524      353     6666           224          -9758          -208       17:00        8:00

F12       综合      1825         428631    14340   265086           235        -390028          -214       17:00        8:00

图书馆                 29401        6279442   194976  3616438           214       -4940382          -168       16:00        8:00

五、空调负荷逐时数据(冷热负荷W,湿负荷g/h,冷热指标W/m^2)

[房间逐时负荷] 房间名称:B101  (楼层名称:B1,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:71.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.19kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.12kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.07kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.19kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.19kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3134.29g/h	 冬季总湿负荷为 1984.09g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14259   14436   14613   14758   14856   14968   15033   15096   15161   15193

夏季总湿负荷    3134    3134    3134    3134    3134    3134    3134    3134    3134    3134

夏季新风量(m^3/h)     533     533     533     533     533     533     533     533     533     533

夏季新风冷负荷   10070   10070   10070   10070   10070   10070   10070   10070   10070   10070

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13186  -13186  -13186  -13186  -13186  -13186  -13186  -13186  -13186  -13186

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:B102  (楼层名称:B1,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:93.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 19.90kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 6.71kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 13.19kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -17.27kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -17.27kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4105.48g/h	 冬季总湿负荷为 2598.88g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   18677   18909   19142   19331   19459   19606   19692   19773   19858   19901

夏季总湿负荷    4105    4105    4105    4105    4105    4105    4105    4105    4105    4105

夏季新风量(m^3/h)     698     698     698     698     698     698     698     698     698     698

夏季新风冷负荷   13190   13190   13190   13190   13190   13190   13190   13190   13190   13190

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -17272  -17272  -17272  -17272  -17272  -17272  -17272  -17272  -17272  -17272

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:B103  (楼层名称:B1,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:188.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 40.23kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 13.57kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 26.66kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -34.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -34.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 8299.26g/h	 冬季总湿负荷为 5253.66g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   37755   38225   38695   39079   39337   39634   39807   39972   40144   40230

夏季总湿负荷    8299    8299    8299    8299    8299    8299    8299    8299    8299    8299

夏季新风量(m^3/h)    1410    1410    1410    1410    1410    1410    1410    1410    1410    1410

夏季新风冷负荷   26663   26663   26663   26663   26663   26663   26663   26663   26663   26663

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -34916  -34916  -34916  -34916  -34916  -34916  -34916  -34916  -34916  -34916

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[楼层逐时负荷] 楼层名称:B1  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:352.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 75.32kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 25.40kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 49.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -65.38kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -65.38kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 15539.04g/h	 冬季总湿负荷为 9836.64g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   70691   71570   72450   73169   73652   74209   74531   74841   75163   75324

夏季总湿负荷   15539   15539   15539   15539   15539   15539   15539   15539   15539   15539

夏季新风量(m^3/h)    2640    2640    2640    2640    2640    2640    2640    2640    2640    2640

夏季新风冷负荷   49923   49923   49923   49923   49923   49923   49923   49923   49923   49923

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -65375  -65375  -65375  -65375  -65375  -65375  -65375  -65375  -65375  -65375

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F101  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:108.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 23.11kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.79kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 15.32kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -20.06kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -20.06kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4767.66g/h	 冬季总湿负荷为 3018.06g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   21689   21959   22229   22449   22598   22769   22868   22962   23061   23111

夏季总湿负荷    4768    4768    4768    4768    4768    4768    4768    4768    4768    4768

夏季新风量(m^3/h)     810     810     810     810     810     810     810     810     810     810

夏季新风冷负荷   15317   15317   15317   15317   15317   15317   15317   15317   15317   15317

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -20058  -20058  -20058  -20058  -20058  -20058  -20058  -20058  -20058  -20058

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F102  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:220.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 47.08kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 15.88kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 31.20kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -40.86kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -40.86kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 9711.90g/h	 冬季总湿负荷为 6147.90g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   44182   44732   45281   45730   46032   46381   46582   46775   46977   47078

夏季总湿负荷    9712    9712    9712    9712    9712    9712    9712    9712    9712    9712

夏季新风量(m^3/h)    1650    1650    1650    1650    1650    1650    1650    1650    1650    1650

夏季新风冷负荷   31202   31202   31202   31202   31202   31202   31202   31202   31202   31202

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -40859  -40859  -40859  -40859  -40859  -40859  -40859  -40859  -40859  -40859

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F103  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:105.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 22.47kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.58kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 14.89kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -19.50kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -19.50kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4635.23g/h	 冬季总湿负荷为 2934.22g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   21087   21349   21612   21826   21970   22136   22232   22325   22421   22469

夏季总湿负荷    4635    4635    4635    4635    4635    4635    4635    4635    4635    4635

夏季新风量(m^3/h)     788     788     788     788     788     788     788     788     788     788

夏季新风冷负荷   14892   14892   14892   14892   14892   14892   14892   14892   14892   14892

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F104  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:105.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 22.47kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.58kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 14.89kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -19.50kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -19.50kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4635.23g/h	 冬季总湿负荷为 2934.22g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   21087   21349   21612   21826   21970   22136   22232   22325   22421   22469

夏季总湿负荷    4635    4635    4635    4635    4635    4635    4635    4635    4635    4635

夏季新风量(m^3/h)     788     788     788     788     788     788     788     788     788     788

夏季新风冷负荷   14892   14892   14892   14892   14892   14892   14892   14892   14892   14892

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501  -19501

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F105  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:门厅 面积:611.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 99.01kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 41.99kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 57.02kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -85.58kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -85.58kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 32367.11g/h	 冬季总湿负荷为 20489.27g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   93155   94275   95395   96298   96949   97635   98069   98357   98791   99008

夏季总湿负荷   32367   32367   32367   32367   32367   32367   32367   32367   32367   32367

夏季新风量(m^3/h)    3666    3666    3666    3666    3666    3666    3666    3666    3666    3666

夏季新风冷负荷   57016   57016   57016   57016   57016   57016   57016   57016   57016   57016

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     152     154     156     158     159     160     161     161     162     162

冬季总热负荷(含新风/全热)  -85577  -85577  -85577  -85577  -85577  -85577  -85577  -85577  -85577  -85577

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140

[房间逐时负荷] 房间名称:F106  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:0.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季新风冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 0.00g/h	 冬季总湿负荷为 0.00g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------

时间  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)     0     0      0      0      0      0      0      0      0      0

夏季总湿负荷     0     0      0      0      0      0      0      0      0      0

夏季新风量(m^3/h)     0     0      0      0      0      0      0      0      0      0

夏季新风冷负荷     0     0      0      0      0      0      0      0      0      0

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     0     0      0      0      0      0      0      0      0      0

冬季总热负荷(含新风/全热)     0     0      0      0      0      0      0      0      0      0

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     0     0      0      0      0      0      0      0      0      0

[房间逐时负荷] 房间名称:F107  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:468.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 166.16kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 68.25kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 97.91kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -131.10kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -131.10kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 46399.39g/h	 冬季总湿负荷为 31387.82g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   155318   157388   159458   161133   162316   163597   164386   164977   165766   166160

夏季总湿负荷    46399    46399    46399    46399    46399    46399    46399    46399    46399    46399

夏季新风量(m^3/h)     5616     5616     5616     5616     5616     5616     5616     5616     5616     5616

夏季新风冷负荷    97910    97910    97910    97910    97910    97910    97910    97910    97910    97910

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      332      336      341      344      347      350      351      353      354      355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -131097  -131097  -131097  -131097  -131097  -131097  -131097  -131097  -131097  -131097

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -280     -280     -280     -280     -280     -280     -280     -280     -280     -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F108  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:贵宾接待 面积:26.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 5.56kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 1.88kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 3.69kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -4.83kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -4.83kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1147.77g/h	 冬季总湿负荷为 726.57g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   5221   5286   5351   5404   5440   5481   5505   5528   5552   5564

夏季总湿负荷   1148   1148   1148   1148   1148   1148   1148   1148   1148   1148

夏季新风量(m^3/h)    195    195    195    195    195    195    195    195    195    195

夏季新风冷负荷   3687   3687   3687   3687   3687   3687   3687   3687   3687   3687

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -4829  -4829  -4829  -4829  -4829  -4829  -4829  -4829  -4829  -4829

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F109  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:门厅 面积:267.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 43.27kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 18.35kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 24.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -37.40kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -37.40kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 14144.06g/h	 冬季总湿负荷为 8953.58g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   40708   41197   41687   42081   42366   42666   42855   42981   43171   43265

夏季总湿负荷   14144   14144   14144   14144   14144   14144   14144   14144   14144   14144

夏季新风量(m^3/h)    1602    1602    1602    1602    1602    1602    1602    1602    1602    1602

夏季新风冷负荷   24915   24915   24915   24915   24915   24915   24915   24915   24915   24915

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     152     154     156     158     159     160     161     161     162     162

冬季总热负荷(含新风/全热)  -37396  -37396  -37396  -37396  -37396  -37396  -37396  -37396  -37396  -37396

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140

[房间逐时负荷] 房间名称:F110  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:展览厅 面积:470.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.40人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 107.28kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 48.80kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 58.48kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -87.77kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -87.77kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 33197.04g/h	 冬季总湿负荷为 21014.64g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   99283  100805  102328  103566  104421  105374  105943  106426  106996  107280

夏季总湿负荷   33197   33197   33197   33197   33197   33197   33197   33197   33197   33197

夏季新风量(m^3/h)    3760    3760    3760    3760    3760    3760    3760    3760    3760    3760

夏季新风冷负荷   58478   58478   58478   58478   58478   58478   58478   58478   58478   58478

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     214     218     220     222     224     225     226     228     228

冬季总热负荷(含新风/全热)  -87771  -87771  -87771  -87771  -87771  -87771  -87771  -87771  -87771  -87771

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -187    -187    -187    -187    -187    -187    -187    -187    -187    -187

[房间逐时负荷] 房间名称:F111  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:122.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 43.32kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 17.79kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 25.52kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -34.17kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -34.17kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 12095.57g/h	 冬季总湿负荷为 8182.30g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   40489   41029   41568   42005   42313   42647   42853   43007   43212   43315

夏季总湿负荷   12096   12096   12096   12096   12096   12096   12096   12096   12096   12096

夏季新风量(m^3/h)    1464    1464    1464    1464    1464    1464    1464    1464    1464    1464

夏季新风冷负荷   25524   25524   25524   25524   25524   25524   25524   25524   25524   25524

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -34175  -34175  -34175  -34175  -34175  -34175  -34175  -34175  -34175  -34175

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F112  (楼层名称:F1,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:97.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 34.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 14.15kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 20.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -27.17kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -27.17kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 9616.97g/h	 冬季总湿负荷为 6505.60g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   32192   32621   33050   33397   33642   33908   34071   34194   34357   34439

夏季总湿负荷    9617    9617    9617    9617    9617    9617    9617    9617    9617    9617

夏季新风量(m^3/h)    1164    1164    1164    1164    1164    1164    1164    1164    1164    1164

夏季新风冷负荷   20293   20293   20293   20293   20293   20293   20293   20293   20293   20293

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -27172  -27172  -27172  -27172  -27172  -27172  -27172  -27172  -27172  -27172

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F1  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:2599.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 614.16kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 250.03kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 364.13kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -507.94kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -507.94kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 172717.91g/h	 冬季总湿负荷为 112294.19g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   574410   581990   589570   595717   600017   604731   607597   609858   612725   614158

夏季总湿负荷   172718   172718   172718   172718   172718   172718   172718   172718   172718   172718

夏季新风量(m^3/h)    21502    21502    21502    21502    21502    21502    21502    21502    21502    21502

夏季新风冷负荷   364126   364126   364126   364126   364126   364126   364126   364126   364126   364126

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      221      224      227      229      231      233      234      235      236      236

冬季总热负荷(含新风/全热)  -507936  -507936  -507936  -507936  -507936  -507936  -507936  -507936  -507936  -507936

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -195     -195     -195     -195     -195     -195     -195     -195     -195     -195

[房间逐时负荷] 房间名称:F201  (楼层名称:F2,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:1200.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 258.09kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 121.94kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 136.15kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -185.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -17.67kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -168.07kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 39657.60g/h	 冬季总湿负荷为 22161.60g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   212830   219131   222941   225629   230003   237826   246086   253438   258089   257385

夏季总湿负荷    39658    39658    39658    39658    39658    39658    39658    39658    39658    39658

夏季新风量(m^3/h)     7200     7200     7200     7200     7200     7200     7200     7200     7200     7200

夏季新风冷负荷   136153   136153   136153   136153   136153   136153   136153   136153   136153   136153

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      177      183      186      188      192      198      205      211      215      214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -185080  -184594  -184196  -183665  -183179  -182869  -182692  -182471  -182383  -182516

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -154     -154     -153     -153     -153     -152     -152     -152     -152     -152

[房间逐时负荷] 房间名称:F202  (楼层名称:F2,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:1200.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 241.98kW	 发生时刻:10:00

夏季最大室内冷负荷为 105.83kW	 发生时刻:10:00

夏季新风冷负荷为 136.15kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -185.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -17.67kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -168.07kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 39657.60g/h	 冬季总湿负荷为 22161.60g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   236015   241704   241979   238993   236129   236308   237321   237689   236601   234464

夏季总湿负荷    39658    39658    39658    39658    39658    39658    39658    39658    39658    39658

夏季新风量(m^3/h)     7200     7200     7200     7200     7200     7200     7200     7200     7200     7200

夏季新风冷负荷   136153   136153   136153   136153   136153   136153   136153   136153   136153   136153

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      197      201      202      199      197      197      198      198      197      195

冬季总热负荷(含新风/全热)  -185080  -184594  -184196  -183665  -183179  -182869  -182692  -182471  -182383  -182516

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -154     -154     -153     -153     -153     -152     -152     -152     -152     -152

[房间逐时负荷] 房间名称:F203  (楼层名称:F2,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:588.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 107.99kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 41.28kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 66.71kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -82.36kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -82.36kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 19432.22g/h	 冬季总湿负荷为 10859.18g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   99795  101353  102910  104181  105041  106025  106599  107133  107706  107993

夏季总湿负荷   19432   19432   19432   19432   19432   19432   19432   19432   19432   19432

夏季新风量(m^3/h)    3528    3528    3528    3528    3528    3528    3528    3528    3528    3528

夏季新风冷负荷   66715   66715   66715   66715   66715   66715   66715   66715   66715   66715

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     170     172     175     177     179     180     181     182     183     184

冬季总热负荷(含新风/全热)  -82356  -82356  -82356  -82356  -82356  -82356  -82356  -82356  -82356  -82356

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F2  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:2988.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 602.40kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 263.38kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 339.02kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -452.52kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -35.34kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -418.50kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 98747.42g/h	 冬季总湿负荷为 55182.38g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   548641   562188   567830   568803   571172   580159   590005   598260   602396   599843

夏季总湿负荷    98747    98747    98747    98747    98747    98747    98747    98747    98747    98747

夏季新风量(m^3/h)    17928    17928    17928    17928    17928    17928    17928    17928    17928    17928

夏季新风冷负荷   339020   339020   339020   339020   339020   339020   339020   339020   339020   339020

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      184      188      190      190      191      194      197      200      202      201

冬季总热负荷(含新风/全热)  -452515  -451543  -450747  -449686  -448713  -448094  -447740  -447298  -447121  -447387

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -151     -151     -151     -150     -150     -150     -150     -150     -150     -150

[房间逐时负荷] 房间名称:F301  (楼层名称:F3,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:1288.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 271.84kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 125.71kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 146.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -198.71kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -19.04kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -180.40kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 42565.82g/h	 冬季总湿负荷为 23786.78g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   228235   234748   239066   242254   246681   254020   261336   267722   271842   271321

夏季总湿负荷    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566

夏季新风量(m^3/h)     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728

夏季新风冷负荷   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      177      182      186      188      192      197      203      208      211      211

冬季总热负荷(含新风/全热)  -198705  -198170  -197732  -197148  -196613  -196272  -196077  -195834  -195737  -195883

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -154     -154     -154     -153     -153     -152     -152     -152     -152     -152

[房间逐时负荷] 房间名称:F302  (楼层名称:F3,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:1288.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 255.51kW	 发生时刻:10:00

夏季最大室内冷负荷为 109.37kW	 发生时刻:10:00

夏季新风冷负荷为 146.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -198.71kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -19.04kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -180.40kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 42565.82g/h	 冬季总湿负荷为 23786.78g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   248259   254243   255508   253796   251972   252709   253766   254120   253284   251525

夏季总湿负荷    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566

夏季新风量(m^3/h)     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728

夏季新风冷负荷   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      193      197      198      197      196      196      197      197      197      195

冬季总热负荷(含新风/全热)  -198705  -198170  -197732  -197148  -196613  -196272  -196077  -195834  -195737  -195883

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -154     -154     -154     -153     -153     -152     -152     -152     -152     -152

[房间逐时负荷] 房间名称:F303  (楼层名称:F3,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:323.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 59.32kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 22.67kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 36.65kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -45.24kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -45.24kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 10674.50g/h	 冬季总湿负荷为 5965.16g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   54820   55675   56531   57229   57701   58242   58557   58850   59165   59323

夏季总湿负荷   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675

夏季新风量(m^3/h)    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938

夏季新风冷负荷   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     170     172     175     177     179     180     181     182     183     184

冬季总热负荷(含新风/全热)  -45240  -45240  -45240  -45240  -45240  -45240  -45240  -45240  -45240  -45240

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F3  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:2899.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 584.29kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 255.37kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 328.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -442.65kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -38.07kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -406.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 95806.16g/h	 冬季总湿负荷为 53538.73g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   531313   544666   551104   553278   556354   564971   573658   580692   584292   582169

夏季总湿负荷    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806

夏季新风量(m^3/h)    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394

夏季新风冷负荷   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      183      188      190      191      192      195      198      200      202      201

冬季总热负荷(含新风/全热)  -442650  -441579  -440703  -439535  -438465  -437783  -437394  -436907  -436713  -437005

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -153     -152     -152     -152     -151     -151     -151     -151     -151     -151

[房间逐时负荷] 房间名称:F401  (楼层名称:F4,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:1288.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 304.71kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 158.57kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 146.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -212.68kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -33.64kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -180.40kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 42565.82g/h	 冬季总湿负荷为 23786.78g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   235907   245048   249755   252808   259389   271836   285436   297378   304707   303373

夏季总湿负荷    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566

夏季新风量(m^3/h)     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728

夏季新风冷负荷   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      183      190      194      196      201      211      222      231      237      236

冬季总热负荷(含新风/全热)  -212680  -211687  -210875  -209792  -208799  -208167  -207806  -207355  -207174  -207445

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -165     -164     -164     -163     -162     -162     -161     -161     -161     -161

[房间逐时负荷] 房间名称:F402  (楼层名称:F4,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:1288.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 284.04kW	 发生时刻:9:00

夏季最大室内冷负荷为 137.90kW	 发生时刻:9:00

夏季新风冷负荷为 146.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -212.68kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -33.64kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -180.40kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 42565.82g/h	 冬季总湿负荷为 23786.78g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   275954   284037   282639   275892   269971   269215   270297   270176   267591   263782

夏季总湿负荷    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566

夏季新风量(m^3/h)     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728

夏季新风冷负荷   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      214      221      219      214      210      209      210      210      208      205

冬季总热负荷(含新风/全热)  -212680  -211687  -210875  -209792  -208799  -208167  -207806  -207355  -207174  -207445

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -165     -164     -164     -163     -162     -162     -161     -161     -161     -161

[房间逐时负荷] 房间名称:F403  (楼层名称:F4,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:323.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 62.54kW	 发生时刻:14:00

夏季最大室内冷负荷为 25.90kW	 发生时刻:14:00

夏季新风冷负荷为 36.65kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -48.53kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.44kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -45.24kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 10674.50g/h	 冬季总湿负荷为 5965.16g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   56361   57872   59441   60885   61895   62539   62544   62368   62208   61900

夏季总湿负荷   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675

夏季新风量(m^3/h)    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938

夏季新风冷负荷   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     174     179     184     188     192     194     194     193     193     192

冬季总热负荷(含新风/全热)  -48532  -48423  -48334  -48214  -48105  -48036  -47996  -47946  -47926  -47956

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -150    -150    -150    -149    -149    -149    -149    -148    -148    -148

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F4  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:2899.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 634.51kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 305.58kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 328.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -473.89kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -70.71kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -406.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 95806.16g/h	 冬季总湿负荷为 53538.73g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   568222   586957   591834   589584   591255   603591   618277   629922   634506   629056

夏季总湿负荷    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806

夏季新风量(m^3/h)    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394

夏季新风冷负荷   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      196      202      204      203      204      208      213      217      219      217

冬季总热负荷(含新风/全热)  -473893  -471798  -470084  -467798  -465703  -464370  -463608  -462656  -462275  -462846

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -163     -163     -162     -161     -161     -160     -160     -160     -159     -160

[房间逐时负荷] 房间名称:F501  (楼层名称:F5,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:480.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 90.76kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 36.30kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 54.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -70.53kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.45kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -67.23kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 15863.04g/h	 冬季总湿负荷为 8864.64g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   83024   84668   86265   87589   88546   89506   89926   90194   90544   90764

夏季总湿负荷   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863

夏季新风量(m^3/h)    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880

夏季新风冷负荷   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     173     176     180     182     184     186     187     188     189     189

冬季总热负荷(含新风/全热)  -70530  -70421  -70331  -70212  -70102  -70033  -69993  -69943  -69923  -69953

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -147    -147    -147    -146    -146    -146    -146    -146    -146    -146

[房间逐时负荷] 房间名称:F502  (楼层名称:F5,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:480.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 90.76kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 36.30kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 54.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -70.53kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.45kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -67.23kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 15863.04g/h	 冬季总湿负荷为 8864.64g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   83024   84668   86265   87589   88546   89506   89926   90194   90544   90764

夏季总湿负荷   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863

夏季新风量(m^3/h)    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880

夏季新风冷负荷   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     173     176     180     182     184     186     187     188     189     189

冬季总热负荷(含新风/全热)  -70530  -70421  -70331  -70212  -70102  -70033  -69993  -69943  -69923  -69953

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -147    -147    -147    -146    -146    -146    -146    -146    -146    -146

[房间逐时负荷] 房间名称:F503  (楼层名称:F5,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:600.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 112.94kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 44.86kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 68.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -87.31kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.42kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -84.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 19828.80g/h	 冬季总湿负荷为 11080.80g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  103365  105609  107912  109955  111371  112479  112754  112829  112940  112766

夏季总湿负荷   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829

夏季新风量(m^3/h)    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600

夏季新风冷负荷   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     172     176     180     183     186     187     188     188     188     188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -87310  -87201  -87111  -86992  -86883  -86813  -86773  -86723  -86704  -86733

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -146    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145

[房间逐时负荷] 房间名称:F504  (楼层名称:F5,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:600.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 112.94kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 44.86kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 68.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -87.31kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.42kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -84.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 19828.80g/h	 冬季总湿负荷为 11080.80g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  103365  105609  107912  109955  111371  112479  112754  112829  112940  112766

夏季总湿负荷   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829

夏季新风量(m^3/h)    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600

夏季新风冷负荷   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     172     176     180     183     186     187     188     188     188     188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -87310  -87201  -87111  -86992  -86883  -86813  -86773  -86723  -86704  -86733

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -146    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F5  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:2160.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 407.06kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 161.99kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 245.07kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -315.68kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -13.75kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -302.53kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 71383.67g/h	 冬季总湿负荷为 39890.88g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   372777   380555   388355   395087   399835   403969   405360   406045   406967   407060

夏季总湿负荷    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384

夏季新风量(m^3/h)    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960

夏季新风冷负荷   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      173      176      180      183      185      187      188      188      188      188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -315681  -315243  -314885  -314408  -313970  -313691  -313532  -313333  -313254  -313373

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -146     -146     -146     -146     -145     -145     -145     -145     -145     -145

[房间逐时负荷] 房间名称:F601  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:951.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 237.37kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 129.47kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 107.90kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -156.27kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -24.28kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -133.20kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 31428.65g/h	 冬季总湿负荷为 17563.07g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   173714   181874   185753   188255   194373   206049   219107   230612   237375   235436

夏季总湿负荷    31429    31429    31429    31429    31429    31429    31429    31429    31429    31429

夏季新风量(m^3/h)     5706     5706     5706     5706     5706     5706     5706     5706     5706     5706

夏季新风冷负荷   107901   107901   107901   107901   107901   107901   107901   107901   107901   107901

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      183      191      195      198      204      217      230      242      250      248

冬季总热负荷(含新风/全热)  -156266  -155381  -154656  -153691  -152805  -152242  -151920  -151518  -151357  -151598

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -164     -163     -163     -162     -161     -160     -160     -159     -159     -159

[房间逐时负荷] 房间名称:F602  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:951.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 220.86kW	 发生时刻:9:00

夏季最大室内冷负荷为 112.96kW	 发生时刻:9:00

夏季新风冷负荷为 107.90kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -156.27kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -24.28kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -133.20kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 31428.65g/h	 冬季总湿负荷为 17563.07g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   213760   220863   218637   211339   204954   203428   203967   203409   200258   195845

夏季总湿负荷    31429    31429    31429    31429    31429    31429    31429    31429    31429    31429

夏季新风量(m^3/h)     5706     5706     5706     5706     5706     5706     5706     5706     5706     5706

夏季新风冷负荷   107901   107901   107901   107901   107901   107901   107901   107901   107901   107901

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      225      232      230      222      216      214      214      214      211      206

冬季总热负荷(含新风/全热)  -156266  -155381  -154656  -153691  -152805  -152242  -151920  -151518  -151357  -151598

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -164     -163     -163     -162     -161     -160     -160     -159     -159     -159

[房间逐时负荷] 房间名称:F603  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:视听欣赏 面积:50.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 17.75kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.29kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -14.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4957.20g/h	 冬季总湿负荷为 3353.40g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   16594   16815   17036   17215   17341   17478   17563   17626   17710   17752

夏季总湿负荷    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957

夏季新风量(m^3/h)     600     600     600     600     600     600     600     600     600     600

夏季新风冷负荷   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F604  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:视听欣赏 面积:50.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 17.75kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.29kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -14.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4957.20g/h	 冬季总湿负荷为 3353.40g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   16594   16815   17036   17215   17341   17478   17563   17626   17710   17752

夏季总湿负荷    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957

夏季新风量(m^3/h)     600     600     600     600     600     600     600     600     600     600

夏季新风冷负荷   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F605  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:视听欣赏 面积:50.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 17.75kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.29kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -14.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4957.20g/h	 冬季总湿负荷为 3353.40g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   16594   16815   17036   17215   17341   17478   17563   17626   17710   17752

夏季总湿负荷    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957

夏季新风量(m^3/h)     600     600     600     600     600     600     600     600     600     600

夏季新风冷负荷   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F606  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:视听欣赏 面积:50.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 17.75kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.29kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -14.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4957.20g/h	 冬季总湿负荷为 3353.40g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   16594   16815   17036   17215   17341   17478   17563   17626   17710   17752

夏季总湿负荷    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957    4957

夏季新风量(m^3/h)     600     600     600     600     600     600     600     600     600     600

夏季新风冷负荷   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461   10461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006  -14006

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F607  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:视听欣赏 面积:99.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 35.15kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 14.44kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 20.71kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -27.73kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -27.73kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 9815.26g/h	 冬季总湿负荷为 6639.73g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   32856   33294   33731   34086   34336   34607   34774   34899   35066   35149

夏季总湿负荷    9815    9815    9815    9815    9815    9815    9815    9815    9815    9815

夏季新风量(m^3/h)    1188    1188    1188    1188    1188    1188    1188    1188    1188    1188

夏季新风冷负荷   20712   20712   20712   20712   20712   20712   20712   20712   20712   20712

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F608  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:视听欣赏 面积:99.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 35.15kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 14.44kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 20.71kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -27.73kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -27.73kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 9815.26g/h	 冬季总湿负荷为 6639.73g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   32856   33294   33731   34086   34336   34607   34774   34899   35066   35149

夏季总湿负荷    9815    9815    9815    9815    9815    9815    9815    9815    9815    9815

夏季新风量(m^3/h)    1188    1188    1188    1188    1188    1188    1188    1188    1188    1188

夏季新风冷负荷   20712   20712   20712   20712   20712   20712   20712   20712   20712   20712

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732  -27732

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F609  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:608.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 111.67kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 42.68kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 68.98kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -85.16kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -85.16kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 20093.18g/h	 冬季总湿负荷为 11228.54g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  103190  104800  106411  107725  108614  109631  110224  110777  111370  111666

夏季总湿负荷   20093   20093   20093   20093   20093   20093   20093   20093   20093   20093

夏季新风量(m^3/h)    3648    3648    3648    3648    3648    3648    3648    3648    3648    3648

夏季新风冷负荷   68984   68984   68984   68984   68984   68984   68984   68984   68984   68984

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     170     172     175     177     179     180     181     182     183     184

冬季总热负荷(含新风/全热)  -85157  -85157  -85157  -85157  -85157  -85157  -85157  -85157  -85157  -85157

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140

[房间逐时负荷] 房间名称:F610  (楼层名称:F6,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:260.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 51.75kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 22.25kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 29.50kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -41.60kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -5.41kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -36.42kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 8592.48g/h	 冬季总湿负荷为 4801.68g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   46549   47797   48974   49965   50729   51399   51581   51564   51640   51747

夏季总湿负荷    8592    8592    8592    8592    8592    8592    8592    8592    8592    8592

夏季新风量(m^3/h)    1560    1560    1560    1560    1560    1560    1560    1560    1560    1560

夏季新风冷负荷   29500   29500   29500   29500   29500   29500   29500   29500   29500   29500

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     179     184     188     192     195     198     198     198     199     199

冬季总热负荷(含新风/全热)  -41600  -41436  -41302  -41122  -40958  -40854  -40794  -40719  -40689  -40734

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -160    -159    -159    -158    -158    -157    -157    -157    -156    -157

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F6  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:3168.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 741.61kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 344.06kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 397.55kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -550.78kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -53.96kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -499.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 131002.27g/h	 冬季总湿负荷为 77849.41g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   669299   689181   695383   694316   696709   709635   724678   736663   741614   736002

夏季总湿负荷   131002   131002   131002   131002   131002   131002   131002   131002   131002   131002

夏季新风量(m^3/h)    21396    21396    21396    21396    21396    21396    21396    21396    21396    21396

夏季新风冷负荷   397552   397552   397552   397552   397552   397552   397552   397552   397552   397552

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      211      218      220      219      220      224      229      233      234      232

冬季总热负荷(含新风/全热)  -550777  -548842  -547259  -545148  -543214  -541982  -541279  -540399  -540048  -540575

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -174     -173     -173     -172     -171     -171     -171     -171     -170     -171

[房间逐时负荷] 房间名称:F701  (楼层名称:F7,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:480.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 90.77kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 36.31kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 54.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -70.53kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.46kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -67.23kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 15863.04g/h	 冬季总湿负荷为 8864.64g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   83025   84669   86267   87590   88548   89508   89929   90196   90546   90766

夏季总湿负荷   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863

夏季新风量(m^3/h)    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880

夏季新风冷负荷   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     173     176     180     182     184     186     187     188     189     189

冬季总热负荷(含新风/全热)  -70535  -70425  -70336  -70216  -70106  -70037  -69997  -69947  -69927  -69957

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -147    -147    -147    -146    -146    -146    -146    -146    -146    -146

[房间逐时负荷] 房间名称:F702  (楼层名称:F7,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:480.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 90.77kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 36.31kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 54.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -70.53kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.46kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -67.23kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 15863.04g/h	 冬季总湿负荷为 8864.64g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   83025   84669   86267   87590   88548   89508   89929   90196   90546   90766

夏季总湿负荷   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863

夏季新风量(m^3/h)    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880

夏季新风冷负荷   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     173     176     180     182     184     186     187     188     189     189

冬季总热负荷(含新风/全热)  -70535  -70425  -70336  -70216  -70106  -70037  -69997  -69947  -69927  -69957

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -147    -147    -147    -146    -146    -146    -146    -146    -146    -146

[房间逐时负荷] 房间名称:F703  (楼层名称:F7,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:600.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 112.94kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 44.87kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 68.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -87.31kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.43kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -84.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 19828.80g/h	 冬季总湿负荷为 11080.80g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  103366  105611  107914  109957  111373  112481  112756  112831  112942  112769

夏季总湿负荷   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829

夏季新风量(m^3/h)    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600

夏季新风冷负荷   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     172     176     180     183     186     187     188     188     188     188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -87315  -87205  -87116  -86996  -86887  -86817  -86777  -86727  -86707  -86737

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -146    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145

[房间逐时负荷] 房间名称:F704  (楼层名称:F7,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:600.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 112.94kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 44.87kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 68.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -87.31kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.43kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -84.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 19828.80g/h	 冬季总湿负荷为 11080.80g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  103366  105611  107914  109957  111373  112481  112756  112831  112942  112769

夏季总湿负荷   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829

夏季新风量(m^3/h)    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600

夏季新风冷负荷   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     172     176     180     183     186     187     188     188     188     188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -87315  -87205  -87116  -86996  -86887  -86817  -86777  -86727  -86707  -86737

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -146    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F7  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:2160.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 407.07kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 161.99kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 245.07kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -315.70kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -13.77kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -302.53kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 71383.67g/h	 冬季总湿负荷为 39890.88g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   372781   380560   388361   395094   399843   403978   405369   406055   406976   407070

夏季总湿负荷    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384

夏季新风量(m^3/h)    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960

夏季新风冷负荷   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      173      176      180      183      185      187      188      188      188      188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -315700  -315261  -314903  -314424  -313986  -313707  -313548  -313348  -313269  -313388

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -146     -146     -146     -146     -145     -145     -145     -145     -145     -145

[房间逐时负荷] 房间名称:F801  (楼层名称:F8,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:1288.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 304.76kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 158.62kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 146.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -212.77kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -33.73kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -180.40kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 42565.82g/h	 冬季总湿负荷为 23786.78g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   235929   245075   249785   252844   259430   271881   285483   297427   304757   303422

夏季总湿负荷    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566

夏季新风量(m^3/h)     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728

夏季新风冷负荷   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      183      190      194      196      201      211      222      231      237      236

冬季总热负荷(含新风/全热)  -212770  -211774  -210959  -209872  -208876  -208242  -207880  -207427  -207246  -207518

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -165     -164     -164     -163     -162     -162     -161     -161     -161     -161

[房间逐时负荷] 房间名称:F802  (楼层名称:F8,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:1288.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 284.06kW	 发生时刻:9:00

夏季最大室内冷负荷为 137.93kW	 发生时刻:9:00

夏季新风冷负荷为 146.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -212.77kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -33.73kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -180.40kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 42565.82g/h	 冬季总湿负荷为 23786.78g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   275976   284063   282669   275928   270012   269260   270343   270224   267640   263831

夏季总湿负荷    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566    42566

夏季新风量(m^3/h)     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728     7728

夏季新风冷负荷   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137   146137

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      214      221      219      214      210      209      210      210      208      205

冬季总热负荷(含新风/全热)  -212770  -211774  -210959  -209872  -208876  -208242  -207880  -207427  -207246  -207518

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -165     -164     -164     -163     -162     -162     -161     -161     -161     -161

[房间逐时负荷] 房间名称:F803  (楼层名称:F8,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:323.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 62.55kW	 发生时刻:14:00

夏季最大室内冷负荷为 25.90kW	 发生时刻:14:00

夏季新风冷负荷为 36.65kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -48.54kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.45kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -45.24kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 10674.50g/h	 冬季总湿负荷为 5965.16g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   56363   57874   59444   60888   61899   62544   62549   62373   62213   61905

夏季总湿负荷   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675   10675

夏季新风量(m^3/h)    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938    1938

夏季新风冷负荷   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648   36648

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     174     179     184     189     192     194     194     193     193     192

冬季总热负荷(含新风/全热)  -48542  -48432  -48343  -48223  -48113  -48044  -48004  -47954  -47934  -47964

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -150    -150    -150    -149    -149    -149    -149    -148    -148    -148

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F8  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:2899.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 634.61kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 305.69kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 328.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -474.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -70.91kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -406.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 95806.16g/h	 冬季总湿负荷为 53538.73g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   568267   587012   591899   589660   591342   603685   618375   630024   634611   629157

夏季总湿负荷    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806    95806

夏季新风量(m^3/h)    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394    17394

夏季新风冷负荷   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922   328922

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      196      202      204      203      204      208      213      217      219      217

冬季总热负荷(含新风/全热)  -474083  -471981  -470261  -467968  -465866  -464528  -463764  -462809  -462426  -463000

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -164     -163     -162     -161     -161     -160     -160     -160     -160     -160

[房间逐时负荷] 房间名称:F901  (楼层名称:F9,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:480.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 90.77kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 36.31kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 54.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -70.54kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.46kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -67.23kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 15863.04g/h	 冬季总湿负荷为 8864.64g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   83026   84670   86268   87592   88550   89510   89930   90198   90548   90768

夏季总湿负荷   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863

夏季新风量(m^3/h)    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880

夏季新风冷负荷   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     173     176     180     182     184     186     187     188     189     189

冬季总热负荷(含新风/全热)  -70538  -70429  -70339  -70219  -70109  -70040  -70000  -69950  -69930  -69960

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -147    -147    -147    -146    -146    -146    -146    -146    -146    -146

[房间逐时负荷] 房间名称:F902  (楼层名称:F9,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:480.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 90.77kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 36.31kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 54.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -70.54kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.46kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -67.23kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 15863.04g/h	 冬季总湿负荷为 8864.64g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   83026   84670   86268   87592   88550   89510   89930   90198   90548   90768

夏季总湿负荷   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863   15863

夏季新风量(m^3/h)    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880    2880

夏季新风冷负荷   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461   54461

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     173     176     180     182     184     186     187     188     189     189

冬季总热负荷(含新风/全热)  -70538  -70429  -70339  -70219  -70109  -70040  -70000  -69950  -69930  -69960

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -147    -147    -147    -146    -146    -146    -146    -146    -146    -146

[房间逐时负荷] 房间名称:F903  (楼层名称:F9,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:600.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 112.94kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 44.87kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 68.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -87.32kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.43kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -84.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 19828.80g/h	 冬季总湿负荷为 11080.80g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  103366  105611  107915  109958  111374  112482  112758  112833  112944  112770

夏季总湿负荷   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829

夏季新风量(m^3/h)    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600

夏季新风冷负荷   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     172     176     180     183     186     187     188     188     188     188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -87319  -87209  -87119  -86999  -86890  -86820  -86780  -86730  -86710  -86740

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -146    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145

[房间逐时负荷] 房间名称:F904  (楼层名称:F9,大楼名称:图书馆)

房间用途:阅览室 面积:600.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 112.94kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 44.87kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 68.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -87.32kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -3.43kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -84.04kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 19828.80g/h	 冬季总湿负荷为 11080.80g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  103366  105611  107915  109958  111374  112482  112758  112833  112944  112770

夏季总湿负荷   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829   19829

夏季新风量(m^3/h)    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600    3600

夏季新风冷负荷   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076   68076

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     172     176     180     183     186     187     188     188     188     188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -87319  -87209  -87119  -86999  -86890  -86820  -86780  -86730  -86710  -86740

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -146    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145    -145

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F9  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:2160.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 407.08kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 162.00kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 245.07kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -315.71kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -13.78kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -302.53kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 71383.67g/h	 冬季总湿负荷为 39890.88g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   372784   380564   388365   395099   399849   403985   405376   406062   406984   407077

夏季总湿负荷    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384    71384

夏季新风量(m^3/h)    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960    12960

夏季新风冷负荷   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075   245075

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      173      176      180      183      185      187      188      188      188      188

冬季总热负荷(含新风/全热)  -315714  -315275  -314916  -314437  -313998  -313719  -313559  -313360  -313280  -313400

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -146     -146     -146     -146     -145     -145     -145     -145     -145     -145

[房间逐时负荷] 房间名称:F1001  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:40.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 8.56kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 2.89kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 5.67kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -7.43kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -7.43kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1765.80g/h	 冬季总湿负荷为 1117.80g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   8033   8133   8233   8315   8370   8433   8469   8505   8541   8560

夏季总湿负荷   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766

夏季新风量(m^3/h)    300    300    300    300    300    300    300    300    300    300

夏季新风冷负荷   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1002  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:40.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 8.56kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 2.89kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 5.67kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -7.43kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -7.43kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1765.80g/h	 冬季总湿负荷为 1117.80g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   8033   8133   8233   8315   8370   8433   8469   8505   8541   8560

夏季总湿负荷   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766

夏季新风量(m^3/h)    300    300    300    300    300    300    300    300    300    300

夏季新风冷负荷   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429  -7429

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1003  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1004  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1005  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1006  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1007  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1008  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1009  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1010  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1011  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1012  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 12.84kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.33kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12050   12200   12349   12472   12554   12649   12704   12757   12812   12839

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143  -11143

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1013  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1014  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1015  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1016  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1017  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1018  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1019  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:92.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 19.69kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 6.64kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 13.05kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4061.34g/h	 冬季总湿负荷为 2570.94g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   18476   18706   18936   19124   19250   19396   19480   19561   19645   19687

夏季总湿负荷    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061

夏季新风量(m^3/h)     690     690     690     690     690     690     690     690     690     690

夏季新风冷负荷   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1020  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:92.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 19.69kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 6.64kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 13.05kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4061.34g/h	 冬季总湿负荷为 2570.94g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   18476   18706   18936   19124   19250   19396   19480   19561   19645   19687

夏季总湿负荷    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061

夏季新风量(m^3/h)     690     690     690     690     690     690     690     690     690     690

夏季新风冷负荷   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1021  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:休息厅 面积:180.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 29.17kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 12.37kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 16.80kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -25.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -25.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 9535.32g/h	 冬季总湿负荷为 6036.12g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   27443   27773   28103   28369   28561   28763   28891   28976   29104   29168

夏季总湿负荷    9535    9535    9535    9535    9535    9535    9535    9535    9535    9535

夏季新风量(m^3/h)    1080    1080    1080    1080    1080    1080    1080    1080    1080    1080

夏季新风冷负荷   16797   16797   16797   16797   16797   16797   16797   16797   16797   16797

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     152     154     156     158     159     160     161     161     162     162

冬季总热负荷(含新风/全热)  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140

[房间逐时负荷] 房间名称:F1022  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:75.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 26.63kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 10.94kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 15.69kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -21.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -21.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 7435.80g/h	 冬季总湿负荷为 5030.10g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   24891   25222   25554   25823   26012   26218   26344   26439   26565   26628

夏季总湿负荷    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436

夏季新风量(m^3/h)     900     900     900     900     900     900     900     900     900     900

夏季新风冷负荷   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F1023  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:115.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 40.83kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 16.77kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 24.06kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -32.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -32.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 11401.56g/h	 冬季总湿负荷为 7712.82g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   38166   38674   39183   39595   39885   40200   40394   40539   40733   40830

夏季总湿负荷   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402

夏季新风量(m^3/h)    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380

夏季新风冷负荷   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F1024  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:8.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 1.71kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 0.58kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 1.13kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -1.49kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -1.49kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 353.16g/h	 冬季总湿负荷为 223.56g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   1607   1627   1647   1663   1674   1687   1694   1701   1708   1712

夏季总湿负荷    353    353    353    353    353    353    353    353    353    353

夏季新风量(m^3/h)     60     60     60     60     60     60     60     60     60     60

夏季新风冷负荷   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1025  (楼层名称:F10,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:8.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 1.71kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 0.58kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 1.13kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -1.49kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -1.49kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 353.16g/h	 冬季总湿负荷为 223.56g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   1607   1627   1647   1663   1674   1687   1694   1701   1708   1712

夏季总湿负荷    353    353    353    353    353    353    353    353    353    353

夏季新风量(m^3/h)     60     60     60     60     60     60     60     60     60     60

夏季新风冷负荷   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135   1135

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486  -1486

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F10  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:1682.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 377.38kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 134.76kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 242.62kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -322.10kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -322.10kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 86290.91g/h	 冬季总湿负荷为 55442.88g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   353984   358433   362881   366506   368979   371779   373428   374906   376555   377379

夏季总湿负荷    86291    86291    86291    86291    86291    86291    86291    86291    86291    86291

夏季新风量(m^3/h)    13200    13200    13200    13200    13200    13200    13200    13200    13200    13200

夏季新风冷负荷   242622   242622   242622   242622   242622   242622   242622   242622   242622   242622

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      210      213      216      218      219      221      222      223      224      224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -322105  -322105  -322105  -322105  -322105  -322105  -322105  -322105  -322105  -322105

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -192     -192     -192     -192     -192     -192     -192     -192     -192     -192

[房间逐时负荷] 房间名称:F1101  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:32.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 6.85kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 2.31kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 4.54kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -5.94kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -5.94kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1412.64g/h	 冬季总湿负荷为 894.24g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   6426   6506   6586   6652   6696   6746   6776   6804   6833   6848

夏季总湿负荷   1413   1413   1413   1413   1413   1413   1413   1413   1413   1413

夏季新风量(m^3/h)    240    240    240    240    240    240    240    240    240    240

夏季新风冷负荷   4538   4538   4538   4538   4538   4538   4538   4538   4538   4538

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -5943  -5943  -5943  -5943  -5943  -5943  -5943  -5943  -5943  -5943

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1102  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:50.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.70kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.61kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 7.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2207.25g/h	 冬季总湿负荷为 1397.25g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  10041  10166  10291  10393  10462  10541  10587  10631  10677  10699

夏季总湿负荷   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207

夏季新风量(m^3/h)    375    375    375    375    375    375    375    375    375    375

夏季新风冷负荷   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1103  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:50.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.70kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.61kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 7.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2207.25g/h	 冬季总湿负荷为 1397.25g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  10041  10166  10291  10393  10462  10541  10587  10631  10677  10699

夏季总湿负荷   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207

夏季新风量(m^3/h)    375    375    375    375    375    375    375    375    375    375

夏季新风冷负荷   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1104  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:50.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.70kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.61kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 7.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2207.25g/h	 冬季总湿负荷为 1397.25g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  10041  10166  10291  10393  10462  10541  10587  10631  10677  10699

夏季总湿负荷   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207

夏季新风量(m^3/h)    375    375    375    375    375    375    375    375    375    375

夏季新风冷负荷   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1105  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:50.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.70kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.61kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 7.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2207.25g/h	 冬季总湿负荷为 1397.25g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  10041  10166  10291  10393  10462  10541  10587  10631  10677  10699

夏季总湿负荷   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207

夏季新风量(m^3/h)    375    375    375    375    375    375    375    375    375    375

夏季新风冷负荷   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1106  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:50.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.70kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.61kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 7.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2207.25g/h	 冬季总湿负荷为 1397.25g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  10041  10166  10291  10393  10462  10541  10587  10631  10677  10699

夏季总湿负荷   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207

夏季新风量(m^3/h)    375    375    375    375    375    375    375    375    375    375

夏季新风冷负荷   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1107  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:50.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.70kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.61kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 7.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2207.25g/h	 冬季总湿负荷为 1397.25g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  10041  10166  10291  10393  10462  10541  10587  10631  10677  10699

夏季总湿负荷   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207

夏季新风量(m^3/h)    375    375    375    375    375    375    375    375    375    375

夏季新风冷负荷   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1108  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:50.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.70kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.61kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 7.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -9.29kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2207.25g/h	 冬季总湿负荷为 1397.25g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)  10041  10166  10291  10393  10462  10541  10587  10631  10677  10699

夏季总湿负荷   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207   2207

夏季新风量(m^3/h)    375    375    375    375    375    375    375    375    375    375

夏季新风冷负荷   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091   7091

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286  -9286

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1109  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:34.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 7.28kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 2.45kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 4.82kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -6.31kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -6.31kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1500.93g/h	 冬季总湿负荷为 950.13g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   6828   6913   6998   7067   7114   7168   7199   7229   7260   7276

夏季总湿负荷   1501   1501   1501   1501   1501   1501   1501   1501   1501   1501

夏季新风量(m^3/h)    255    255    255    255    255    255    255    255    255    255

夏季新风冷负荷   4822   4822   4822   4822   4822   4822   4822   4822   4822   4822

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1110  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:34.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 7.28kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 2.45kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 4.82kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -6.31kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -6.31kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1500.93g/h	 冬季总湿负荷为 950.13g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   6828   6913   6998   7067   7114   7168   7199   7229   7260   7276

夏季总湿负荷   1501   1501   1501   1501   1501   1501   1501   1501   1501   1501

夏季新风量(m^3/h)    255    255    255    255    255    255    255    255    255    255

夏季新风冷负荷   4822   4822   4822   4822   4822   4822   4822   4822   4822   4822

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    201    203    206    208    209    211    212    213    214    214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315  -6315

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186   -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1111  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1112  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1113  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1114  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1115  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1116  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 15.41kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.20kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   14459   14639   14819   14966   15065   15179   15245   15308   15374   15407

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372  -13372

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1117  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:55.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 11.77kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.97kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 7.80kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2427.97g/h	 冬季总湿负荷为 1536.97g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   11045   11183   11320   11433   11508   11595   11646   11694   11744   11769

夏季总湿负荷    2428    2428    2428    2428    2428    2428    2428    2428    2428    2428

夏季新风量(m^3/h)     413     413     413     413     413     413     413     413     413     413

夏季新风冷负荷    7800    7800    7800    7800    7800    7800    7800    7800    7800    7800

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -10215  -10215  -10215  -10215  -10215  -10215  -10215  -10215  -10215  -10215

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1118  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:55.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 19.53kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 8.02kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 11.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -15.41kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -15.41kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 5452.92g/h	 冬季总湿负荷为 3688.74g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   18253   18496   18740   18937   19076   19226   19319   19388   19481   19527

夏季总湿负荷    5453    5453    5453    5453    5453    5453    5453    5453    5453    5453

夏季新风量(m^3/h)     660     660     660     660     660     660     660     660     660     660

夏季新风冷负荷   11507   11507   11507   11507   11507   11507   11507   11507   11507   11507

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -15407  -15407  -15407  -15407  -15407  -15407  -15407  -15407  -15407  -15407

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F1119  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:92.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 19.69kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 6.64kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 13.05kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4061.34g/h	 冬季总湿负荷为 2570.94g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   18476   18706   18936   19124   19250   19396   19480   19561   19645   19687

夏季总湿负荷    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061

夏季新风量(m^3/h)     690     690     690     690     690     690     690     690     690     690

夏季新风冷负荷   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1120  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:92.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 19.69kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 6.64kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 13.05kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4061.34g/h	 冬季总湿负荷为 2570.94g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   18476   18706   18936   19124   19250   19396   19480   19561   19645   19687

夏季总湿负荷    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061

夏季新风量(m^3/h)     690     690     690     690     690     690     690     690     690     690

夏季新风冷负荷   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087  -17087

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1121  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:115.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 40.83kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 16.77kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 24.06kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -32.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -32.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 11401.56g/h	 冬季总湿负荷为 7712.82g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   38166   38674   39183   39595   39885   40200   40394   40539   40733   40830

夏季总湿负荷   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402

夏季新风量(m^3/h)    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380

夏季新风冷负荷   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214  -32214

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F1122  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:75.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 26.63kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 10.94kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 15.69kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -21.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -21.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 7435.80g/h	 冬季总湿负荷为 5030.10g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   24891   25222   25554   25823   26012   26218   26344   26439   26565   26628

夏季总湿负荷    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436

夏季新风量(m^3/h)     900     900     900     900     900     900     900     900     900     900

夏季新风冷负荷   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     332     336     341     344     347     350     351     353     354     355

冬季总热负荷(含新风/全热)  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009  -21009

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280    -280

[房间逐时负荷] 房间名称:F1123  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:64.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.70kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.62kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 9.08kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -11.89kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.89kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2825.28g/h	 冬季总湿负荷为 1788.48g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12853   13013   13173   13303   13391   13493   13551   13607   13666   13695

夏季总湿负荷    2825    2825    2825    2825    2825    2825    2825    2825    2825    2825

夏季新风量(m^3/h)     480     480     480     480     480     480     480     480     480     480

夏季新风冷负荷    9077    9077    9077    9077    9077    9077    9077    9077    9077    9077

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     201     203     206     208     209     211     212     213     214     214

冬季总热负荷(含新风/全热)  -11886  -11886  -11886  -11886  -11886  -11886  -11886  -11886  -11886  -11886

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186    -186

[房间逐时负荷] 房间名称:F1124  (楼层名称:F11,大楼名称:图书馆)

房间用途:休息厅 面积:180.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 29.17kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 12.37kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 16.80kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -25.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -25.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 9535.32g/h	 冬季总湿负荷为 6036.12g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   27443   27773   28103   28369   28561   28763   28891   28976   29104   29168

夏季总湿负荷    9535    9535    9535    9535    9535    9535    9535    9535    9535    9535

夏季新风量(m^3/h)    1080    1080    1080    1080    1080    1080    1080    1080    1080    1080

夏季新风冷负荷   16797   16797   16797   16797   16797   16797   16797   16797   16797   16797

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     152     154     156     158     159     160     161     161     162     162

冬季总热负荷(含新风/全热)  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211  -25211

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140    -140

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F11  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:1610.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 369.73kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 133.61kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 236.12kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -313.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -313.92kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 86137.43g/h	 冬季总湿负荷为 55582.61g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   346732   351107   355481   359044   361481   364231   365856   367292   368917   369730

夏季总湿负荷    86137    86137    86137    86137    86137    86137    86137    86137    86137    86137

夏季新风量(m^3/h)    12908    12908    12908    12908    12908    12908    12908    12908    12908    12908

夏季新风冷负荷   236117   236117   236117   236117   236117   236117   236117   236117   236117   236117

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      215      218      221      223      225      226      227      228      229      230

冬季总热负荷(含新风/全热)  -313924  -313924  -313924  -313924  -313924  -313924  -313924  -313924  -313924  -313924

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -195     -195     -195     -195     -195     -195     -195     -195     -195     -195

[房间逐时负荷] 房间名称:F1201  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:40.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 8.96kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.28kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 5.67kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -8.30kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -0.88kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -7.43kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1765.80g/h	 冬季总湿负荷为 1117.80g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   8430   8530   8630   8712   8767   8830   8867   8902   8939   8957

夏季总湿负荷   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766

夏季新风量(m^3/h)    300    300    300    300    300    300    300    300    300    300

夏季新风冷负荷   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    211    213    216    218    219    221    222    223    223    224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1202  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:40.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 8.96kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.28kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 5.67kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -8.30kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -0.88kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -7.43kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1765.80g/h	 冬季总湿负荷为 1117.80g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   8430   8530   8630   8712   8767   8830   8867   8902   8939   8957

夏季总湿负荷   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766

夏季新风量(m^3/h)    300    300    300    300    300    300    300    300    300    300

夏季新风冷负荷   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673   5673

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    211    213    216    218    219    221    222    223    223    224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305  -8305

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1203  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:78.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 17.47kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 6.40kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 11.06kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -16.19kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.71kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -14.49kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3443.31g/h	 冬季总湿负荷为 2179.71g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   16439   16634   16829   16988   17095   17219   17290   17359   17430   17466

夏季总湿负荷    3443    3443    3443    3443    3443    3443    3443    3443    3443    3443

夏季新风量(m^3/h)     585     585     585     585     585     585     585     585     585     585

夏季新风冷负荷   11062   11062   11062   11062   11062   11062   11062   11062   11062   11062

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -16194  -16194  -16194  -16194  -16194  -16194  -16194  -16194  -16194  -16194

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1204  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.93kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -12.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12645   12795   12945   13068   13150   13245   13300   13353   13408   13435

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1205  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:47.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.52kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.86kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 6.67kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.76kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.03kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -8.73kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2074.81g/h	 冬季总湿负荷为 1313.41g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   9906  10023  10141  10236  10301  10375  10418  10460  10503  10524

夏季总湿负荷   2075   2075   2075   2075   2075   2075   2075   2075   2075   2075

夏季新风量(m^3/h)    353    353    353    353    353    353    353    353    353    353

夏季新风冷负荷   6666   6666   6666   6666   6666   6666   6666   6666   6666   6666

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    211    213    216    218    219    221    222    223    223    224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1206  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.93kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -12.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12645   12795   12945   13068   13150   13245   13300   13353   13408   13435

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1207  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.93kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -12.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12645   12795   12945   13068   13150   13245   13300   13353   13408   13435

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1208  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.93kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -12.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12645   12795   12945   13068   13150   13245   13300   13353   13408   13435

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1209  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.93kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -12.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12645   12795   12945   13068   13150   13245   13300   13353   13408   13435

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1210  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.93kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -12.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12645   12795   12945   13068   13150   13245   13300   13353   13408   13435

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1211  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.93kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -12.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12645   12795   12945   13068   13150   13245   13300   13353   13408   13435

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1212  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:60.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 13.44kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 4.93kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 8.51kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -12.46kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -11.14kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2648.70g/h	 冬季总湿负荷为 1676.70g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   12645   12795   12945   13068   13150   13245   13300   13353   13408   13435

夏季总湿负荷    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649    2649

夏季新风量(m^3/h)     450     450     450     450     450     450     450     450     450     450

夏季新风冷负荷    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510    8510

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457  -12457

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1213  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 16.12kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.91kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.95kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.58kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   15175   15354   15534   15681   15780   15894   15960   16023   16089   16122

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1214  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 16.12kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.91kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.95kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.58kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   15175   15354   15534   15681   15780   15894   15960   16023   16089   16122

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1215  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 16.12kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.91kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.95kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.58kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   15175   15354   15534   15681   15780   15894   15960   16023   16089   16122

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1216  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 16.12kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.91kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.95kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.58kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   15175   15354   15534   15681   15780   15894   15960   16023   16089   16122

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1217  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 16.12kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.91kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.95kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.58kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   15175   15354   15534   15681   15780   15894   15960   16023   16089   16122

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1218  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:72.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 16.12kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 5.91kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -14.95kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.58kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -13.37kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3178.44g/h	 冬季总湿负荷为 2012.04g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   15175   15354   15534   15681   15780   15894   15960   16023   16089   16122

夏季总湿负荷    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178    3178

夏季新风量(m^3/h)     540     540     540     540     540     540     540     540     540     540

夏季新风冷负荷   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211   10211

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949  -14949

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1219  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:92.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 20.60kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.55kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 13.05kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -19.10kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -2.01kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4061.34g/h	 冬季总湿负荷为 2570.94g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   19390   19620   19850   20037   20164   20309   20394   20474   20559   20601

夏季总湿负荷    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061

夏季新风量(m^3/h)     690     690     690     690     690     690     690     690     690     690

夏季新风冷负荷   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1220  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:92.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 20.60kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 7.55kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 13.05kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -19.10kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -2.01kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -17.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 4061.34g/h	 冬季总湿负荷为 2570.94g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   19390   19620   19850   20037   20164   20309   20394   20474   20559   20601

夏季总湿负荷    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061    4061

夏季新风量(m^3/h)     690     690     690     690     690     690     690     690     690     690

夏季新风冷负荷   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048   13048

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101  -19101

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1221  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:休息厅 面积:135.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.30人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 23.22kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 10.62kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 12.60kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -21.60kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -2.69kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -18.91kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 7151.49g/h	 冬季总湿负荷为 4527.09g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   21923   22171   22418   22618   22762   22913   23009   23073   23169   23217

夏季总湿负荷    7151    7151    7151    7151    7151    7151    7151    7151    7151    7151

夏季新风量(m^3/h)     810     810     810     810     810     810     810     810     810     810

夏季新风冷负荷   12598   12598   12598   12598   12598   12598   12598   12598   12598   12598

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     162     164     166     168     169     170     170     171     172     172

冬季总热负荷(含新风/全热)  -21595  -21595  -21595  -21595  -21595  -21595  -21595  -21595  -21595  -21595

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -160    -160    -160    -160    -160    -160    -160    -160    -160    -160

[房间逐时负荷] 房间名称:F1222  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:75.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 27.45kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 11.76kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 15.69kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -22.50kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.49kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -21.01kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 7435.80g/h	 冬季总湿负荷为 5030.10g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   25710   26042   26374   26642   26832   27037   27163   27258   27384   27448

夏季总湿负荷    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436    7436

夏季新风量(m^3/h)     900     900     900     900     900     900     900     900     900     900

夏季新风冷负荷   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691   15691

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     343     347     352     355     358     360     362     363     365     366

冬季总热负荷(含新风/全热)  -22502  -22502  -22502  -22502  -22502  -22502  -22502  -22502  -22502  -22502

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -300    -300    -300    -300    -300    -300    -300    -300    -300    -300

[房间逐时负荷] 房间名称:F1223  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:会议室 面积:115.00m^2 室温:25.00℃ 相对湿度:65% 人员密度:0.60人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 42.09kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 18.03kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 24.06kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -34.50kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -2.29kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -32.21kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 11401.56g/h	 冬季总湿负荷为 7712.82g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   39422   39931   40439   40851   41142   41457   41650   41796   41989   42086

夏季总湿负荷   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402   11402

夏季新风量(m^3/h)    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380    1380

夏季新风冷负荷   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059   24059

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     343     347     352     355     358     360     362     363     365     366

冬季总热负荷(含新风/全热)  -34503  -34503  -34503  -34503  -34503  -34503  -34503  -34503  -34503  -34503

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -300    -300    -300    -300    -300    -300    -300    -300    -300    -300

[房间逐时负荷] 房间名称:F1224  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:76.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 17.02kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 6.24kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.78kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -15.78kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.66kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -14.12kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3355.02g/h	 冬季总湿负荷为 2123.82g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   16018   16208   16397   16553   16657   16777   16847   16914   16983   17018

夏季总湿负荷    3355    3355    3355    3355    3355    3355    3355    3355    3355    3355

夏季新风量(m^3/h)     570     570     570     570     570     570     570     570     570     570

夏季新风冷负荷   10779   10779   10779   10779   10779   10779   10779   10779   10779   10779

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1225  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:76.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 17.02kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 6.24kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 10.78kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -15.78kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.66kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -14.12kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 3355.02g/h	 冬季总湿负荷为 2123.82g/h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间    8:00    9:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   16018   16208   16397   16553   16657   16777   16847   16914   16983   17018

夏季总湿负荷    3355    3355    3355    3355    3355    3355    3355    3355    3355    3355

夏季新风量(m^3/h)     570     570     570     570     570     570     570     570     570     570

夏季新风冷负荷   10779   10779   10779   10779   10779   10779   10779   10779   10779   10779

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)     211     213     216     218     219     221     222     223     223     224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779  -15779

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208    -208

[房间逐时负荷] 房间名称:F1226  (楼层名称:F12,大楼名称:图书馆)

房间用途:办公室 面积:47.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:55% 人员密度:0.25人/m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 10.52kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 3.86kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 6.67kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -9.76kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -1.03kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -8.73kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 2074.81g/h	 冬季总湿负荷为 1313.41g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------

时间   8:00   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   9906  10023  10141  10236  10301  10375  10418  10460  10503  10524

夏季总湿负荷   2075   2075   2075   2075   2075   2075   2075   2075   2075   2075

夏季新风量(m^3/h)    353    353    353    353    353    353    353    353    353    353

夏季新风冷负荷   6666   6666   6666   6666   6666   6666   6666   6666   6666   6666

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)    211    213    216    218    219    221    222    223    223    224

冬季总热负荷(含新风/全热)  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758  -9758

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208   -208

[楼层逐时负荷] 楼层名称:F12  (大楼名称:图书馆)

楼层用途:综合 面积:1825.00m^2

夏季最大总冷负荷(含新风)为 428.63kW	 发生时刻:17:00

夏季最大室内冷负荷为 163.54kW	 发生时刻:17:00

夏季新风冷负荷为 265.09kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -390.03kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -39.31kW	 发生时刻:0:00

冬季新风热负荷为 -350.72kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 92206.36g/h	 冬季总湿负荷为 59187.51g/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间     8:00     9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   403192   408028   412864   416806   419489   422536   424325   425947   427736   428631

夏季总湿负荷    92206    92206    92206    92206    92206    92206    92206    92206    92206    92206

夏季新风量(m^3/h)    14340    14340    14340    14340    14340    14340    14340    14340    14340    14340

夏季新风冷负荷   265086   265086   265086   265086   265086   265086   265086   265086   265086   265086

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)      221      224      226      228      230      232      233      233      234      235

冬季总热负荷(含新风/全热)  -390028  -390028  -390028  -390028  -390028  -390028  -390028  -390028  -390028  -390028

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)     -214     -214     -214     -214     -214     -214     -214     -214     -214     -214

[大楼逐时负荷] 大楼名称:图书馆

夏季最大总冷负荷(含新风)为 6279.44kW	 发生时刻:16:00

夏季最大室内冷负荷为 2663.00kW	 发生时刻:16:00

夏季新风冷负荷为 3616.44kW	 发生时刻:8:00

冬季最大总热负荷(含新风)为 -4940.38kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内热负荷为 -349.61kW	 发生时刻:6:00

冬季新风热负荷为 -4603.71kW	 发生时刻:8:00

冬季最大室内冷负荷为 0.00kW	 发生时刻:0:00

夏季总湿负荷为 1184210.88g/h	 冬季总湿负荷为 705664.44g/h

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

时间      8:00      9:00     10:00     11:00     12:00     13:00     14:00     15:00     16:00     17:00

夏季总冷负荷(含新风/全热)   5753095   5882812   5956379   5992162   6029977   6111458   6186837   6246566   6279442   6262655

夏季总湿负荷   1184211   1184211   1184211   1184211   1184211   1184211   1184211   1184211   1184211   1184211

夏季新风量(m^3/h)    194976    194976    194976    194976    194976    194976    194976    194976    194976    194976

夏季新风冷负荷   3616438   3616438   3616438   3616438   3616438   3616438   3616438   3616438   3616438   3616438

夏季总冷指标(含新风)(W/m^2)       196       200       203       204       205       208       210       212       214       213

冬季总热负荷(含新风/全热)  -4940382  -4930892  -4923127  -4912774  -4903284  -4897244  -4893793  -4889480  -4887754  -4890342

冬季总热指标(含新风)(W/m^2)      -168      -168      -167      -167      -167      -167      -166      -166      -166      -166

设计软件：HDY-SMAD暖通空调负荷计算及分析软件

鉴定情况：上海市建设与管理委员会科学技术成果鉴定 鉴字(2001)第5119号