## 电缆选型
负荷计算及电缆选型表
回路编号 | 用电设备组 | 装机容量 | 需用系数 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 计算电流 | 保护开关 | 电力电线截面 | 备注
LA31 | 1区B1F~10F一般照明 | 249 | 0.85 | 0.9 | 211.65 | 102.5068 | 235.1667 | 356.3131 | 500 | JDR-630A/5P
LA32 | 3区5F电子阅览用电 | 50 | 0.8 | 0.9 | 40 | 19.3729 | 44.4444 | 67.3401 | 160 | WDZB-YJY-4X70+E35
LA33 | 3区1F报告厅扩声电力 | 10 | 0.8 | 0.9 | 8 | 3.8746 | 8.8889 | 13.468 | 40 | WDZB-YJY-4X10+E10
LA47 | 2区B1F事故排风电力1(常用) | 25 | 0.8 | 0.8 | 20 | 15 | 25 | 37.8788 | 80 | WDZB-YJY-4X25+E16 | 备用同
LA71 | 1区生活电梯用电（常用） | 23 | 0.7 | 0.8 | 16.1 | 12.075 | 20.125 | 30.4924 | 80 | WDZB-YJY-4X25+E16 | 备用同
LA41 | 2区生活电梯用电1（常用） | 23 | 0.7 | 0.8 | 16.1 | 12.075 | 20.125 | 30.4924 | 80 | WDZB-YJY-4X25+E16 | 备用同
LA72 | 2区生活电梯用电2（常用） | 50 | 0.7 | 0.8 | 35 | 26.25 | 43.75 | 66.2879 | 160 | WDZB-YJY-4X70+E35 | 备用同
LA73 | 1区B1F~12F公共照明（常用） | 20 | 0.9 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 20 | 30.303 | 63 | JCFD-WDZB-YJY-4X25+E16 | 备用同
LA74 | 2区B1F~12F公共照明（常用） | 20 | 0.9 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 20 | 30.303 | 63 | JCFD-WDZB-YJY-4X25+E16 | 备用同
LA75 | 3区B1F~12F公共照明（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 6.5383 | 15 | 22.7273 | 50 | JCFD-WDZB-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA76 | 3区2F检索用电（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 6.5383 | 15 | 22.7273 | 50 | WDZB-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA65 | 1区B1F水泵房电力（常用） | 85 | 0.8 | 0.8 | 68 | 51 | 85 | 128.7879 | 200 | WDZB-YJY-4X95+E50 | 备用同
LA77 | 1F消控中心用电（常用） | 30 | 0.9 | 0.8 | 27 | 20.25 | 33.75 | 51.1364 | 80 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LA78 | 变电所照明及电力（常用） | 30 | 0.9 | 0.8 | 27 | 20.25 | 33.75 | 51.1364 | 80 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LA99 | 1区2F~9F防火卷帘电力（常用） | 67 | 1 | 0.8 | 67 | 50.25 | 83.75 | 126.8939 | 180 | JCFD-WDZBN-YJY-4X95+E50 | 备用同
LA42 | 3区3F~8F防火卷帘电力（常用） | 12 | 1 | 0.8 | 12 | 9 | 15 | 22.7273 | 50 | JCFD-WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA91 | 1区B1F消防电力（常用） | 19 | 1 | 0.8 | 19 | 14.25 | 23.75 | 35.9848 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 平时8kW
LA92 | 2区B1F消防电力（常用） | 9.5 | 1 | 0.8 | 9.5 | 7.125 | 11.875 | 17.9924 | 40 | WDZBN-YJY-4X10+E10 | 平时4kW
LA93 | 1区1F排烟风机电力（常用） | 11 | 1 | 0.8 | 11 | 8.25 | 13.75 | 20.8333 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA94 | 1区2F排烟风机电力（常用） | 7.5 | 1 | 0.8 | 7.5 | 5.625 | 9.375 | 14.2045 | 40 | WDZBN-YJY-4X10+E10 | 备用同
LA95 | 1区5F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA45 | 1区5F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5 | 56.8182 | 80 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LA97 | 1区7F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA910 | 1区9F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA911 | 1区9F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA46 | 2区1F排烟风机电力（常用） | 36 | 1 | 0.8 | 36 | 27 | 45 | 68.1818 | 100 | WDZBN-YJY-4X35+E16 | 备用同
LA96 | 1区9F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LA98 | 1区9F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB31 | 2区B1F~12F一般照明 | 315 | 0.9 | 0.9 | 283.5 | 137.3053 | 315 | 477.2727 | 630 | JDR-800A/5P | 630
LB32 | 3区B1F~4F一般照明 | 74 | 0.9 | 0.9 | 66.6 | 32.2559 | 74 | 112.1212 | 200 | JCFD-WDZB-YJY-4X95+E50 | 200
LB33 | 3区6F~12F一般照明 | 80 | 0.9 | 0.9 | 72 | 34.8712 | 80 | 121.2121 | 200 | JCFD-WDZB-YJY-4X95+E50 | 200
LB51 | 2区B1F事故排风电力2(常用) | 25 | 0.8 | 0.8 | 20 | 15 | 25 | 37.8788 | 80 | WDZB-YJY-4X25+E16 | 备用同
LB43 | 1区B1F事故排风电力1（常用） | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 4.4 | 3.3 | 5.5 | 8.3333 | 40 | WDZBN-YJY-4X10+E10 | 平时4kW
LB44 | 1区B1F事故排风电力2（常用） | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 4.4 | 3.3 | 5.5 | 8.3333 | 40 | WDZBN-YJY-4X10+E10 | 平时4kW
LB66 | B1F无线覆盖用电（常用） | 10 | 0.9 | 0.8 | 9 | 6.75 | 11.25 | 17.0455 | 40 | WDZB-YJY-4X10+E10 | 备用同
LB67 | B1F弱电进线用电（常用） | 10 | 0.9 | 0.8 | 9 | 6.75 | 11.25 | 17.0455 | 40 | WDZB-YJY-4X10+E10 | 备用同
LB68 | 6F网络机房用电（常用） | 20 | 0.9 | 0.8 | 18 | 13.5 | 22.5 | 34.0909 | 63 | WDZB-YJY-4X25+E16 | 备用同
LB62 | 1区B1F~12F应急照明（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 6.5383 | 15 | 22.7273 | 50 | JCFD-WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB63 | 2区B1F~12F应急照明（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 6.5383 | 15 | 22.7273 | 50 | JCFD-WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB64 | 3区B1F~12F应急照明（常用） | 10 | 0.9 | 0.9 | 9 | 4.3589 | 10 | 15.1515 | 40 | JCFD-WDZBN-YJY-4X10+E10 | 备用同
LB61 | 1区消防电梯用电（常用） | 20 | 0.7 | 0.8 | 14 | 10.5 | 17.5 | 26.5152 | 80 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LB52 | 2区消防电梯用电2（常用） | 20 | 0.7 | 0.8 | 14 | 10.5 | 17.5 | 26.5152 | 80 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LB56 | 2区消防电梯用电1（常用） | 20 | 0.7 | 0.8 | 14 | 10.5 | 17.5 | 26.5152 | 80 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LB88 | 2区2F~9F防火卷帘电力（常用） | 64 | 1 | 0.8 | 64 | 48 | 80 | 121.2121 | 180 | JCFD-WDZBN-YJY-4X95+E50 | 备用同
LB81 | 1区7F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB89 | 1区10F排烟风机电力（常用） | 22 | 1 | 0.8 | 22 | 16.5 | 27.5 | 41.6667 | 63 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LB86 | 2区5F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB87 | 2区5F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5 | 56.8182 | 80 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LB82 | 2区7F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB84 | 2区7F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB810 | 2区9F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB811 | 2区9F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75 | 28.4091 | 50 | WDZBN-YJY-4X16+E16 | 备用同
LB85 | 2区10F排烟风机电力（常用） | 22 | 1 | 0.8 | 22 | 16.5 | 27.5 | 41.6667 | 63 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 备用同
LB83 | 1区屋顶消防风机电力1（常用） | 38 | 1 | 0.8 | 38 | 28.5 | 47.5 | 71.9697 | 125 | WDZBN-YJY-4X50+E25 | 备用同
LB53 | 1区屋顶消防风机电力2（常用） | 46 | 1 | 0.8 | 46 | 34.5 | 57.5 | 87.1212 | 125 | WDZBN-YJY-4X50+E25 | 备用同
LB54 | 2区屋顶消防风机电力1（常用） | 55 | 1 | 0.8 | 55 | 41.25 | 68.75 | 104.1667 | 160 | WDZB-YJY-4X70+E35 | 备用同
LB55 | 2区屋顶消防风机电力2（常用） | 32.5 | 1 | 0.8 | 32.5 | 24.375 | 40.625 | 61.553 | 100 | WDZBN-YJY-4X35+E16 | 备用同
回路编号 | 用电设备组 | 装机容量 | 需用系数 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率 | 计算电流 | 保护开关 | 电力电线截面 | 保护开关
LD34 | 3区6F珍本阅览空调电力 | 25 | 0.8 | 0.8 | 20 | 15 | 25 | 37.8788 | 80 | WDZB-YJY-4X25+E16 | 80
LD32 | 3区空调电力 | 30 | 0.8 | 0.8 | 24 | 18 | 30 | 45.4545 | 80 | WDZB-YJY-4X25+E16 | 80
LC31 | 1区B1F~10F空调电力 | 338 | 0.8 | 0.8 | 270.4 | 202.8 | 338 | 512.1212 | 630 | JDR-800A/5P | 630
LC32 | 1区11F~12F空调电力 | 16 | 0.8 | 0.8 | 12.8 | 9.6 | 16 | 24.2424 | 50 | JCFD-WDZB-YJY-4X16+E16 | 50
LD31 | 2区B1F~12F空调电力 | 233 | 0.8 | 0.8 | 186.4 | 139.8 | 233 | 353.0303 | 500 | JDR-630A/5P | 500
LD33 | 变电所照明及电力（常） | 30 | 0.9 | 0.9 | 27 | 13.0767 | 30 | 45.4545 | 80 | WDZBN-YJY-4X25+E16 | 80
| 冷热源机房预留用电1 | 1000 | 0.7 | 0.8 | 700 | 525 | 875 | 1325.7576 |  | 预留总用电量
| 冷热源机房预留用电2 | 1000 | 0.7 | 0.8 | 700 | 525 | 875 | 1325.7576 |  | 预留总用电量
[5 empty] | 3718.85 | 2574.5362 | 4536.375

## 电力负荷计算及变压器选择表
TA变压器选择表
编号 | 用电设备组 | 装机容量 | 需用系数 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率
| 1区B1F~10F一般照明 | 249 | 0.8 | 0.9 | 199.2 | 96.477 | 221.3333
| 3区5F电子阅览用电 | 50 | 0.9 | 0.9 | 45 | 21.7945 | 50
| 3区1F报告厅扩声电力 | 10 | 0.8 | 0.8 | 8 | 6 | 10
| 2区B1F事故排风电力1(常用) | 25 | 0.8 | 0.8 | 20 | 15 | 25
| 1区生活电梯用电（常用） | 23 | 0.9 | 0.9 | 20.7 | 10.0255 | 23
| 2区生活电梯用电1（常用） | 23 | 0.5 | 0.8 | 11.5 | 8.625 | 14.375
| 2区生活电梯用电2（常用） | 50 | 0.5 | 0.8 | 25 | 18.75 | 31.25
| 1区B1F~12F公共照明（常用） | 20 | 0.9 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 20
| 2区B1F~12F公共照明（常用） | 20 | 0.9 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 20
| 3区B1F~12F公共照明（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 6.5383 | 15
| 3区2F检索用电（常用） | 15 | 0.9 | 0.9 | 13.5 | 6.5383 | 15
| 1区B1F水泵房电力（常用） | 85 | 0.9 | 0.8 | 76.5 | 57.375 | 95.625
| 消控中心用电（常用） | 20 | 0.9 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 20
| 1区B1F排烟风机电力（常用） | 8 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 4.8 | 8
| 2区B1F排烟风机电力（常用） | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 2.4 | 4
| 变电所照明及电力（常） | 30 | 0.9 | 0.8 | 27 | 20.25 | 33.75
（以下为消防负荷，不计入）
| 1区2F~9F防火卷帘电力（常用） | 67 | 1 | 0.8 | 67 | 50.25 | 83.75
| 3区3F~8F防火卷帘电力（常用） | 12 | 1 | 0.8 | 12 | 9 | 15
| 1区1F排烟风机电力（常用） | 11 | 1 | 0.8 | 11 | 8.25 | 13.75
| 1区2F排烟风机电力（常用） | 7.5 | 1 | 0.8 | 7.5 | 5.625 | 9.375
| 1区5F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 1区5F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5
| 1区7F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 1区9F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 1区9F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区1F排烟风机电力（常用） | 36 | 1 | 0.8 | 36 | 27 | 45
| 2区5F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区5F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5
| 小计 | 647 |  |  | 523.5 | 300.727 | 603.7292
| 同时系数 |  | 0.85 | 0.86711
| 补偿前低压侧容量 |  |  |  | 444.975 | 255.618 | 513.1698
| 无功补偿 |  |  |  |  | 60
| 补偿后低压侧容量 |  |  | 0.91544 | 444.975 | 195.618 | 486.0752
| 变压器有功损耗 |  |  |  | 8.8995
| 变压器无功损耗 |  |  |  |  | 19.5618
| 变压器高压侧容量 |  |  | 0.90359 | 453.8745 | 215.1798 | 502.2991
| 变压器额定容量 | [5 empty] | 630
| 变压器负荷率 | [5 empty] | 77.15%
TB变压器选择表
编号 | 用电设备组 | 装机容量 | 需用系数 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率
| 2区B1F~12F一般照明 | 315 | 0.8 | 0.9 | 252 | 122.0492 | 280
| 3区B1F~4F一般照明 | 74 | 0.9 | 0.9 | 66.6 | 32.2559 | 74
| 3区6F~12F一般照明 | 80 | 0.9 | 0.9 | 72 | 34.8712 | 80
| 2区B1F事故排风电力2(常用) | 25 | 0.8 | 0.8 | 20 | 15 | 25
| 1区B1F事故排风电力1(常用) | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 2.4 | 4
| 1区B1F事故排风电力2(常用) | 4 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 2.4 | 4
| B1F无线覆盖用电（常用） | 10 | 0.8 | 0.8 | 8 | 6 | 10
| B1F弱电进线用电（常用） | 10 | 0.9 | 0.8 | 9 | 6.75 | 11.25
| 1F网络机房用电（常用） | 20 | 0.9 | 0.8 | 18 | 13.5 | 22.5
| 1区B1F~12F应急照明（常用） | 15 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 5.625 | 9.375
| 2区B1F~12F应急照明（常用） | 15 | 0.9 | 0.8 | 13.5 | 10.125 | 16.875
| 3区B1F~12F应急照明（常用） | 10 | 0.9 | 0.9 | 9 | 4.3589 | 10
| 1区消防电梯用电（常用） | 20 | 0.9 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 20
| 2区消防电梯用电2（常用） | 20 | 0.9 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 20
| 2区消防电梯用电1（常用） | 20 | 0.9 | 0.9 | 18 | 8.7178 | 20
（以下为消防负荷，不计入）
| 2区2F~9F防火卷帘电力（常用） | 64 | 1 | 0.8 | 64 | 48 | 80
| 1区7F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 1区10F排烟风机电力（常用） | 22 | 1 | 0.8 | 22 | 16.5 | 27.5
| 2区5F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区5F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5
| 2区7F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区7F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区9F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区9F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区10F排烟风机电力（常用） | 22 | 1 | 0.8 | 22 | 16.5 | 27.5
| 1区屋顶消防风机电力1（常用） | 38 | 1 | 0.8 | 38 | 28.5 | 47.5
| 1区屋顶消防风机电力2（常用） | 46 | 1 | 0.8 | 46 | 34.5 | 57.5
| 2区屋顶消防风机电力1（常用） | 55 | 1 | 0.8 | 55 | 41.25 | 68.75
| 2区屋顶消防风机电力2（常用） | 32.5 | 1 | 0.8 | 32.5 | 24.375 | 40.625
| 小计 | 642 |  |  | 536 | 281.4885 | 605.4187
| 同时系数 |  | 0.85 | 0.88534
| 补偿前低压侧容量 |  |  |  | 455.6 | 239.2652 | 514.6059
| 无功补偿 |  |  |  |  | 50
| 补偿后低压侧容量 |  |  | 0.92349 | 455.6 | 189.2652 | 493.3484
| 变压器有功损耗 |  |  |  | 9.112
| 变压器无功损耗 |  |  |  |  | 18.9265
| 变压器高压侧容量 |  |  | 0.9126 | 464.712 | 208.1918 | 509.2161
| 变压器额定容量 | [5 empty] | 630
| 变压器负荷率 | [5 empty] | 78.31%

## 消防时变压器计算
消防时变压器计算表
编号 | 用电设备组 | 装机容量 | 需用系数 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率
| 1F消控中心用电（常用） | 15 | 1 | 0.9 | 15 | 7.2648 | 16.6667
| 变电所照明及电力（常用） | 30 | 0.9 | 0.9 | 27 | 13.0767 | 30
| 1区屋顶消防稳压泵电力（常用） | 3 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 1.3077 | 3
| 1区2F~9F防火卷帘电力（常用） | 67 | 0.1 | 0.9 | 6.7 | 3.245 | 7.4444
| 3区3F~8F防火卷帘电力（常用） | 12 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.58119 | 1.3333
| 1区B1F排烟风机电力（常用） | 11 | 1 | 0.9 | 11 | 5.3275 | 12.2222
| 2区B1F排烟风机电力1（常用） | 22.5 | 1 | 0.9 | 22.5 | 10.8972 | 25
| 2区B1F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5
| 2区B1F排烟风机电力3（常用） | 5.5 | 1 | 0.8 | 5.5 | 4.125 | 6.875
| 1区1F排烟风机电力（常用） | 11 | 1 | 0.8 | 11 | 8.25 | 13.75
| 1区2F排烟风机电力（常用） | 7.5 | 1 | 0.8 | 7.5 | 5.625 | 9.375
| 1区5F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 1区5F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.9 | 30 | 14.5297 | 33.3333
| 1区7F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.9 | 15 | 7.2648 | 16.6667
| 2区1排烟风机电力（常用） | 36 | 1 | 0.9 | 36 | 17.4356 | 40
| 2区5F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.9 | 15 | 7.2648 | 16.6667
| 2区5F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5
| 1区B1F~1F应急照明（常用） | 15 | 0.9 | 0.8 | 13.5 | 10.125 | 16.875
| 2区B1F~11F应急照明（常用） | 15 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 5.625 | 9.375
| 3区B1F~11F应急照明（常用） | 10 | 0.9 | 0.9 | 9 | 4.3589 | 10
| 1区消防电梯用电（常用） | 15 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 3.6324 | 8.3333
| 2区消防电梯用电（常用） | 15 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 3.6324 | 8.3333
| 2区2F~9F防火卷帘电力（常用） | 64 | 0.1 | 0.8 | 6.4 | 4.8 | 8
| 1区7F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区5F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区5F排烟风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5
| 2区7F排烟风机电力2（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区7F排烟风机电力1（常用） | 15 | 1 | 0.8 | 15 | 11.25 | 18.75
| 2区10F排烟风机电力（常用） | 60 | 1 | 0.8 | 60 | 45 | 75
| 1区屋顶消防风机电力1（常用） | 40 | 1 | 0.8 | 40 | 30 | 50
| 1区屋顶消防风机电力2（常用） | 30 | 1 | 0.8 | 30 | 22.5 | 37.5
| 2区屋顶消防风机电力1（常用） | 22 | 1 | 0.8 | 22 | 16.5 | 27.5
| 2区屋顶消防风机电力2（常用） | 22 | 1 | 0.8 | 22 | 16.5 | 27.5
| 小计 | 753.5 |  |  | 596.5 | 392.6188 | 714.1161
| 同时系数 |  | 0.85 | 0.8353
| 补偿前低压侧容量 |  |  |  | 507.025 | 333.726 | 606.9987
| 无功补偿 |  |  |  |  | 100
| 补偿后低压侧容量 |  |  | 0.90815 | 507.025 | 233.726 | 558.3029
| 变压器有功损耗 |  |  |  | 10.1405
| 变压器无功损耗 |  |  |  |  | 23.3726
| 变压器高压侧容量 |  |  | 0.89545 | 517.1655 | 257.0986 | 577.5464
| 变压器额定容量 | [5 empty] | 630
| 变压器负荷率 | [5 empty] | 88.62%

## 空调变压器
TC变压器选择表
用电设备组 | 装机容量 | 需用系数 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率
冷热源机房用电1(预留) | 1000 | 0.65 | 0.8 | 650 | 487.5 | 812.5
1区11F~12F空调电力 | 16 | 0.8 | 0.8 | 12.8 | 9.6 | 16
1区B1F~10F空调电力 | 338 | 0.7 | 0.8 | 236.6 | 177.45 | 295.75
小计 | 1354 |  |  | 899.4 | 674.55 | 1124.25
同时系数 |  | 0.8 | 0.8
补偿前低压侧容量 |  |  |  | 719.52 | 539.64 | 899.4
无功补偿 |  |  |  |  | 240
补偿后低压侧容量 |  |  | 0.92315 | 719.52 | 299.64 | 779.4185
变压器有功损耗 |  |  |  | 14.3904
变压器无功损耗 |  |  |  |  | 29.964
变压器高压侧容量 |  |  | 0.91223 | 733.9104 | 329.604 | 804.5267
变压器额定容量 | [5 empty] | 1000
变压器负荷率 | [5 empty] | 77.94%
TD变压器选择表
用电设备组 | 装机容量 | 需用系数 | 功率因数 | 有功功率 | 无功功率 | 视在功率
冷热源机房用电2(预留) | 1000 | 0.65 | 0.8 | 650 | 487.5 | 812.5
2区B1F~12F空调电力 | 233 | 0.7 | 0.8 | 163.1 | 122.325 | 203.875
3区6F珍本阅览空调电力 | 25 | 0.8 | 0.8 | 20 | 15 | 25
变电所照明电力(常) | 30 | 0.8 | 0.8 | 24 | 18 | 30
小计 | 1288 |  |  | 857.1 | 642.825 | 1071.375
同时系数 |  | 0.8 | 0.8
补偿前低压侧容量 |  |  |  | 685.68 | 514.26 | 857.1
无功补偿 |  |  |  |  | 200
补偿后低压侧容量 |  |  | 0.90907 | 685.68 | 314.26 | 754.2655
变压器有功损耗 |  |  |  | 13.7136
变压器无功损耗 |  |  |  |  | 31.426
变压器高压侧容量 |  |  | 0.89647 | 699.3936 | 345.686 | 780.1604
变压器额定容量 | [5 empty] | 1000
变压器负荷率 | [5 empty] | 75.43%

## 雷击风险评估计算表
雷击风险评估计算表
建筑物年预计雷击次数N1
L(长m) | W(宽m) | H(高m) | Td(年均雷暴日d/a) | K(校正系数) | Ae(等效面积km2) | Ng(年均密度) | N1(年预计雷击次数)
76 | 60 | 60.06 | 21.4 | 1 | 0.055901 | 1.2875 | 0.071973
注：K——一般情况取1；位于旷野取2；金属屋面的砖木结构取1.7；位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处及特别潮湿的建筑物取1.5。
结果： | N1小于0.3大于0.06,但本楼为人员密集场所，故本建筑物定为第二类防雷建筑物
建筑物入户设施年预计雷击次数N2
高压电源埋地电缆长度L(m) | 高压电源埋地电缆等效宽度ds(m) | 高压电源埋地电缆截收面积A'e1(km2) | 低压电源埋地电缆长度L(m) | 低压电源埋地电缆等效宽度ds(m) | 低压电源埋地电缆截收面积A'e1(km2) | 埋地信号电缆长度L(m) | 埋地信号电缆等效宽度ds(m) | 埋地信号电缆截收面积A'e2(km2) | 建筑物入户设施年预计雷击次数N2
500 | 300 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0.3 | 0.40556
建筑物及入户设施年预计雷击次数N
0.47754
电子信息系统因雷击损坏可接受的最大年平均雷击次数Nc
信息系统所在建筑物材料结构因子C1 | 信息系统重要程度因子C2 | 电子信息系统设备耐冲击类型和抗冲击过电压能力因子C3 | 电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子C4 | 电子信息系统设备发生雷电事故的后果因子C5 | 区域雷暴等级因子C6 | 各类因子C | 电子信息系统因雷击损坏可接受的最大年平均雷击次数Nc
1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.024455
注：C1——当建筑物屋顶和主体结构均为金属时取0.5；当建筑物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时取1.0；当建筑物为砖混结构时取1.5；当建筑物为砖木结构时取2.0；当建筑物为木结构时取2.5。
注：C2——等电位连接和接地以及屏蔽措施较完善的设备取2.5；使用架空线缆的设备取1.0；集成化程度较高的低电压微电流的设备取3.0。
注：C3——一般时取0.5；较弱时取1.0；相当弱时取3.0。
注：C4——设备在LPZ2或更高层雷电防护区内时取0.5；设备在LPZ1区内时取1.0；设备在LPZ0B区内时取1.5~2.0。
注：C5——信息系统业务中断不会产生不良后果时取0.5；信息系统业务原则上不允许中断，但在中断后无严重后果时取1.0；信息系统业务不允许中断，中断后会产生严重后果时取1.5~2.0。
注：C6——少雷区取0.8；多雷区取1.0；高雷区取1.2；强雷区取1.4。
雷电电磁脉冲防护分级计算E
0.94879
注：E大于0.98时，定为A级；E大于0.9且不大于0.98时，定为B级；E大于0.8且不大于0.9时，定为C级；E不大于0.8时，定为D级。
结果： | 本建筑物雷电保护分级定为B级(共三级）。
第一级标称放电电流15KA(10/350μs)
第二级标称放电电流40KA(8/20μs)
第三级标称放电电流20KA(8/20μs)