
	产品介绍


本设备为上置式紫外线消毒器，采用世界领先水平的高强度无臭紫外线杀菌灯，简体内壁经过特殊处理的食品级304不锈钢，使经过预处理的水流过筒体时受到波长253.7nm紫外线足够量的照射，具有良好的杀菌效果，由于他不改变水的物理、化学性质，所以在饮用水、食品、饮料、化工、电子、医药、污水、中水是不可缺少的最理想的设备。

本装置为卧式，杀菌速度快、效率高、效果好，按水处理要求照射10秒钟后，就可杀死水中病毒、细菌，杀菌率99.99%。
水经照射后，不会改变其物理、化学性质，也不会引起污染。操作简单，使用方便，有不同流量的定型产品供用户选用，只需要定期更换紫外线杀菌灯和清洗石英套管即可。
本设备体积小、重量轻、耗电少、寿命长、成本低，与其它杀菌方法相比具有显著的优越性，因此被广泛使用；

本设备由紫外灯、石英管、镇流器、封件、罐体、进水出水口等部分组成。

	日常注意事项

	○正常运行过程中，不能直视灯管。不能通过直接拔掉电源开关来停止设备工作，以免引起触电

	○电源线不要打结、拉伸、加压重物、高温加热，否则会引起电源损坏

	○不要擅自打开配电箱，以防触电。

	○不要用其他硬物撞击、击打设备腔体

	○保持设备腔体、控制柜干燥、清洁，忌水滴滴入控制柜

	○设备腔体、控制柜附近不要堆放杂物以免影响设备工作

	○不要在设备腔体、控制柜上放置物件。

	○用户提供的电源一定要按照国家用电安全规定进行接地

	○如果出现异常现象时，请马上切断电源停止运转。处于异常状态连续运转会引起触电及火灾等严重事故


	紫外线强度监测仪使用说明


1、结构：传感器、控制器、数显表分离。

2、功能：（1）配三位半数码管，显示当前紫外线辐射照强度的相对百分比值。当紫外线强度在50%以下时，报警状态有一对继电器干接点输出

（2）有供PLC、工控机等设备采集的标准输出接口，即0-5V模拟量输出信号。

3、现场调试步骤

稳定运行 在现场安装号紫外线消毒器和强度监测仪，并接通进、出水路，接通电源，待灯管工作稳定15-20分钟再行

调节。

输出调节 调节电位器W1，使OUT与GND间电压输出为5±1%V即可。由于浑浊度，传感器与灯管距离等的不同，可能调节W1不能使其输出电压达到5V，此时，应尽量降输出电压调节到最高值为止（如果是采用PLC接入此电压的，可以降量程定为2.5V 或者1.25V）。

显示调节 调节电位器W2，使数显表显示100%即可。

报警调节 W3为报警继电器动作点调节电位器，出厂时，已将紫外线强度降到50%左右为继电器默认动作点，用户可以根据需要自行调节确定报警点。（不推荐用户自行调节W3）

	日程检查检测

	设备每使用4-5周后，就要对设备进行检查，注意有无下列异常情况

	●电源线或插头异常发热，有烧焦气味。

●管道焊接部分，接口部分，石英管两头是否漏水。

●控制柜指示灯、灯管是否正常亮起。

●杀菌率低。

●其他异常或故障。

	有上述情况出现时要停止适用改紫外线消毒器，防止事故的发生，务必请按照《常见故障排除方法》排解，如果故障扔排除不了请与我公司及其代理商、中间商联系。

注：外视设备两头灯管颜色蓝色、绿色、黄色均属正常现象。


	进水水质要求


	（饮用水）进水要求指标

	硬度
	＜120mg/l
	铁含量
	＜0.3mg/l

	硫化物
	＜0.05mg/l
	悬浮物
	＜10mg/l

	锰含量
	＜0.5mg/l
	锰含量
	锰含量

	色度
	小于15度
	温度
	5℃-60℃


	（污水）进水要求指标

	COD
	＜50mg/l
	BOD
	＜10mg/l

	悬浮物
	＜10mg/l
	PH值
	6.0-9.0

	色度 
	＜30
	浑浊度
	＜10NTU

	水温
	5℃-60℃
	
	


钟后按一下面板的C键。

2、按住“时间键”不放的同时再按“星期键、时键、分键”，

调整背景时间。

3、设备开关机时间

	步骤
	按键
	设定项目

	1
	按（手动）
	使显示器显示AUTO自动-开-自动-关、自动

	2
	按（设备）
	进入定时开设定（显示1ON）

	3
	按（星期）
	设定开关需要的星期

	4
	按（时）（分）
	设定开的时间

	5
	按（设定）
	进入定时关设定（显示1OFF）

	6
	按（时）（分）
	设备关的时间

	7
	重复2-3
	设定第2-16此开关的时间


*如果不需要16个开关定时按（时钟）键，返回实际时间。

*如设备错误或取消设定按（取消）键，再按一次恢复原来的设定。

*无设定时显示（-- --）

4、检查：按（设定）键检查所设定的时间是否正确。

5、修改：请在该设定处按（取消）键，然后重新设定该定时开关的时间及星期。

6、结束检查：按（时钟）结束检查及设定，显示时钟。

7、手动控制：按（手动）键，即可实现随意的开关。

	技术参数表

	产品型号
	GY 
	处理水量
	M³/H

	设备功率
	          W
	进水口径
	 DN

	试验压力
	1.5 MPa
	设备承压
	MPa

	电源要求
	220V±5%50Hz
	外形尺寸
	mm

	注：上述参数若有设计更改恕不另行通知，请以主铭牌标注值为主


	设备附带

	全自动时间控制器
	□

	时间累时器
	□

	强度监测仪
	□

	手动清洗系统
	□

	自动清洗系统
	□


时间自动控制器  

周期中英文表

	MO
	TU
	WE
	TH
	FR
	SA
	SU

	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五
	星期六
	星期日


内置可充电池，试用时显示屏无显示时，接上电源充电几分

	设备安装及操作

	注意事项

	本装置需水平安装在室内，将支架固定指定的基础或工作台上，（接通进水口，出水口）杀菌装置在室内的位置，除考虑上下水方便，符合工艺流程要求外，还要注意留有安装位置能抽出紫外线灯管的空间，分体式设备的电控箱安装在装置附近，环境相对湿度不大于40℃，无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击。

	2、安装

	本产品为管道式，两个水口可根据管线走向任选一个作为进水口，一个作为出水口，为便于更换灯管和石英管一侧要留有1.6m的空间。产品安装后先通水试验，检查无漏水后方可打开电源，根据灯管指示灯确认所有灯管正常工作3-5分钟后，方可通水（先打开出水阀门、再打开进水阀门），这时本机器开始运行。

	3、维护：

	1、石英管的拆卸：

先切断电源，取下设备两侧硅胶盖，取出灯管，卸下两端压盖，取出水封座内的“O”型胶圈，再慢慢抽出石英管。
2、石英管的安装：
操作人员不要直接用手接触石英管表面，以免弄脏而影响透明

	度，将石英管对正两端水封孔位，插入石英管，两端套入“O”型胶圈（壁厚端朝里），慢慢均匀拧紧压盖，力度不宜过大，以免造成石英管破裂，后作通水试验，如有漏水可再轻轻拧紧压盖，至不漏水为止，装上灯管方可通电运行。


	设备特点

	▲采用世界领先的低压高强紫外线灯管，灯管使用寿命保证在10000小时以上

	▲选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线透过>90%

	▲选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行

	▲选用优质不锈钢作反应器（304或316材质）、反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果

	▲设备涉水密封圈采用食品级硅胶圈、硅胶垫

	▲设备承压大，常规设备试验压力1.5MPa，承压1.0MPa。


[image: image1.png]Fagi il

HON R
- =
i)

AL



[image: image2.jpg](&1

E FEE
w0 w0
ke || e s | | ko

TT





侧开型 

	安装示意图


[image: image3.jpg][ Il

I = ]





常规型
[image: image4.jpg]FHliE

0eoo0o





分体式 

	常见故障排除方法

	故障
	原因
	排除方法

	电源线或插头异常发热，有烧焦气味
	电缆承电能力弱
	更换电缆

	石英管两头漏水
	石英管破损

卡箍过松


	更换石英管

适当拧紧卡箍

	指示灯不亮
	1.溶断丝烧断; 
2.灯管插座没插牢;
3.插座内部插片脱断; 
4.镇流器是否损坏; 
5.发光一极管是否损坏; 
6、灯管损坏
	1.更换溶断丝;
2.插牢插座; 

3.如插片脱焊再焊牢; 
或更换插座

4.5..发现损坏必须更换.
6、更换灯管.

	杀菌效果低
	1.电压低
2.石英管外壁附着物
3.灯管辐射强度低于70U
4、超过灯管正常使用寿命

5、超过额定流量

6、水中杂质、矿物质、悬浮物超标
	1.调整电压;
2.清洗石英管
3.更换灯管
4、更换灯管
5、调整流量或加大设备功率

6、加过滤装置或加大设备功率


	设备外形图


[image: image5.jpg]



常规型

[image: image6.jpg]



上置式

[image: image7.jpg]0000 e
T 1 3 8 A





分体式

[image: image8.jpg]W=

emm ceoo

J:%E‘,Pf'l




侧开型

紫外线消毒器








使用说明书








