建筑能耗计算报告书

公共建筑

| 工程名称 | 建树楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年2月23日 |

目  录

1	建筑概况	2

2	计算依据	3

3	模型观察	3

4	计算目标	3

5	围护结构概况	3

6	房间类型	4

6.1	房间表	4

7	设置系统	5

7.1	系统类型	5

7.2	制冷系统	5

7.2.1	冷水机组	5

7.2.2	冷却水泵	5

7.2.3	运行工况	5

7.2.4	制冷系统能耗	6

7.3	供暖系统	6

7.3.1	热水锅炉系统	6

7.4	空调风机	6

8	计算结果	7

9	计算截图	8

建筑概况

| 工程名称 | 建树楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.00° | 东经：113.65° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上15728.219 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上23.3 地下0 |  |
| 建筑体积(m3) | 61597.326 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 14556.905 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《绿色建筑评价技术细则》(2015)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

模型观察

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》（2019）第7.2.8条相关内容，对于建筑综合节能率进行计算。

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.24 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.42 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.38 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 0.00 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 0.00 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.40 | 1.90 | 0.65 |
|  | 北向 | 0.35 | 1.90 | 0.65 |
|  | 东向 | 0.35 | 1.90 | 0.65 |
|  | 西向 | 0.35 | 1.90 | 0.65 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室 | 26 | 18 | 24(次/h) | 1(次/h) | 1.39(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 办公室 | 26 | 20 | 30 | 1 | 8 | 8 | 14 |
| 实验室 | 26 | 20 | 30 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 研讨室 | 26 | 20 | 30 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 会议室 | 26 | 18 | 14 | 1 | 2.5 | 8 | 14 |
| 资料室 | 26 | 18 | 14 | 1 | 1.89 | 6 | 11 |
| 卫生间 | 27 | 18 | 0 | 1 | 10 | 5 | 14 |

设置系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | - | - | 4999.60 | 所有房间 |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

冷却水泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 1 |
| 冷冻水泵 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.2 | 10 | 8 | 10 |
| 50 | 250 | 55 | 4.5 | 10 | 8 | 10 |
| 75 | 375 | 75 | 5.0 | 10 | 8 | 10 |
| 100 | 500 | 100 | 5.0 | 10 | 8 | 10 |

制冷系统能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 161989 | 2527 | 4.17 | 38877 | 79095 | 95015 | 25270 |
| 25~50 | 199795 | 1232 | 4.55 | 43955 | 38562 | 46323 | 12320 |
| 50~75 | 1021 | 4 | 5.00 | 204 | 125 | 150 | 40 |
| 75~100 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 362805 | 3763 |  | 83036 | 117782 | 141489 | 37630 |

供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 锅炉负荷 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 0.78 | 0.92 | 5256 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 37.6 | 0.1504 | 448993 | 4946 | 185970 |
| 50 | 500 | 37.6 | 0.0752 | 13937 | 51 | 1918 |
| 75 | 750 | 37.6 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 37.6 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 462930 | 4997 | 187888 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh) |
| --- | --- |
| 独立新排风 | 2.74 |
| 风机盘管 | 0.06 |
| 多联机室内机 | 0.00 |
| 全空气机组 | 0.00 |
| 总计 | 2.80 |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 37.49 | 91.57 | 31.60 |
|  | 耗热量 | 25.15 | 25.67 | 2.04 |
|  | 合计 | 62.64 | 65.90 | 43.12 |
| 热回收 | 供冷 | 1.21 | - | - |
|  | 供暖 | 9.68 | - |  |
|  | 合计 | 10.89 | - | - |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 6.10 | 10.63 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.84 | 3.95 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.67 | 3.67 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 | 0.89 |  |
|  | 冷源侧水泵 | - | - |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 总计 | 7.60 | 19.14 | 60.29 |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 5.59 | 13.04 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.81 | 0.28 |  |
|  | 热源侧水泵 | - | - |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 合计 | 6.40 | 13.32 | 51.99 |
| 空调风机电耗 | 独立新排风 | 2.74 | 4.48 |  |
|  | 风机盘管 | 0.06 | 0.08 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 总计 | 2.80 | 4.56 | 38.54 |
| 采暖空调电耗 |  | 16.80 | 37.02 | 54.63 |
| 照明电耗 |  | 7.75 | 13.94 | 44.44 |
| 建筑综合电耗 |  | 25.54 | 50.96 | 51.84 |

计算截图