建筑碳排放报告书

公共建筑

| 工程名称 | 建树楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2023年2月23日 |

目  录

1	建筑概况	3

2	计算依据	3

3	模型观察	4

4	气象数据	4

4.1	气象地点	4

4.2	逐日干球温度表	4

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	围护结构概况	5

6	房间类型	6

6.1	房间表	6

7	暖通空调系统	6

7.1	系统类型	6

7.2	制冷系统	7

7.2.1	冷水机组	7

7.2.2	水泵系统	7

7.2.3	运行工况	7

7.2.4	制冷能耗	7

7.3	供暖系统	8

7.3.1	热水锅炉系统	8

7.4	空调风机	8

8	排风机	8

9	生活热水	9

10	电梯	9

11	光伏发电	9

12	风力发电	9

13	计算结果	9

13.1	建材生产运输碳排放	9

13.2	建筑建造拆除碳排放	10

13.3	碳汇	10

13.4	建筑运行碳排放	10

13.5	全生命周期	11

建筑概况

| 工程名称 | 建树楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |  |
| 地理位置 | 北纬：35.00° | 东经：113.65° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上15728.219 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上23.3 地下0 |  |
| 建筑体积(m3) | 61597.326 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 14556.905 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

模型观察

气象数据

气象地点

河南-郑州 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月21日15时 | 38.3 | 21.1 | 8.9 | 61.4 |
| 最冷 | 01月14日07时 | -10.6 | -10.6 | 1.4 | -7.1 |

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.24 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.42 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.38 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 0.00 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 0.00 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.40 | 1.90 | 0.65 |
|  | 北向 | 0.35 | 1.90 | 0.65 |
|  | 东向 | 0.35 | 1.90 | 0.65 |
|  | 西向 | 0.35 | 1.90 | 0.65 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室 | 26 | 18 | 24(次/h) | 1(次/h) | 1.39(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |
| 办公室 | 26 | 20 | 30 | 1 | 8 | 8 | 14 |
| 实验室 | 26 | 20 | 30 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 研讨室 | 26 | 20 | 30 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 会议室 | 26 | 18 | 14 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| 资料室 | 26 | 18 | 14 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 卫生间 | 27 | 18 | 0 | 1 | 10 | 5 | 14 |

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 多联式空调（热泵）机组 | 2.8 | 2.74 | 4999.60 | 所有房间 |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 1 |
| 冷冻水泵 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 31.3 | 37.6 | 10 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 161989 | 2527 | 4.17 | 38877 | 79095 | 95015 | 25270 |
| 25~50 | 199795 | 1232 | 4.55 | 43955 | 38562 | 46323 | 12320 |
| 50~75 | 1021 | 4 | 5.00 | 204 | 125 | 150 | 40 |
| 75~100 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 362805 | 3763 |  | 83036 | 117782 | 141489 | 37630 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 83036 | 0.5257 | 2183 |
| 冷却水泵 | 117782 |  | 3096 |
| 冷冻水泵 | 141489 |  | 3719 |
| 冷冻塔 | 37630 |  | 989 |
| 合计 |  |  | 9987 |

供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 锅炉负荷 (kWh) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 0.78 | 0.92 | 5256 | 89 | 10335 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 37.6 | 0.1504 | 448993 | 4946 | 185970 |
| 50 | 500 | 37.6 | 0.0752 | 13937 | 51 | 1918 |
| 75 | 750 | 37.6 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 37.6 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 462930 | 4997 | 187888 |

| 供暖水泵电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- |
| 187888 | 0.5257 | 4939 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 205 | 0.5257 | 1698.165 |
| 风机盘管 | 0 |  | 0 |
| 多联机室内机 | 3 |  | 25.210 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 1723.375 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 | 0.5257 | 1919 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 1919 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256

| 分区 | 系统 效率 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 0.9 | 10 | 100 | 365 | 7120.16 | － | － | － | － |
| 总计 |  |  |  |  | 7120 |  |  |  | 0 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活热水 | 7120 | 0.5257 | 187 |
| 太阳能 | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 187 |

电梯

| 特定能耗消耗量 | 额定载重量 | 速度 | 待机功率 | 数量 | 平均运行时长 | 年使用天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 18 | 1.5 | 365 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2275 | 0.5257 | 23.92 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 23.92 |

风力发电

计算结果

建材生产运输碳排放

| 类别 | 材料 | 单位 | 用量 | 重量(t) | 碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 10 |

建筑建造拆除碳排放

| 阶段 | 汽油用量(t) | 柴油用量(t) | 用电量(kWh) | 碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 100 | 200 | 50000 | 153 |
| 拆除阶段 | 50 | 130 | 25000 | 92 |
| 合计 |  |  |  | 245 |

碳汇

| 绿植 | 年CO2固定量 (kg/㎡.a) | 面积(㎡) | 年数 | 单位建筑面积 碳固定量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 25 | 630 | 50 | 35.05 |
| 阔叶大乔木 | 7.5 | 500 |  | 8.34 |
| 棕榈类 | 2.5 | 500 |  | 2.78 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.5 | 650 |  | 0.72 |
| 合计 |  |  |  | 46.90 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 子类 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) | 单位面积碳 排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 677 | 0.5257 | 9987 | 356 |
|  | 冷却水泵 | 960 |  |  | 504 |
|  | 冷冻水泵 | 1153 |  |  | 606 |
|  | 冷却塔 | 307 |  |  | 161 |
|  | 多联机/单元式空调 | 0 |  |  | 0 |
|  | 供冷合计 | 3096 |  |  | 1627 |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0 | 0.5257 | 4939 | 0 |
|  | 供暖水泵 | 1531 |  |  | 805 |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 供暖合计 | 1531 |  |  | 805 |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 254 | 0.5257 | 881 | 133 |
|  | 风机盘管 | 20 |  |  | 10 |
|  | 多联机室内机 | 0 |  |  | 0 |
|  | 全空气系统 | 0 |  |  | 0 |
|  | 风机合计 | 273 |  |  | 144 |
| 照明 |  | 228 | 0.5257 | 735 | 120 |
| 插座设备 |  | 1679 | 0.5257 | 5415 | 882 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0 | 0.5257 | 2106 | 0 |
|  | 排风机 | 595 |  |  | 313 |
|  | 生活热水 | 58 |  |  | 30 (扣减了太阳能) |
|  | 其他合计 | 653 |  |  | 343 |
| 化石燃料 | 子类 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(t) | 单位面积 碳排放量(kg/㎡) |
| 烟煤II |  | 5256 | 89 | 10335 | 1684 |
| 可再生 | 子类 | 年供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(t) | 单位面积 碳减排量(kg/㎡) |
| 可再生能源(Er) | 太阳能热水(Es) | 0 | 0.5257 | 4 | 0 |
|  | 光伏(Ep) | 0 |  |  | 0 |
|  | 风力(Ew) | 1 |  |  | 1 |
|  | 合计 | 1 |  |  | 1 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 34393 | 5604 |

全生命周期

| 类别 | 碳排放量(t) | 年单位面积碳排放量(kg/㎡.a) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产和运输 | 404.76 | 8.1 |
| 建筑建造和拆除 | 33.38 | 0.67 |
| 建筑运行 | 1088.72 | 21.77 |
| 碳汇 | -46.90 | -0.94 |
| 合计 | 34968 | 114 |