建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | “围墙“下的绿色生长—大学生活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-锦州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |

| 采用软件 | 节能设计BECS2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |

1

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	模型观察	3

4规定性指标检查	3

4.1	工程材料	3

4.2	体形系数	4

4.3	开间窗墙比	4

4.4	天窗构造	5

5屋顶	6

6	外墙构造	6

6.1	外墙相关构造	6

6.2总体热工特性	6

6.3热桥柱构造一	7

6.4控温与非控温房间的隔墙	8

7外窗热工	8

7.1外窗构造	8

7.1.2总体热工性能	8

7.2凸窗构造	9

7.2.1凸窗侧板	9

7.2.2凸窗顶板	9

8周边地面	10

8.1非周边地面	10

8.2地下墙	10

9结露检查	11

10规定性指标检查结论	11

11性能化指标检查结论	12

2

建筑概况

| 工程名称 | “围墙”下的绿色生长-大学生活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-锦州 |
| 气候子区 | 寒冷II（A）区 |
| 建筑面积 | 地上1676.8㎡ 一层851.2㎡ 二层825.6㎡ |
| 建筑层数 | 地上二层 |
| 建筑高度 | 12.15m |
| 结构类型 | 混凝土结构 |

设计依据

1. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=30) | 0.030 | 0.320 | 30.0 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 块瓦(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 混合砂浆（石灰水泥砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.398 | 2600.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 防水层(忽略保温性能) | 5.000 | 0.111 | 1.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 火山灰 | 0.087 | 0.750 | 350.0 | 254.0 | 10.0000 |  |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.750 | 150.0 | 1145.9 | 0.0140 | 05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005 |

体形系数

| 外表面积 | 26927.84 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 95052.01 |
| 体形系数 | 0.26 |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.33) |
| 结论 | 满足 |

开间窗墙比

开间窗墙比

| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  |  |  |
| 1004 | 49.00 | 49.00 | 1.00 |
| 1005 | 56.00 | 56.00 | 1.00 |
| 1010 | 40.00 | 40.00 | 1.00 |
| 1012 | 40.00 | 40.00 | 1.00 |
| 1016 | 26.50 | 26.50 | 1.00 |
| 1018 | 20.00 | 20.00 | 1.00 |
| 2001 | 89.06 | 89.06 | 1.00 |
| 2006 | 46.50 | 46.50 | 1.00 |
| 2008 | 40.80 | 40.80 | 1.00 |
| 2009 | 40.00 | 40.00 | 1.00 |
| 西向 |  |  |  |
| 4036 | 0.48 | 1.14 | 0.42 |
| 北向 |  |  |  |
| 1001 | 96.45 | 105.20 | 0.92 |
| 1011 | 37.50 | 40.00 | 0.94 |
| 1013 | 38.30 | 40.80 | 0.94 |
| 2002 | 58.95 | 65.20 | 0.90 |
| 2019 | 20.00 | 21.25 | 0.94 |
| 2020 | 18.75 | 20.00 | 0.94 |
| 2021 | 18.75 | 20.00 | 0.94 |
| 2022 | 18.30 | 19.55 | 0.94 |

天窗构造

| 构造名称 | 传热系数 | 窗太阳得热系数 | 玻窗比 | 玻璃层数 | 可见光透射比 | 中置遮阳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/（m2.k） |  |  |  |  |  |
| 木、塑料-双层窗（双玻间距100~140） | 1.925 | 0.405 | 0.75 | 2 | 0.720 | 否 |

屋顶

    - 5.1平屋面 挤塑聚苯板170

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 密度 | 比热容 | 蒸汽渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | （kg/m³） | （J/kg.K） | G/（m.h.kPa） |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 1.2 | 1005.0 | 0.0140 |
| 硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35） | 20 | 0.024 | 4.293 | 1.00 | 35.0 | 1185.0 | 0.0130 |
| 硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30） | 100 | 0.024 | 4.293 | 1.00 | 30.0 | 1263.0 | 0.1400 |
| 酚醛泡沫板（ρ≥35） | 80 | 0.033 | 1.850 | 1.00 | 35.0 | 2905.0 | 0.0000 |
| 模塑聚苯板（ρ=18-22） | 200 | 0.330 | 3.880 | 1.00 | 18.0 | 1380.0 | 0.0000 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.073 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

外墙

    - 6.1外墙相关构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 密度（J/kg.K） | 比热容（J/kg.K） | 蒸汽渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S | G/（m.h.kPa） |
| 钢丝网水泥砂浆L | 20 | 1.740 | 15.465 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |
| 挤塑聚苯板不带表皮(ρ=22-35) | 100 | 0.032 | 1.018 | 1.00 | 35.0 | 1761.0 | 0.0000 |
| 承重空心砖L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.014 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | － | － | － |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.268 |  |  |  |  |  |  |

    - 6.2总体热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW-E玻璃幕墙+遮阳铝板 | 主墙体、遮阳构件 | 633.34 | 1.000 | 0.32 | 7.314 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW-E玻璃幕墙+外墙百叶系统 | 主墙体、遮阳构件 | 621.34 | 1.000 | 0.32 | 7.314 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板100 | 主墙体 | 209.62 | 1.000 | 0.32 | 7.314 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板100 | 主墙体 |  | 1.000 | 0.32 | 7.314 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土剪力墙200+挤塑聚苯板80 | 主墙体 | 20538.24 | 1.000 | 0.37 | 3.16 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.44 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.2.1-1~4.2.1-5的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

    - 6.3热桥柱构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 密度 | 比热容 | 蒸汽渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | （kg/m³） | （J/kg.K） | G/（m.h.kPa） |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.126 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

  - 6.4控温与非控温空间的隔墙

    - 6.4.1钢筋混凝土墙200+岩棉板30

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 密度（J/kg.K） | 比热容（J/kg.K） | 蒸汽渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S | G/（m.h.kPa） |
| 钢丝网水泥砂浆L | 20 | 1.740 | 15.465 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |
| 岩棉，玻璃棉板L2 | 60 | 0.054 | 1.018 | 1.00 | 150.0 | 1761.0 | 0.0000 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | － | － |  |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.561 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | A型-外贴保温板《12系列建筑标准设计图集DBJ03-22-2014》 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表4.2.2-1的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗 | 18 | 1.550 | 0.326 | 0.620 |  |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗 | 37 | 1.550 | 0.326 | 0.620 |  |
| 3 | 12A钢铝单框双玻窗 | 67 | 1.550 | 0.326 | 0.620 |  |
| 4 | 5+12A+5Low-E | 65 | 1.400 | 0.326 | 0.620 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1004 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 1005 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 1010 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 1012 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 1016 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 1018 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 2001 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 2006 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 2008 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
|  | 2009 | 65 | 1.40 | 1.00 | 满足 |
| 北向 | 1001 | 37 | 1.40 | 0.92 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | 1.40 | 0.94 | 满足 |
|  | 1013 | 18 | 1.40 | 0.94 | 满足 |
|  | 2002 | 67 | 1.40 | 0.90 | 满足 |
|  | 2019 | 18 | 1.40 | 0.94 | 满足 |
|  | 2020 | 18 | 1.40 | 0.94 | 满足 |
|  | 2021 | 18 | 1.40 | 0.94 | 满足 |
|  | 2022 | 18 | 1.40 | 0.94 | 满足 |
| 西向 | 4036 | 18 | 2.00 | 0.42 | 满足 |
| 标准依据 |  |
| 标准要求 |  |
| 结论 |  |

凸窗构造

凸窗侧板

| 构造名称 | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 修正系数 | 密度 | 比热容 | 蒸汽渗透系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （mm） | （W/m.k） | W/（m2.k） |  | （kg/m3） | （J/kg.k） | g/（m.h.kpa） |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |

凸窗顶板

| 构造名称 | 厚度 | 导热系数 | 蓄热系数 | 修正系数 | 密度 | 比热容 | 蒸汽渗透系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （mm） | （W/m.k） | W/（m2.k） |  | （kg/m3） | （J/kg.k） | g/（m.h.kpa） |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |

周边地面

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 密度（J/kg.K） | 比热容（J/kg.K） | 蒸汽渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S | G/（m.h.kPa） |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |
| 混凝土L | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 2500.0 | 920.0 | 0.0040 |
| 聚苯板2L | 90 | 0.063 | 0.480 | 1.00 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 1.0 | 1010.0 | 0.0120 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | － | － |  |
| 保温材料层R | 1.488 |  |  |  |  |  |  |

  - 8.1非周边地面

    - 8.1.1岩棉板90

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 密度 | 比热容 | 蒸汽渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (kg/m3) | （J/kg.K） | G/（m.h.kPa） |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11..370 | 1.00 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 1.996 | 1.646 |  |
| 保温材料层R | 0.090 |  |  |  |  |  |  |

  - 8.2地下墙

    - 8.2.1挤塑聚苯板70

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=30) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 2.121 | 0.747 |
| 保温材料层R | 2.12 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R值不应小于表4.2.1-1~4.2.1-5的限值(R≥1.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

结露检查

结露检查

| 热桥部位 | 热桥类型 | 热惰性指标 | 室外计算温度(℃) | 内表面最低温度(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | OW-R3 | 3.82 | -18.32 | 11.53 | 不结露 |
| 外墙－窗左右口 | OW-WR5 | 6.54 | -13.00 | 12.05 | 不结露 |
| 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 6.88 | -13.00 | 12.02 | 不结露 |
| 外墙－窗下口 | OW-WB11 | 6.54 | -13.00 | 12.04 | 不结露 |
| 外墙－凸墙角 | OW-C1 | 6.88 | -13.00 | 15.43 | 不结露 |
| 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 6.88 | -13.00 | 15.43 | 不结露 |
| 外墙－楼板 | OW-F1 | 6.88 | -13.00 | 16.92 | 不结露 |
| 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 2.99 | -18.32 | 13.25 | 不结露 |
| 外墙－内隔墙 | OW-P1 | 6.88 | -13.00 | 16.89 | 不结露 |

规定性指标检查结论

规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.26 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |  |
| ⊙窗墙比 |  | 寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 | 不适宜 | 可 |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 满足 |  |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=0.32 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| ⊙挑空楼板构造 | K=0.46 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| ⊙采暖与非采暖隔墙 | K=0.68 | K≤1.5 | 满足 |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 无 | K≤1.0 | 不需要 |  |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| ⊙周边地面构造 |  | R≥0.60 | 满足 |  |
| 采暖地下室外墙构造 | 无 | R≥0.60 | 不需要 |  |
| 变形缝 | 无 | R≥0.9 | 不需要 |  |
| ⊙有效通风换气面积 | 有通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 适宜 |  |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |

性能化指标检查结论

性能化指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.26 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.55 | 满足 |
| ⊙外墙构造 | K=0.32 | K≤0.60 | 满足 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| ⊙有效通风换气面积 | 有通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 适宜 |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |
| ⊙综合权衡 | Ed=38.50; Er=47.70 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |