[image: image4.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－综合权衡
甲类 

	工程名称
	呼吸之野

	工程地点
	辽宁-沈阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2022年12月1日


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
模型观察

4

4
工程材料

5

5
体形系数

5

6
窗墙比

5

6.1
窗墙比

5

6.2
外窗表

6

7
天窗

6

7.1
天窗屋顶比

6

7.2
天窗类型

6

8
屋顶构造

6

8.1
屋顶构造一

7

9
外墙构造

7

9.1
外墙相关构造

7

9.1.1
外墙构造一

7

9.2
外墙平均热工特性

8

10
挑空楼板构造

8

11
采暖与非采暖隔墙

8

12
采暖与非采暖楼板

8

13
外窗热工

8

13.1
外窗构造

9

13.2
外遮阳类型

9

13.2.1
百叶遮阳

9

13.3
平均遮阳系数

11

13.4
平均传热系数

12

13.5
总体热工性能

12

14
外门构造

12

15
周边地面-控温

12

16
非周边地面-控温

12

17
采暖地下室外墙

12

17.1
地下墙构造一

13

18
可开启面积

13

19
外窗气密性

13

20
幕墙气密性

13

21
综合权衡

13

21.1
计算条件

14

21.2
综合权衡

14

22
结论




建筑概况
	工程名称
	呼吸之野

	工程地点
	辽宁-沈阳

	地理位置
	北纬：41.81°
	东经：123.43°

	建筑面积
	地上11705.25㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5 层         地下0 层

	建筑高度
	20.5m

	建筑（节能计算）体积
	48912.49 m³

	建筑（节能计算）外表面积
	3902.48㎡

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.56

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.80


设计依据
1. 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

模型观察

[image: image1.png]



工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	聚合物增强砂浆L
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0120
	

	聚苯板1L
	0.050
	0.428
	20.0
	2515.0
	0.0000
	

	砂浆找平层L
	0.290
	4.706
	1000.0
	1050.0
	0.0080
	

	承重空心砖墙L
	0.580
	8.928
	1800.0
	1050.0
	0.0100
	

	白灰砂浆L
	0.810
	10.551
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	防水层L
	0.170
	0.122
	1.2
	1005.0
	0.0140
	

	找平层L
	0.930
	4.293
	230.0
	1185.0
	0.0130
	

	干炉渣找坡L
	0.435
	6.321
	1000.0
	1263.0
	0.0140
	

	屋面板L
	1.740
	2.523
	20.0
	2515.0
	0.0042
	

	混合砂浆L
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	混凝土L
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0040
	

	聚苯板2L
	0.063
	0.480
	20.0
	2515.0
	0.0000
	

	土壤层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0120
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	砂加气块（B04级）(ρ=400-450)
	0.110
	2.260
	425.0
	1502.0
	0.0000
	


体形系数

	外表面积
	3902.48

	建筑体积
	48912.49

	体形系数
	0.29


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	112.050
	692.158
	0.136

	北向
	122.400
	1697.5
	0.148

	东向
	54.900
	1072.44 
	0.048

	西向
	146.700 
	930.866
	0.135

	平均
	109.010
	1098.24
	0.112


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	东向54.90
	C1515
	1.50*1.50
	1
	2
	2.25
	4.50

	
	C2415
	2.40*1.50
	2~5
	14
	3.60
	50.40

	西向146.70
	C1515
	1.50*1.50
	1
	4
	2.25
	9.00

	
	C1515
	1.50*1.50
	1
	10
	2.25
	22.50

	
	C2415
	2.40*1.50
	2~5
	32
	3.60
	115.20

	南向112.05
	
	1.39*3.00
	1
	1
	4.16
	4.16

	
	
	1.50*0.90
	1
	2
	1.35
	2.70

	
	
	0.31*3.00
	1
	1
	0.94
	0.94

	
	
	2.80*3.00
	1
	1
	8.40
	8.40

	
	C1515
	1.50*1.50
	1
	17
	2.25
	38.25

	
	C2415
	2.40*1.50
	2~5
	16
	3.60
	57.60

	北向122.40
	C1515
	1.50*1.50
	1
	16
	2.25
	36.00

	
	C2415
	2.40*1.50
	2~5
	24
	3.60
	86.40


天窗

	编号（个数）
	宽度(mm)
	高度(mm)
	面积
	窗框类型
	玻璃类型
	可见光透射比
	玻璃反射比

	（10）
	23484
	12134
	284.958
	单层铝窗
	普通玻璃
	0.89
	0.08


屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水层L
	10
	0.170
	0.122
	1.00
	13.792
	58.307

	硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35）
	20
	0.024
	4.293
	1.00
	
	

	硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30）
	100
	0.024
	6.321
	1.00
	
	

	酚醛泡沫板（ρ≥35）
	80
	0.032
	1.850
	1.00
	
	

	模塑聚苯板（ρ=18-22）
	200
	0.033
	3.880
	1.00
	
	

	混合砂浆L
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	
	

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	
	

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.80[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.073

	数据来源
	辽宁居住规范16页


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	3.893
	8.375

	火山渣砌块L
	90
	0.490
	8.207
	1.00
	
	

	挤塑聚苯板不带表皮（ρ=22-35）
	100
	0.032
	1.018
	1.00
	
	

	火山渣砌块L
	190
	0.490
	8.207
	1.00
	
	

	白灰砂浆L
	20
	0.810
	10.551
	1.00
	
	

	各层之和∑
	420
	－
	－
	－
	
	

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.56[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.257

	数据来源
	辽宁居住规范24页


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	692.16 
	1.000
	0.257
	8.375
	0.56

	考虑线性热桥后K
	0.257 × 1.20 = 0.308


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	697.5
	1.000
	0.257
	8.375
	0.56

	考虑线性热桥后K
	0.257 × 1.20 = 0.308


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1072.44
	1.000
	0.257
	8.375
	0.56

	考虑线性热桥后K
	0.257 × 1.20 = 0.308


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	930.866
	1.000
	0.257
	8.375
	0.56

	考虑线性热桥后K
	0.257 × 1.20 = 0.308


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3878.84
	1.000
	0.257
	8.375
	0.56

	考虑线性热桥后K
	0.257 × 1.20 = 0.308


挑空楼板构造


本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙


本工程无此项内容

采暖与非采暖楼板


本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	钢、铝—双层窗（双玻间距100～140）
	18
	3.0
	0.75
	0.8
	辽宁居住规范47页


外遮阳类型

百叶遮阳

[image: image2.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均遮阳系数
1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	4.158
	4.158
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1
	2
	1.350
	0.750
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1
	1
	0.942
	0.942
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1
	1
	8.400
	8.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	C1515
	1
	17
	2.250
	38.250
	65
	0.800
	
	1.000
	0.800

	6
	C2415
	2~5
	16
	3.60
	57.600
	65
	0.800
	
	1.000
	0.800

	朝向总面积(㎡)
	110.100
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.793


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	C1515
	1
	16
	2.250
	36.000
	65
	0.800
	
	1.000
	0.800

	2
	C2415
	2~5
	24
	3.600
	86.400
	65
	0.800
	
	1.000
	0.800

	朝向总面积(㎡)
	122.400
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.800


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	65
	0.800
	百叶遮阳0
	0.786
	0.628

	2
	C2415
	2~5
	14
	3.600
	50.400
	65
	0.800
	百叶遮阳0
	0.786
	0.628

	朝向总面积(㎡)
	54.900
	朝向综合遮阳系数
	0.786
	0.628


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	C1515
	1
	4
	2.250
	9.000
	65
	0.800
	
	1.000
	0.800

	2
	C2415
	1
	10
	2.250
	22.500
	65
	0.800
	百叶遮阳0
	0.670
	0.536

	3
	C2415
	2~5
	32
	3.600
	115.200
	65
	0.800
	百叶遮阳0
	0.670
	0.536

	朝向总面积(㎡)
	146.700
	朝向综合遮阳系数
	0.696
	0.522


5. 平均遮阳系数：

	[image: image3.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	=0.675


	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	110.100
	1.00
	0.793

	北向
	122.400
	1.00
	0.800

	东向
	54.900
	1.00
	0.628

	西向
	146.700
	1.00
	0.522

	整个建筑平均遮阳系数
	0.686


平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	4.158
	4.158
	65
	1.770

	2
	
	1
	2
	1.350
	0.750
	65
	1.770

	3
	
	1
	1
	0.942
	0.942
	65
	1.770

	4
	
	1
	1
	8.400
	8.400
	65
	1.770

	5
	C1515
	1
	17
	2.250
	38.250
	65
	1.770

	6
	C2415
	2~5
	16
	3.60
	57.600
	65
	1.770

	朝向总面积(㎡)
	110.100
	朝向平均传热系数
	1.770


北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	16
	2.250
	36.000
	65
	1.770

	2
	C2415
	2~5
	24
	3.600
	86.400
	65
	1.770

	朝向总面积(㎡)
	122.400
	朝向平均传热系数
	1.770


东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	2
	2.250
	4.500
	65
	1.770

	2
	C2415
	2~5
	14
	3.600
	50.400
	65
	1.770

	朝向总面积(㎡)
	54.900
	朝向平均传热系数
	1.770


西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1
	4
	2.250
	9.000
	65
	1.770

	2
	C2415
	1
	10
	2.250
	22.500
	65
	1.770

	3
	C2415
	2~5
	32
	3.600
	115.200
	65
	1.770

	朝向总面积(㎡)
	146.700
	朝向平均传热系数
	1.770


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比

	综合平均
	109.010
	1.770
	0.686
	0.112


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外门构造

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	防火门
	3.15
	1.000
	1.50

	综合平均
	3.15
	1.000
	1.50


周边地面-控温


本工程无此项内容

非周边地面-控温


本工程无此项内容

采暖地下室外墙

本工程无此项内容
可开启面积

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.6条

	标准要求
	外窗开启比≥12%

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

	最不利气密性等级
	8级  

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)的6级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	4级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)的3级

	结论
	满足


综合权衡

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.29
	0.40

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.073
	0.38

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.257
	0.45

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－
	－

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	非周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳
系数
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳
系数

	
	南向
	0.14
	1.77
	0.79
	0.14
	1.70
	0.55

	
	北向
	0.15
	1.77
	0.80
	0.15
	2.70
	－－

	
	东向
	0.05
	1.77
	0.63
	0.05
	2.40
	－－

	
	西向
	0.13
	1.77
	0.55
	0.13
	2.40
	－－

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


综合权衡

	
	设计建筑
	参照建筑

	瓦度值(W/K)
	4783.36
	6789.46

	标准依据
	《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)附录B

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	可开启面积
	满足

	2
	外窗气密性
	满足

	3
	幕墙气密性
	满足

	4
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


 4 / 4

[image: image4.png]