[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	呼吸之野

	工程地点
	辽宁-沈阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年12月1日


目  录
3

1
建筑概况

3

2
计算依据

3

3
软件介绍

4

4
气象数据

4

4.1
气象地点

4

4.2
逐日干球温度表

4

4.3
逐月辐照量表

4

4.4
峰值工况

5

5
围护结构

5

6
围护结构概况

5

7
房间类型

5

7.1
房间表

5

7.2
作息时间表

6

8
暖通空调系统

6

8.1
系统类型

6

8.2
制冷系统

6

8.2.1
多联机/单元式空调能耗

6

8.3
供暖系统

6

8.3.1
多联机/单元式热泵能耗

7

8.4
空调风机

8

9
排风机

8

10
生活热水

8

11
光伏发电

9

12
风力发电

9

13
计算结果

9

13.1
建材生产运输碳排放

19

3.2
建筑建造拆除碳排放

9

13.3
碳汇

10

13.4
建筑运行碳排放

11

13.5
全生命周期

13

14
附录

13

14.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

13

14.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

13

14.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

13

14.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	辽宁-沈阳

	地理位置
	北纬：41.81°
	东经：123.43°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上11705.25㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5 层         地下0 层

	建筑高度（m）
	20.5m

	建筑体积(m3)
	48912.49 m³

	建筑外表面积(m2)
	3902.48㎡

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.56

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.80

	控温期
	供冷期:7.15-9.15,供暖期:11.1-3.31


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
气象数据
气象地点
辽宁-沈阳, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image1.png]—&AE —F9E —8ME

SFEFRTIREE(C)

21 31 41 51 61 71 81 91 10/1 11 1271

”n




逐月辐照量表
[image: image2.png]BEREBRE(M)/m) WAFESES WERES

1 2 3 6 7 8 9 10 1 12




峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	09月01日15时
	32.8
	23.3
	14.1
	69.0

	最冷
	01月25日06时
	-28.9
	-28.9
	0.0
	-29.0


围护结构

围护结构概况

	
	设计建筑

	体形系数S
	0.29

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.073

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.257

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	－

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数

	
	南向
	0.14
	1.77

	
	北向
	0.15
	1.77

	
	东向
	0.05
	1.77

	
	西向
	0.13
	1.77


房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	教育-高级办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	15(W/㎡)
	15(W/㎡)

	教育-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	教育-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	教育-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	教育-报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-多媒体教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-美术教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	15(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-实验教室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-视听阅览室
	26
	18
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.9(㎡/人)
	15(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-卫生间
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	教育-阅览室
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	1.9(㎡/人)
	9(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys
	多联式空调(热泵)机组
	3.50
	3.10
	424.95
	所有房间


制冷系统

多联机/单元式空调能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys
	[image: image3.png]a5

35

25

10%

20%

453

30%

463

20%

4.47

50%

60%

70%

80%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	Sys
	3.50
	5299
	1265
	0.7769
	49


供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

下表是多联机不同负荷率下的能效比，软件根据逐时负荷率插值计算逐时能效比，进而计算耗电量。

	系统
	COP曲线

	Sys
	[image: image4.png]38

36

34

32

28

26

24
22

10%

20%

3.77

30%

3.82

0%

3.73

50%

60%

70%

80%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	Sys
	3.10
	59183
	17751
	0.7769
	690


空调风机

	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	独立新排风
	3537
	0.7769
	137

	风机盘管
	0
	
	0

	多联机室内机
	11313
	
	439

	全空气机组
	0
	
	0

	合计
	577


排风机

	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	5
	10
	0.8
	12
	365
	175200
	0.7769
	6805

	总计
	6805


注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256

	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	0.9
	4
	200
	365
	5696.14
	100
	0.45
	0.15
	5696.14

	办公
	0.9
	10
	200
	365
	14240
	100
	0.45
	0.15
	14240

	总计
	19936
	
	19936


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	生活热水
	19936
	0.7769
	774

	太阳能
	19936
	
	774

	合计
	1548


光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(t)

	2100
	0.4
	0.8
	0.9
	1001971
	0.7769
	38920

	总计
	38920


风力发电

	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)
	可减少碳排放量(t)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	1
	142
	5

	总计
	5


计算结果

建材生产运输碳排放

	类别
	材料
	单位
	用量
	重量(t)
	碳排放量(kg/㎡)

	混凝土
	普通硅酸盐水泥(市场平均)
	t
	8
	0
	5

	
	C30混凝土
	m3
	425
	0
	114

	金属材料
	热轧碳钢钢筋
	t
	52
	0
	110

	窗
	塑钢窗
	m2
	29
	0
	3

	合计
	232


建筑建造拆除碳排放

	阶段
	汽油用量(t)
	柴油用量(t)
	用电量(kWh)
	碳排放量(kg/㎡)

	建造阶段
	1.05
	6.11
	19400
	34

	拆除阶段
	1
	4
	10000
	21

	合计
	55


碳汇

	绿植
	年CO2固定量
(kg/㎡.a)
	面积(㎡)
	年数
	单位建筑面积
碳固定量(kg/㎡)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	30
	2400
	50
	184.53

	阔叶大乔木
	22.5
	0
	
	0

	阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木
	15
	0
	
	0

	棕榈类
	10
	0
	
	0

	密植灌木
	7.5
	600
	
	11.53

	多年生蔓藤
	2.5
	600
	
	3.84

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	1200
	
	1.54

	合计
	201.45


建筑运行碳排放

	电力
	子类
	耗电 

(kWh/㎡)
	碳排放因子

(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)
	单位面积碳

排放量(kg/㎡)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	156
	0.581
	1482.536
	90.83

	
	冷却水泵
	34
	
	
	19.90

	
	冷冻水泵
	27
	
	
	15.92

	
	冷却塔
	0
	
	
	0.00

	
	多联机/单元式空调
	0
	
	
	0.00

	
	供冷合计
	218
	
	
	126.66

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.581
	493.150
	0.00

	
	供暖水泵
	73
	
	
	42.13

	
	多联机/单元式热泵
	0
	
	
	0

	
	供暖合计
	73
	
	
	42.13

	空调
风机(Ef)
	新排风
	258
	0.581
	1807.911
	149.90

	
	风机盘管
	8
	
	
	4.55

	
	多联机室内机
	0
	
	
	0.00

	
	全空气系统
	0
	
	
	0.00

	
	风机合计
	266
	
	
	154.45

	照明
	790
	0.581
	5369.355
	458.71

	插座设备
	-
	0.581
	-
	-

	其他(Eo)
	电梯
	64
	0.581
	2556.960
	37.27

	
	排风机
	312
	
	
	181.17

	
	生活热水
	0
	
	
	0
(扣减了太阳能)

	
	其他合计
	376
	
	
	218.45

	化石燃料
	子类
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)
	单位面积
碳排放量(kg/㎡)

	烟煤（热源锅炉）
	3253
	89
	12199.222
	1042.20

	可再生
	子类
	年供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(t)
	单位面积
碳减排量(kg/㎡)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	451
	0.581
	9702.399
	351

	
	光伏(Ep)
	1427
	
	
	828.89

	
	风力(Ew)
	1
	
	
	0.35

	
	合计
	5642
	
	
	5562.89

	建筑运行碳排放合计
	14202.628
	1213.36


全生命周期

	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	12581
	21.5
	1074.83

	建筑建造和拆除
	1259
	2.15
	107.56

	建筑运行
	14202.628
	24.27
	1213.36

	碳汇
	-2358
	-4.03
	-201.45

	合计
	25684.875
	43.89
	2194.30


[image: image5.png]S o BRI

W EEEER
RiBHG

B ERET






附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-高级办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-高级办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-高级办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image6.png]