隔热检查计算书

居住建筑

| 工程名称 | 稚此青绿幼儿园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏常州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2018 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

3 评价目标与方法	3

3.1 评价目标	3

3.2 评价方法	3

4 边界条件参数设置	5

4.1 基本设置	5

4.2 室外空气温度	5

4.3 室外太阳辐射照度	5

4.4 室内空气温度	6

5 工程材料	6

6 工程构造	7

6.1 屋顶构造	7

6.1.1 上人屋面	7

6.2 外墙构造	8

6.2.1 南北向加气混凝土砌块填充墙	8

6.2.2 东西向加气混凝土砌块填充墙	9

6.2.3 东西向剪力墙	10

6.3 热桥梁构造	11

6.3.1 钢筋混凝土梁	11

6.4 凸窗顶板构造	13

6.4.1 凸窗顶板	13

7 验算结论	13

7.1 自然通风房间	13

建筑概况

| 工程名称 | 稚此青绿幼儿园（公建） |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江苏常州 |  |
| 地理位置 |  |  |
| 气候子区 | 亚热带季风气候 |  |
| 大气透明度等级 |  |  |
| 建筑面积 | 地上4500㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 8.6m |  |
| 结构类型 | 剪力墙 |  |

评价依据

1. 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75-2012

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)

3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014

4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.20 | 30.80 | 30.50 | 30.10 | 29.80 | 29.80 | 30.10 | 30.60 | 31.40 | 32.40 | 33.70 | 35.00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.00 | 36.50 | 36.30 | 35.70 | 34.90 | 34.20 | 33.70 | 33.20 | 32.70 | 32.20 | 31.80 | 31.30 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 3.93 | 3.31 | 3.00 | 2.01 | 5.10 |
| 6:00 | 166.02 | 66.62 | 75.78 | 35.32 | 155.90 |
| 7:00 | 289.26 | 138.43 | 140.78 | 81.92 | 321.10 |
| 8:00 | 388.88 | 184.90 | 181.20 | 116.54 | 497.40 |
| 9:00 | 391.42 | 232.58 | 211.02 | 155.94 | 636.30 |
| 10:00 | 349.94 | 276.59 | 238.94 | 192.37 | 769.80 |
| 11:00 | 247.55 | 291.20 | 247.55 | 204.78 | 830.50 |
| 12:00 | 230.59 | 264.82 | 354.16 | 186.41 | 798.00 |
| 13:00 | 190.66 | 203.36 | 404.24 | 138.26 | 654.70 |
| 14:00 | 145.09 | 140.51 | 355.41 | 87.93 | 439.70 |
| 15:00 | 92.61 | 82.76 | 227.83 | 46.72 | 233.10 |
| 16:00 | 25.04 | 22.04 | 54.79 | 11.69 | 51.50 |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.24 | 32.85 | 32.56 | 32.38 | 32.31 | 32.38 | 32.56 | 32.85 | 33.24 | 33.68 | 34.16 | 34.64 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.09 | 35.47 | 35.76 | 35.95 | 36.01 | 35.95 | 35.76 | 35.47 | 35.09 | 34.64 | 34.16 | 33.68 |

工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 29 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰水泥砂浆 | 18 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 30 | 0.070 | 1.200 | 300.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土找坡 | 28 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 加气混凝土砌块 | 10 | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.9980 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 44 | 0.030 | 0.320 | 30.0 | 1564.6 | 0.0000 |  |
| 种植土壤 | 35 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 面砖 | 36 | 2.040 | 18.030 | 2300.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 1:4干硬性水泥砂浆 | 46 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |

工程构造

屋顶构造

上人屋面

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 面砖 | 5 | 5.0 | 2.040 | 18.030 | 1.00 | 0.002 | 0.044 |
| 1:4干硬性水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土找坡 | 40 | 10.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 50 | 10.0 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 1.389 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆 | 12 | 6.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.014 | 0.148 |
| 各层之和∑ | 247 | － | － | － | － | 1.519 | 2.552 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.84 | 34.60 | 34.37 | 34.16 | 33.98 | 33.84 | 33.74 | 33.70 | 33.72 | 33.80 | 33.94 | 34.15 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.39 | 34.67 | 34.95 | 35.21 | 35.43 | 35.58 | 35.65 | 35.65 | 35.58 | 35.46 | 35.28 | 35.07 |

外墙构造

南北向加气混凝土砌块填充墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 7.4 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.92 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.28 | 33.88 | 33.53 | 33.22 | 33.00 | 32.85 | 32.80 | 32.84 | 32.98 | 33.21 | 33.53 | 33.92 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.36 | 34.80 | 35.20 | 35.54 | 35.80 | 35.95 | 35.98 | 35.90 | 35.71 | 35.42 | 35.07 | 34.68 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.36 | 33.96 | 33.59 | 33.28 | 33.04 | 32.89 | 32.84 | 32.87 | 33.00 | 33.21 | 33.50 | 33.84 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.23 | 34.63 | 35.01 | 35.37 | 35.67 | 35.88 | 35.98 | 35.95 | 35.79 | 35.52 | 35.17 | 34.78 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.23 | 33.84 | 33.49 | 33.19 | 32.97 | 32.83 | 32.78 | 32.83 | 32.96 | 33.17 | 33.47 | 33.82 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.21 | 34.62 | 35.01 | 35.36 | 35.63 | 35.80 | 35.85 | 35.79 | 35.61 | 35.34 | 35.00 | 34.62 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.13 | 33.76 | 33.42 | 33.13 | 32.92 | 32.79 | 32.75 | 32.80 | 32.93 | 33.15 | 33.43 | 33.77 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.14 | 34.53 | 34.90 | 35.23 | 35.48 | 35.64 | 35.69 | 35.63 | 35.46 | 35.20 | 34.88 | 34.52 |

东西向加气混凝土砌块填充墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 7.4 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 25 | 6.3 | 0.070 | 1.200 | 1.30 | 0.275 | 0.429 |
| 石灰水泥砂浆 | 12 | 6.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.014 | 0.148 |
| 各层之和∑ | 257 | － | － | － | － | 1.199 | 4.266 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.00 | 33.61 | 33.27 | 33.00 | 32.82 | 32.75 | 32.77 | 32.89 | 33.10 | 33.39 | 33.75 | 34.15 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.58 | 34.99 | 35.36 | 35.65 | 35.85 | 35.94 | 35.92 | 35.78 | 35.54 | 35.21 | 34.83 | 34.42 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.05 | 33.66 | 33.32 | 33.04 | 32.86 | 32.78 | 32.80 | 32.91 | 33.12 | 33.40 | 33.74 | 34.12 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.52 | 34.90 | 35.25 | 35.53 | 35.75 | 35.87 | 35.89 | 35.79 | 35.57 | 35.26 | 34.89 | 34.47 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.95 | 33.56 | 33.23 | 32.97 | 32.79 | 32.72 | 32.74 | 32.86 | 33.08 | 33.36 | 33.71 | 34.09 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.49 | 34.88 | 35.23 | 35.52 | 35.73 | 35.83 | 35.81 | 35.69 | 35.45 | 35.14 | 34.76 | 34.36 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.86 | 33.49 | 33.16 | 32.91 | 32.74 | 32.67 | 32.70 | 32.83 | 33.04 | 33.33 | 33.67 | 34.05 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.44 | 34.82 | 35.16 | 35.43 | 35.63 | 35.72 | 35.70 | 35.57 | 35.34 | 35.03 | 34.66 | 34.26 |

东西向剪力墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 玻化微珠保温砂浆 | 25 | 6.3 | 0.070 | 1.200 | 1.30 | 0.275 | 0.429 |
| 石灰水泥砂浆 | 12 | 6.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.014 | 0.148 |
| 各层之和∑ | 257 | － | － | － | － | 0.425 | 2.798 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.15 | 33.76 | 33.43 | 33.17 | 33.00 | 32.91 | 32.91 | 33.01 | 33.22 | 33.53 | 33.93 | 34.39 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.86 | 35.30 | 35.68 | 35.97 | 36.15 | 36.22 | 36.17 | 35.99 | 35.72 | 35.37 | 34.97 | 34.56 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.23 | 33.84 | 33.50 | 33.24 | 33.05 | 32.96 | 32.96 | 33.06 | 33.24 | 33.51 | 33.85 | 34.24 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.65 | 35.06 | 35.45 | 35.79 | 36.06 | 36.21 | 36.22 | 36.08 | 35.81 | 35.47 | 35.07 | 34.65 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.03 | 33.66 | 33.33 | 33.08 | 32.91 | 32.83 | 32.85 | 32.95 | 33.14 | 33.42 | 33.77 | 34.17 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.59 | 35.01 | 35.40 | 35.71 | 35.92 | 36.01 | 35.97 | 35.81 | 35.55 | 35.22 | 34.83 | 34.43 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.86 | 33.51 | 33.20 | 32.96 | 32.80 | 32.73 | 32.75 | 32.86 | 33.05 | 33.32 | 33.66 | 34.04 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.44 | 34.83 | 35.19 | 35.49 | 35.68 | 35.76 | 35.72 | 35.57 | 35.32 | 35.01 | 34.64 | 34.25 |

热桥梁构造

钢筋混凝土梁

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | － | 0.159 | 2.469 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.13 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 轻质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.78 | 34.43 | 34.10 | 33.80 | 33.54 | 33.34 | 33.18 | 33.12 | 33.19 | 33.44 | 33.84 | 34.33 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.85 | 35.32 | 35.75 | 36.09 | 36.34 | 36.46 | 36.45 | 36.32 | 36.10 | 35.82 | 35.49 | 35.14 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.97 | 34.59 | 34.24 | 33.93 | 33.66 | 33.44 | 33.27 | 33.18 | 33.19 | 33.32 | 33.56 | 33.89 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.29 | 34.75 | 35.27 | 35.80 | 36.27 | 36.57 | 36.67 | 36.58 | 36.36 | 36.06 | 35.72 | 35.35 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.62 | 34.28 | 33.97 | 33.68 | 33.44 | 33.24 | 33.10 | 33.03 | 33.05 | 33.19 | 33.45 | 33.80 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 34.24 | 34.73 | 35.21 | 35.62 | 35.92 | 36.09 | 36.11 | 36.02 | 35.83 | 35.58 | 35.28 | 34.95 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.35 | 34.05 | 33.76 | 33.50 | 33.27 | 33.10 | 32.97 | 32.91 | 32.92 | 33.04 | 33.25 | 33.54 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 33.92 | 34.34 | 34.77 | 35.14 | 35.42 | 35.58 | 35.62 | 35.56 | 35.41 | 35.20 | 34.95 | 34.66 |

凸窗顶板构造

凸窗顶板

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | － | 0.102 | 1.480 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.82 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 轻质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.18 | 33.70 | 33.27 | 32.90 | 32.58 | 32.32 | 32.18 | 32.27 | 32.68 | 33.39 | 34.32 | 35.43 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.60 | 37.66 | 38.42 | 38.77 | 38.68 | 38.25 | 37.65 | 37.03 | 36.42 | 35.83 | 35.26 | 34.71 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:上人屋面 | 35.66 | 36.50 | 满足 |
| 外墙 | 东:南北向加气混凝土砌块填充墙 | 35.98 | 36.50 | 满足 |
|  | 西:南北向加气混凝土砌块填充墙 | 35.99 | 36.50 | 满足 |
|  | 南:南北向加气混凝土砌块填充墙 | 35.85 | 36.50 | 满足 |
|  | 北:南北向加气混凝土砌块填充墙 | 35.69 | 36.50 | 满足 |
|  | 东:东西向加气混凝土砌块填充墙 | 35.95 | 36.50 | 满足 |
|  | 西:东西向加气混凝土砌块填充墙 | 35.90 | 36.50 | 满足 |
|  | 南:东西向加气混凝土砌块填充墙 | 35.83 | 36.50 | 满足 |
|  | 北:东西向加气混凝土砌块填充墙 | 35.72 | 36.50 | 满足 |
|  | 东:东西向剪力墙 | 36.22 | 36.50 | 满足 |
|  | 西:东西向剪力墙 | 36.23 | 36.50 | 满足 |
|  | 南:东西向剪力墙 | 36.01 | 36.50 | 满足 |
|  | 北:东西向剪力墙 | 35.76 | 36.50 | 满足 |
| 热桥梁 | 东:钢筋混凝土梁 | 36.47 | 36.50 | 满足 |
|  | 西:钢筋混凝土梁 | 36.67 | 36.50 | 不满足 |
|  | 南:钢筋混凝土梁 | 36.12 | 36.50 | 满足 |
|  | 北:钢筋混凝土梁 | 35.62 | 36.50 | 满足 |
| 凸窗顶板 | 上:凸窗顶板 | 38.79 | 36.50 | 不满足 |