幼儿园建筑方案设计说明
第一部分 总平面及建筑设计
一、工程概况：
拟建的常州新景花苑商品房配套基础教育设施幼儿园部分，基地总面积9253平方米。幼儿园地块，地块大致呈方形，南北长约80米，东西宽约127米，用地面积4500平方米，共12班。
二、设计依据：
《常州市规划管理技术规定》（2008）

建筑单位建筑设计任务书及用地红线图

《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 (JGJ 39—87)
《城市道路和建筑物无障碍规范》（JBJ50-2001）等相关规范、标准。

《工程建设标准强制性条文》城乡规划部分

《城市居住区规划设计规范》（GB 50180—93）

《民用建筑热工设计规范》（GB50176—93）

《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118—88）

《建筑防雷设计规范》GB50057—94（2000年版）

《建筑设计资料集》（第二版）

2012年高新区政府投资重点建设项目库。

三、设计指导思想：
幼儿园是国家培养一代新人的重要基础设施，对大多数现代人而言，在幼儿园里接受系统的、科学的教育是迈入终身教育的第一步。人的许多良好品格、健全体质、行为习惯都是从小养成的，这就需要幼儿园拥有一个合适幼儿身心健康发展的建筑环境。因此，幼儿园的总体规划与建筑设计应满足幼儿生理、心理及行为特征的要求。同时，建筑造型设计应满足幼儿生理、心理及行为特征的要求。反映“新、奇、趣、美”的幼教建筑个性风格，并应注意与周边建筑风格统一、协调。 

四、总体布局：
1．总体均好性
幼儿园的南面为现状城市主干道，作为城市主干道，道路交通系统高效便捷的同时保持建筑单体的相对独立性，不能对幼儿园造成干扰。幼儿园主入口规划于基地西南侧的规划道路上，入口外设有大型的园前广场，方便家长等候接送，次入口位于基地东南侧。
2．与临近建筑的关系
拟建幼儿园南侧为城市主干道，西侧为规划的住宅区，有绿化相隔。
3. 交通组织
1)外部交通环境及出入口设置
幼儿园具有良好的外围交通，南侧即为城市干道。幼儿园出入口距离小区主要出入口很便捷。内部管理和工作人员可以从次入口进入，次入口和货物入口并用一个，可以减少出入口数量，便于管理。
为满足消防要求，除了考虑到建筑南面沿街之外，沿建筑北面布置消防车道宽度4米。
2)室外停车场
机动车停放采取地面集中停放，与城市交通相隔离。
4．入口景观化
规划中整个设计的整体入口环境力求景观化，景观环境的设计使得主体建筑在交通上与城市主干道相联系的同时又尽可能的避免了各种噪音的干扰，可谓闹中取静。入口景观化也为城市的沿街景观带来了多层次的立体效果。
5．竖向设计
与城市街道轮廓线相协调，使建筑融合到城市建筑的整体氛围中。
五、建筑设计：
1）结构的耐久性设计使结构构件出现耐久极限状态标志或限制的年限不小于100年。
2）结合建筑的环境类别及作用等级，具体采用提高钢筋保护层厚度或高耐久性等级混凝土

3）建筑整体主要采用高耐久性混凝土，用量80t，满足抗渗性能、抗硫酸盐侵蚀性能，抗氯离子渗透性能、抗碳化性能、 早期抗裂性能等耐久性指标要求。
六、主要经济技术指标：
·总用地面积                  9253 m2
·建筑面积                    4500m2
·容积率                      0.49
·建筑占地面积               4500m2
    ·建筑密度                     21%

·绿地面积                    1283.73m2
·绿地率                      12％
第二部分 结构设计
一、主要设计依据：
1.中华人民共和国国家及行业标准
《建筑结构可靠度设计统一标准》        (GB50068-2001)

《建筑工程抗震设防分类标准》          (GB50223-2008)

《建筑结构荷载规范》                 （GB50009-2001）（2006年版）
《建筑地基基础设计规范》             （GB50007-2011）
《混凝土结构设计规范》               （GB50010-2010）
《砌体结构设计规范》                 （GB50003-2011）
《建筑抗震设计规范》                 （GB50011-2010）
《建筑地基处理技术规范》             （JGJ79-2002）
2. 建筑、给排水、电气、通风各专业提供的技术资料
二、建筑使用年限和安全等级：
建筑结构设计使用年限50年，结构安全等级二级。
7度（0.10g），设计抗震第三组，乙类建筑。
三、荷载取值：
1．建筑使用荷载取值:

	序号
	荷载类型
	荷载标准值
	单位

	1
	办公室
	2.0
	KN／M2

	2
	活动室
	2.5
	KN／M2

	3
	餐厅
	2.5
	KN／M2

	4
	厕所
	2.0
	KN／M2

	5
	会议室
	2.0
	KN／M2

	
	
	
	

	6
	图书资料室
	2.5
	KN／M2

	7
	走廊、门厅、楼梯
	3.5
	KN／M2


2。屋面活荷载取值:

	序号
	荷载类型
	荷载标准值
	单位

	1
	上人屋面
	2.0
	KN／M2

	2
	不上人屋面
	0.5
	KN／M2


3．风荷载取值:

	序号
	荷载类型
	荷载标准值
	单位

	1
	基本风压
	0..3
	KN／M2


以上活载按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》规定取值.

4．恒载
恒载按结构自重及建筑条件图所提供的装修荷载取值。
四、上部结构及基础设计：
1、结构体系选择
钢筋混凝土框架结构。
2、地基基础
采用独立基础。
地基基础设计等级为丙级。
五、材料选用：
混凝土强度等级：主体结构采用C30,基础垫层：C15

钢材：钢筋HPB300, HRB335, HRB400，CRB550级冷轧带肋钢筋。
      预埋件和钢构件采用Q235钢。
第三部分 给排水设计
一、设计范围

本专业的设计范围为本地块红线范围内的室外给水系统、排水系统、消防系统；建筑室内给水系统、排水系统、消火栓系统、移动灭火装置。

二、设计依据

《建筑给水排水设计规范》GB50015－2003(2009年版)

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范》GB50014-2006

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39—87

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分》（2009年版）

《四川省城市供水管理条例》

《四川省城市排水设施管理条例》

建筑专业提供的平、立、剖面图及其它有关专业提供的资料

建设单位的设计要求
三、给水设计：

1、水源：本工程以城市自来水为给水水源。
2、生活用水量标准

	用水名称
	用水量标准
	小时变化系数
	使用时间（h）

	儿童
	80L/人·d
	2.5
	24

	员工
	80L/人·d
	2.5
	24

	未预计及管网渗漏
	按10%计
	
	


3、室外给水
本工程以城市自来水作为生活及消防给水源，室外采用生活消防合用管网系统。
4、室内生活给水
室内生活给水利用市政水压直接供水至各用水点。
5、热水系统：卫生间等处热水由容积式电热水器提供，厨房等处热水由容积式燃气热水器提供。

6、开水：由电饮水机局部制备。
四、排水设计： 

1、设计原则：基地内雨、污水分流制。
2、污废水系统：
①生活污水采用单立管排水系统。

②污水由管道收集后排至市政污水管。

③厨房废水经隔油处理后排入室外污水系统。

3、雨水系统：
雨水采用有组织排水系统

屋面雨水由雨水斗收集后经雨水管排至室外雨水检查井。

室外雨水由道路两旁设置的雨水口收集，经管道汇总后排入市政雨水管网。
消防篇

（1）本工程消防系统包括室内消火栓系统、室外消火栓系统及灭火器配置。

（2）消防用水量：

室外消火栓用水量：20L/s

室内消火栓用水量：15L/s

（3）消防给水：从市政给水管网不同管段上引入两根DN150给水管，在地块形成环网，供应小区的生活及消防用水。屋顶设消防水箱一个。

（4）室外消火栓系统：室外消火栓系统由市政压力给水管直供。沿建筑周边均匀布置室外消火栓，间距不大于120m。

（5）室内消火栓系统：室内消火栓的布置保证同层的两支水枪充水柱(7米)同时到达室内任何部位。

（6）灭火器设置：  按《建筑灭火器设计规范》（GB50140-2005）布置灭火器。

第四部分 电气设计

强电部分：

工程概况: 本项目为新景花苑幼儿园。总建筑面积4500㎡,地上三层。
设计内容：

本工程红线范围内的高低压配电系统及电力、照明、控制、防雷与接地系统设计、防火剩余电流动作报警系统设计等。

  变配电系统：

负荷等级：

三级负荷:本工程所有负荷。

用电指标以及总负荷容量估算：用电指标80W/平方米。电力负荷容量按区估算如下:

 Pe=248.5KW，Pjs=211.2kw，Sjs＝227.1kVA.

市电采用一路10kV电源进线。初步考虑在绿化带内设置一台315KVA室外箱式变电站，为本工程全部负荷供电。

自备应急电源：应急照明采用集中蓄电池柜做为备用电源。

节能措施

选用低损耗，低噪声变压器。变电所尽量深入负荷中心。

公共区域的照明光源选用高效节能型，照明灯具选用高效率型。

公共走道、楼梯间选用延时自熄灯具。

弱电部分：
一. 电话及网络系统：

幼儿园设一台50门程控电话交换机，电话电缆由市话局引来。活动室、办公室、会议室等房间设置电话插座。

数据光缆由市政管网引来至综合配线柜内，配线柜落地安装。活动室、办公室、会议室等房间设置数据插座。

二. 有线电视系统

1. 电视信号由有线电视管网前端引来光缆至电视前端箱。

2. 电视系统采用862MHZ双向传输，放大——分配——分支方式，系统出线口电平按68db计算。活动室、办公室、会议室等房间设置电视插座。

三. 安全防范系统

设置监控室与消防值班室合用。应能通过统一的通信平台和管理软件将中央监控设备与各子系统设备联网，实现由中央控制室对全系统进行信息集成的自动化管理。子系统包括：闭路电视监控系统、周界红外线报警系统。

闭路电视监控系统

电视监控系统用来对出入口、通道、活动室等其它敏感区域进行监控。 

  2．周界红外线报警系统

     小区周界设置红外对射式探测器，并与监控系统联动。

四. 火警广播兼背景音乐系统

广播机房与消防值班室合用。

门厅、过道、寝室、活动室、餐厅、会议室等处均设置壁挂式或吸顶扬声器，室外扬声器平时可播放背景音乐，火警时由消防联动强制切换为火警广播。

五．火灾自动报警及消防联动控制系统

1.根据规范设置火灾自动报警系统。消防值班室设于一层。

2.楼内门厅、过道、寝室、活动室、办公室、厨房、机房等均设置感烟、感温或可燃气体探测器,适当位置设置报警按钮,声光报警器等报警设施。

3.楼内各设备机房、重要值班室均设置火警专用电话单机。火警电话总机设于消防值班室内。

4. 发生火灾切断相关楼层非消防电源,强启应急照明。

5．手动报警按钮旁设置火警电话插孔，消防值班室设置直通消防部门的“119”专用电话。

6. 弱电系统采用共用接地，接地电阻≤1欧姆。

第五部分、暖通专业设计说明

一、工程概况

本项目为常州龙腾苑配套商品房西侧基础教育设施幼儿园，幼儿园用地面积4279.09平方米，建筑面积3105.97m2.共9班,地上为三层，建筑高度12.25米.
二、设计依据

1、建设单位提供的有关资料。

2、相关主要设计规范及规程:

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；

《普通幼儿园建设标准 》（DG/TJ08-45-2005）

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2009版）；

三、设计范围

1、通风系统设计；

2、防、排烟系统设计；

3、空调系统设计。

四、通风系统设计

1、公共卫生间设机械排风系统，各卫生间设天花板管道式换气扇，其排风量按换气次数不小于15次/小时计算；

2、厨房设置机械排风系统，厨房灶面排风通过管道经组合式厨房油烟净化机组过滤后排至屋顶；
五、防、排烟系统设计

1、各房间及内走道均满足自然排烟要求，采用自然排烟。

六、空调系统设计

根据工程实际情况，本工程中央空调系统拟采用多联机空调系统。

2、室内设计参数如下:

	房间名称
	夏季
	冬季
	新风量标准m3/h×p

	
	温度
	相对湿度(%)
	温度
	相对湿度(%)
	

	寝室
	26~28
	65~55
	20~22
	≥30
	30

	活动室
	26~28
	65~55
	20~22
	≥30
	30

	会议
	25~27
	65~50
	16~18
	≥30
	30

	办公
	26~28
	<65
	18~20
	---
	30


空调系统风管采用镀锌钢板制作；风管保温材料采用B级难燃橡塑保温；冷凝水管道采用PVC塑料管。

七、环境保护设计

1、所有通风、空调设备均选用低噪声产品。

2、落地空调机组、风机（箱）设减震垫减震，吊装设备均设减震吊架；设备进出口设软接隔震，风机进出口设消声器消声。

3、厨房设置机械排风系统，厨房灶面排风通过管道经组合式厨房油烟净化机组过滤后排至屋顶.

八、卫生防疫设计

新风量标准按国家标准取值。

新风系统的新风从室外清洁处取得，远离污染源。
3、通风换气次数按规定值取值。

九、节能设计

1、所有风机均选用高效节能型，风机总效率大于0.52，单位风量耗功率小于0.32。

2、冷热源的选择，均能满足夏热冬冷地区《公共建筑节能设计标准》的要求。

十、主要管材

1、风管：通风及空调系统风管采用镀锌钢板制作。

2、空调系统保温材料采用B级难燃橡塑保温。

第六部分 卫生防疫设计
一、防噪声、减振设计：
从安静和减少干扰角度考虑，生活水泵采用不锈钢潜水泵，减少噪声。消防水泵设备采用阻尼弹簧隔振器隔振。水泵吸水管、出水管上设避震喉，防止振动传递；泵房间作吸音处理，泵房、风机房室内墙面和顶面采用吸声材料，使机房传出的噪声不超过45分贝。
室内排水管采用PVC-U夹芯管,减小水流噪声。
二、普通固体垃圾定点集中收集外运。
三、污水处理：
室内生活污、废水分流，室外污、废水合流。厨房洗涤等设备设小型隔油器；室外设隔油池，厨房含油废水先经室外隔油池处理后再排入室外污废水管。小区总污水量为38.6T/d；合流污废水经小型污水格栅沉砂池处理后，出水方能排入张江路市政污水管。
五、空调通风处理：
1、空调、通风、排油烟设备采用低噪音型，并作减振措施。
2、分体空调室外机距地坪2.5米高。
3、组合式厨房油烟净化机组及风管连接设不燃避震软接头，机组采用减振吊架安装。
4、排风系统中设置管式消声器。
5、厨房油烟经组合式厨房油烟净化机组处理后高空排放。
6、燃气热水机组废气排放按国家排放浓度标准设计。
第七部分 节能设计
一、建筑节能：
1.设计依据
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)   

《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

《现行的国家地方相关建筑节能设计技术标准和规程》
《建筑外窗空气渗透性能分级及其监测方法》(GB7107)

《建筑采光设计标准》（GB/T 50033-2001）
2.选用保温、隔热性能好的建筑材料，尽量减少建筑外围结构能耗。
3.合理控制门窗洞口尺寸，争取较好朝向以减少空间设备。
4.材料选用及节能技术措施说明
外墙采用外保温，填充墙用MU5.0加气混凝土砌块墙体，外贴挤塑苯板。
屋面采用聚氨酯硬泡体防水保温隔热层（现场喷涂成型）。
外窗框采用普通铝合金，外门窗玻璃选用普通中空玻璃。
局部幕墙选用断热铝合金、中空低辐射玻璃。
二、给排水节能措施
 充分利用市政水压，室外水景、室内生活用水由室外给水管网直接供水；卫生间采用节水型洁具。
厨房等处热水由容积式燃气热水器提供，卫生间等处热水由容积式电热水器提供。
三、电气节能措施：
选用节能型变压器。
 选用高光效的照明灯具。
 照明灯具采用分区控制。
适当放大电缆截面，减少电能损失。

采用节能型桥架，减少电能损失。
 四、暖通节能措施
1、空调、通风设备均采用高效节能型。
2、维护结构的传热系数符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2001）的规定。
