建筑节能计算文件

目   录

一、项目概况                                        （3页）

二、体形系数、窗墙比计算书                          （3页）

三、外门窗、透明幕墙及屋顶采光窗、天窗节能设计      （4页）

四、设计建筑围护结构做法表                          （5页）

五、结论                                            （7页）

- 项目概况

- 节能设计执行《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）及《海南省公共建筑节能设计标准》（DBJ 03-2006）。

- 本工程属 甲 类节能建筑，南北向，体形系数S=0.18。

- 建筑为 框架 结构，外墙采用外保温 体系。

- 体形系数、窗墙比计算书

- 本项目外表面积33443㎡，体积165531m³，体形系数0.20。

- 各朝向窗（包括透明幕墙）窗墙比和总窗墙比及屋顶透明部分计算书

| 窗墙比计算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | 外墙/屋顶总面积 | 外窗/透明面积 | 窗墙比 |
| 东 | 3383 | 609 | 0.18 |
| 南 | 6044 | 2659 | 0.44 |
| 西 | 2002 | 760 | 0.18 |
| 北 | 6100 | 2867 | 0.47 |
| 总窗墙比 | 19747 | 6895 | 0.35 |
| 屋面 | 10696 | 73 | 0.01 |

- 外门窗、透明幕墙及屋顶采光窗、天窗节能设计

1、各朝向外门窗（包括透明幕墙）窗墙比

| 东 | 0.18 | 西 | 0.18 | 南 | 0.44 | 北 | 0.47 | 总 | 0.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、外门窗、透明幕墙、屋顶采光窗、天窗构造做法及性能指标

| 序号 | 部位 | 框料选型 | 玻璃种类 | 间隔层厚mm | 传热系数K W/（m2.K） | 可见光透射比% | 遮阳系数SC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外窗 | 断桥隔热铝合金 | 5+12A+5low-e中空玻璃 | 12 | 2.70 | 64 | 0.35 |
| 2 | 外门 | 断桥隔热铝合金 | 5+12A+5low-e中空玻璃 | 12 | 2.70 | 64 | 0.35 |
| 3 | 天窗 | 断桥隔热铝合金 | 5+12A+5low-e中空玻璃 | 12 | 2.70 | 64 | 0.30 |

注：间隔层为空气层。

- 外窗的气密性能不低于现行国家标准《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB／T7106-2008 ）中规定的6级。透明幕墙的气密性能不低于现行国家标准《建筑幕墙》（GB／T20186-2007）中规定的3级。

- 屋顶、外墙等部位围护结构节能设计

| 序号 | 部位 |  | 保 温 材 料 | 材料厚度(mm) | 构造 做法 | 传热系数K W/（m2.K） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 平屋顶 | B1级挤塑聚苯板 | 50 | 40厚砼保护层 50厚 A级热固性改性聚苯板 20厚水泥砂浆找平 30厚砼找坡 130厚钢砼楼板 | 0.60 |
| 2 | 外墙1 | 钢筋混凝土外墙（梁柱处） | - | - | 20厚水泥砂浆 400厚钢砼楼板 20厚水泥砂浆 | 2.348 |
|  | 外墙2 | 加气混凝土砌块外墙 | 加气混凝土砌块 | 200 | 20厚水泥砂浆 200厚加气混凝土砌块 20厚水泥砂浆 | 0.963 |
| 3 | 接触室外空气楼板 | 大堂上方 | 胶粉聚苯颗粒 | 30 | 13ZJ002,楼7 | 1.50 |

注：1、非图集构造做法传热系数计算

屋顶传热系数计算：

| 屋面 | 材料 | 厚度 (mm) | 密度 | 导热系数 (W/m.K) | 修正 系数 | 热阻 (m2.K/W) | 传热系数 (W/m2.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造层次 | 外表面 |  |  |  |  | 0.040 |  |
|  | 细石混凝土(内配筋) | 40 | 2500 | 1.72 | 1 | 0.023 |  |
|  | B1级挤塑聚苯板 | 50 | 32 | 0.033 | 1.1 | 1.377 |  |
|  | 石灰水泥砂浆 | 20 | 1700 | 0.87 | 1 | 0.023 |  |
|  | 细石混凝土 | 30 | 2300 | 1.51 | 1 | 0.020 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 130 | 2500 | 1.74 | 1 | 0.075 |  |
|  | 内表面 |  |  |  |  | 0.110 |  |
| 共计 |  | 270 |  |  |  | 1.668 | 0.60 |

外墙1（混凝土梁柱部分）传热系数：

| 外墙 | 材料 | 厚度 (mm) | 密度 | 导热系数 (W/m.K) | 修正 系数 | 热阻 (m2.K/W) | 传热系数 (W/m2.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造层次 | 外表面 |  |  |  |  | 0.040 |  |
|  | 石灰水泥砂浆 | 20 | 1700 | 0.87 | 1 | 0.023 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 400 | 2500 | 1.74 | 1 | 0.075 |  |
|  | 石灰水泥砂浆 | 20 | 1700 | 0.87 | 1 | 0.023 |  |
|  | 内表面 |  |  |  |  | 0.110 |  |
| 共计 |  | 440 |  |  |  | 0.426 | 2.348 |

外墙2（加气混凝土砌块）传热系数：

| 外墙 | 材料 | 厚度 (mm) | 密度 | 导热系数 (W/m.K) | 修正 系数 | 热阻 (m2.K/W) | 传热系数 (W/m2.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造层次 | 外表面 |  |  |  |  | 0.040 |  |
|  | 石灰水泥砂浆 | 20 | 1700 | 0.87 | 1 | 0.023 |  |
|  | 加气混凝土砌块 | 200 | 700 | 0.19 | 1.25 | 0.842 |  |
|  | 石灰水泥砂浆 | 20 | 1700 | 0.87 | 1 | 0.023 |  |
|  | 内表面 |  |  |  |  | 0.110 |  |
| 共计 |  | 440 |  |  |  | 1.038 | 0.963 |

外墙平均传热系数：

| 构造名称 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W / (㎡K) |
| 外墙1 | 5930 | 0.301 | 2.348 |
| 外墙2 | 13817 | 0.699 | 0.963 |
| 合计 | 19747 | 1.000 | 1.379 <1.5 |

- 根据建筑节能计算，可判定本建筑为符合《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）及《海南省公共建筑节能设计标准》 （DBJ 03-2006）的节能建筑。