5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

- 达标自评

达标    □不达标

- 评价要点

集中供暖空调系统的建筑

- 暖通设计参数

主要功能房间室内设计温湿度：

| 房间类型 | 温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 活动室 | 27 | 26 | 18 | 20 | 50％ | 40%-60% | 50％ | 40%-60% |
| 多功能厅 | 26 | 26 | 18 | 20 | 50％ | 40%-60% | 50％ | 40%-60% |
| 办公室 | 26 | 26 | 18 | 20 | 50％ | 40%-60% | 50％ | 40%-60% |

主要功能房间室内设计新风量：

| 房间类型 | 人员密度（人/m2） | 新风量[m3/(h·人)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计值 | 标准值 |
| 活动室 | 2 | 20 | 20 |
| 多功能厅 | 2.5 | 20 | 20 |
| 办公室 | 1.2 | 20 | 20 |

注：对于设置分体空调、多联机的建筑或功能房间（一般应为建筑外区），如果具备开窗通风条件或设置了排气扇，不要求独立设置新风系统

□非集中供暖空调系统的建筑

对于采用非集中供暖空调系统的建筑，简要说明保障室内热环境的措施或预留条件。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖通设计 | 暖通设计说明 | 应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 暖通设计计算书 | 应对集中供暖空调系统的室内设计参数进行说明，包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：