[image: image23.png]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年12月31日


	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	 


目录
4

1 建筑概况

4

2 计算依据

4

3 计算要求

4

3.1 计算目标

5

3.2 计算方法

5

4 气象数据

5

4.1 气象地点

5

4.2 逐日干球温度表

6

4.3 逐月辐照量表

6

4.4 峰值工况

6

5 建筑大样

8

6 围护结构

8

6.1 工程材料

10

6.2 围护结构作法简要说明

11

7 围护结构概况

11

8 设计建筑

11

8.1 房间类型

11

8.1.1 房间表

11

8.1.2 作息时间表

12

8.2 系统类型

12

8.3 制冷系统

12

8.3.1 冷水机组

12

8.3.2 水泵系统

12

8.3.3 运行工况

13

8.3.4 制冷能耗

13

8.4 供暖系统

13

8.4.1 热泵系统

15

8.5 空调风机

15

8.5.1 独立新排风

18

8.6 负荷分项统计

19

8.7 逐月负荷表

20

9 参照建筑

20

9.1 房间类型

20

9.1.1 房间表

20

9.1.2 作息时间表

20

9.2 系统类型

20

9.3 制冷系统

20

9.3.1 冷水机组

21

9.3.2 冷却水泵

21

9.3.3 冷冻水泵

21

9.3.4 冷却塔

21

9.4 供暖系统

21

9.4.1 热水锅炉能耗

21

9.4.2 热水循环水泵能耗

21

9.5 空调风机

21

9.5.1 独立新排风

22

9.5.2 风机盘管

22

9.6 照明

22

9.7 负荷分项统计

23

9.8 逐月负荷表

24

9.9 逐月电耗

25

10 计算结果

26

11 绿色建筑性能评估得分

26

11.1 降低建筑能耗

26

11.2 降低建筑供暖空调系统能耗

27

12 附录

27

12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

27

12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

27

12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

28

12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	四川-成都

	地理位置
	北纬：31.00°
	东经：104.01°

	建筑面积(m2)
	地上5776.48㎡    地下3595.74㎡

	建筑层数
	地上3 层         地下1 层

	建筑高度（m）
	地上16 m    地下4.5 m

	建筑体积(m3)
	28885.54

	建筑外表面积(m2)
	

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-9.15,供暖期:11.30-2.10


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求
计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8、第9.2.1相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算，得出建筑采暖空调节能率以及采暖空调照明综合节能率。
计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

气象数据
气象地点
四川-成都, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image1.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME

21 31 41 sA 61 74 84 94 10/1 1A 1271

7




逐月辐照量表
[image: image2.png]400
300
200
100

0

BRERE(M)/m)

WEEES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 1




峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月15日15时
	35.0
	22.2
	13.0
	68.5

	最冷
	12月12日07时
	-1.1
	-1.7
	3.4
	7.4


建筑大样

[image: image3.png]



西南轴侧图

[image: image4.png]



东南轴侧图

[image: image5.png]



西北轴侧图

[image: image6.png]



东北轴侧图

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土（ρ=700）
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖（190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	自然煤矸石、炉渣混凝土（ρ=1300）
	0.560
	7.630
	1300.0
	1050.0
	0.1050
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	0.140
	2.256
	500.0
	1000.0
	0.0000
	

	轻质混合种植土
	0.470
	6.436
	1200.0
	1010.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	陶粒排（蓄）水层
	0.260
	4.366
	1200.0
	840.0
	0.0000
	

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.317
	28.0
	1647.0
	0.0000
	

	防水层
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	现浇混凝土屋面板
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	混合砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（玻纤网）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	硬泡聚氨酯
	0.270
	0.420
	50.0
	1796.8
	0.0000
	

	陶粒混凝土砌块
	0.410
	4.366
	1100.0
	581.2
	0.0000
	

	C20细石混凝土（ρ=2300）
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	聚合物砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	实木地板
	0.170
	4.661
	700.0
	2510.0
	0.0000
	

	聚乙烯泡沫塑料
	0.047
	0.700
	100.0
	1380.0
	0.0162
	

	碎石、卵石混凝土（ρ=2100）
	1.280
	13.570
	2100.0
	920.0
	0.0173
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	细石混凝土
	1.740
	17.398
	2600.0
	920.0
	0.0158
	

	聚苯板
	0.042
	0.392
	20.0
	2015.0
	0.0140
	

	防水层（1）
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    轻质混合种植土 300mm＋陶粒排（蓄）水层 100mm＋细石混凝土（双向配筋） 40mm＋挤塑聚苯板 35mm＋防水层 2mm+水泥砂浆（1） 20mm+现浇混凝土面板 120mm+混合砂浆 15mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    抗裂砂浆（玻纤网） 10mm+硬泡聚氨酯 30mm+水泥砂浆（1） 20mm+陶粒混凝土砌块 240mm+混合砂浆 20mm
3. 幕墙：6中透光Low-E+12A+6透明-塑料窗框：
    传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.326
4. 外窗：6中透光Low-E+12A+6透明-塑料窗框：
    传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.326
围护结构概况

[image: image7.png]LER-¢ -9

FOEEL FEEE

#m EHER BER(EERD &t
K 621.116 1038. 108 0.598
] 257. 920 695. 610 0.371
i 490. 280 1197. 614 0. 409
ki 461.160 1348. 410 0.342
FiY 1830. 476 4279. 740 0.428
Em 58. 500 2956. 544 0.020
i SMETRRERIR S E R E .
BT SthExcel





备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-其他
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	26
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	3595.74
	0001(1),0002(1),0003(1),0004(1),0005(1)，0006(1),0007(1),0008(1),0008(1)

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	2058.18
	1017(1),1018(1),1019(1),1020(1),1021(1),1022(1),1003(1),1004(1),1005(1),1006(1),1007(1),1008(1),1009(1),1010(1),1011(1),1012(1),1013(1),1014(1),1015(1),1016(1)

	Sys2
	双管制风机盘管
	－
	－
	2443.05
	2020(1),2021(1),2022(1),2023(1),2024(1),2025(1),2005(1),2006(1),2007(1),2008(1),2009(1),2010(1),2011(1),2012(1),2013(1),2014(1),2016(1),2004(1),2017(1),2018(1),2019(1),2002(1),2003(1),2015(1)

	Sys3
	双管制风机盘管
	－
	－
	1275.25
	3013(1),3014(1),3005(1),3006(1),3007(1),3008(1),3009(1),3010(1),3011(1),3003(1),3004(1),3012(1),3001(1)


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-离心式冷水机组
	125
	500
	4
	2


水泵系统

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	250
	30
	8.33
	6
	2
	0

	50
	500
	55
	9.09
	6
	4
	0

	75
	750
	75
	10.00
	6
	6
	0

	100
	1000
	100
	10.00
	6
	6
	0


制冷能耗

[image: image8.png]B-E-E-E-0-E-E-E-E- B0

o RTER-- BN SRR

RERR
o 2 FRARE

1A
2R
3R

O RASR

FifE: n

1504

1004

HBLT
Ongsg OrmEy: O GEsHt
i X ] FHETC |25% 50% 75% 100%  [>100%
RN | [735 267 439 29 o o %53 XAl
A\ X ] FHETC |25% 50% 75% 100%  [>100%
AREEH () [500 315 240 37 B 2 %53 XAl
Bray  BRE v AR E BT E AT
FifE: n
a0 a0
a0 a0
30 30
300 300
201 20
2001 20
1501
1001
s0- e
0 - AEREE 0
0% 5% 100% 100%

SE (k)
%% 1000. 000 1000. 000
-t
| _ e
0% 5% w0% >0k




供暖系统

热泵系统

热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	地源热泵
	125
	500
	4.00
	2


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	变频
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	250
	31.25
	8.00
	2

	50
	500
	62.5
	8.00
	4

	75
	750
	93.75
	8.00
	6

	100
	1000
	125
	8.00
	6


制热能耗

[image: image9.png]B-E-E-E-0-E-E-E-E- B0

o RTER-- BN SRR

RERR
o 2 FRARE

1A
2R
3R

O RASR

FifE: n

1504

1004

HBLT
Ongsg OrmEy: O GEsHt
i X ] FHETC |25% 50% 75% 100%  [>100%
RN | [735 267 439 29 o o %53 XAl
A\ X ] FHETC |25% 50% 75% 100%  [>100%
AREEH () [500 315 240 37 B 2 %53 XAl
Bray  BRE v AR E BT E AT
FifE: n
a0 a0
a0 a0
30 30
300 300
201 20
2001 20
1501
1001
s0- e
0 - AEREE 0
0% 5% 100% 100%

SE (k)
%% 1000. 000 1000. 000
-t
| _ e
0% 5% w0% >0k




空调风机

独立新排风

[image: image10.png]W SRR (IR WERHSHRAIE

Sysl
Sys2
Sys3

&
BHEE

g ..
mpEiE

SIEl)

asEE FESN rEk

R REHANEE

Orr O gz

@

O »EFA

BUNEHNE v 0.24

@ i

BUNEHNE v 0.24

# R g

H RN B

MNZEENEW

EBR4%

0.8

13380

400

REMER
¥/ 3/
O EEH
O g#EH
REMRE
¥/ 3/
O £EH
+ HNE
REMRE
n3/h
EEERRY 1





[image: image11.png]W SRR (IR WERHSHRAIE

Sys2
Sys3

&
BEE

iR A
mpEiE

EBR4%

e R i

SIEl)

5 REHRANEE

Orr O gz

@
Bl NEHE

@ i
Bl NEHE

# R g

H RN B

MNZEENEW

v 0.24

v 0.24

0.5

3810

400

O »EFA
REMER
¥/ 3/
O EEH
O g#EH
REMRE
¥/ 3/
O £EH
+ HNE
REMRE
n3/h
EEERRY 1
HE





[image: image12.png]W SRR (IR WERHSHRAIE

s§s1
Sys3
\
\

. R RS

EiksE

mpEiE

aEKE

EBR4%

RHESY wiEE

SIEl)

5 REHRANEE

Orr O gz

@
Bl NEHE

@ i
Bl NEHE

# R g

H RN B

MNZEENEW

v 0.24

v 0.24

0.8

5116

400

O »EFA
REMER
¥/ 3/
O EEH
O g#EH
REMRE
¥/ 3/
O £EH
+ HNE
REMRE
n3/h
EEERRY 1





[image: image13.png]W SRR (IR WERHSHRAIE

Sysl
sisz
\
\
. R RS

EiksE

mpEiE

aEKE

EBR4%

RHESY wiEE

SIEl)

5 REHRANEE

Orr O gz

@
Bl NEHE

@ i
Bl NEHE

# R g

H RN B

MNZEENEW

v 0.24

v 0.24

0.8

2976

400

O »EFA
REMER
¥/ 3/
O EEH
O g#EH
REMRE
¥/ 3/
O £EH
+ HNE
REMRE
n3/h
EEERRY 1





负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-24.19
	8.22
	0.66
	-7.20
	4.30
	-18.20

	供冷需求(kWh/㎡)
	-0.05
	10.93
	1.88
	11.23
	-1.21
	22.79


[image: image14.png]o RTER-- BN SRR

RERR
Bl =37t

1A
2R
3R

- o
HERT
OwgsEr OnfEdsg OfEHt O RFEAR
P BIPER EaGE EISE R EE DI &it B 2 HEREE
HAETER (kWh/1%)|-24. 19 8. 22 0. 66 -7.20 4.30 -18.20 BAER: o372 M
P S FR (kih/1%)|-0. 05 10.93 1.88 11.23 -1.21 22. 79
i ki

2

+

10

ol

10

el

2

2 RSk





逐月负荷表

[image: image15.png]BREIT

OiEER OnfEdsg OfFEHt OREAR

B i ARGEAEERORENE; £, A BORERTREE, EREEENZMEOMERE
B BT () A (R ERTED (W) AT () HEM CRRTD (WFEME (b [$E08 (b
[EEZIE] 1188. 019 94. 621 598. 93¢ 0 170592.209  |213555. 248
FEA 1188. 019 94. 621 o o 86330, 051 |0
FEH2A 754, 897 53. 103 o o 21082.742 |0
rEsA o o 0 0 o o
rE4A o o 0 0 o o
rEsA o o 0 0 o o
FHeA o o 374, 589 138. 701 o 24742. 252
rE7A o o 598. 93¢ 0 o 90234. 553
rEsA o o 573. 056 0 o 90428, 455
FEHeA o o 379, 472 10. 666 o 5149, 987
rE10R o o 0 0 o o
rEuA o o 0 0 o o
»[tE12A 693. 025 79. 294 o o 63119.416 |0





[image: image16.png]OnEsR ORFEHE OmFEHt OKXRFEAR

BTEH HRE

e M T =

1400-

HEATE (8 e

)

1200-

1000-

0

1"

2

A





[image: image17.png]OwgsER OrEdE OfFEHt ORXREAR

BRAE wRE

e M T =

120000-

FEABRNB (U Wn)

100000-

0

1"

2

A





参照建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-其他
	26
	20
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	26
	20
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys2
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys3
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-离心式冷水机组
	311
	1742
	5.60
	2
	871642
	5.75
	151590

	合计
	151590


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	3484
	5.30
	4141
	0.0214
	604
	53525

	合计
	3484
	
	4141
	
	
	53525


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	3484
	0.0241
	604
	50711

	合计
	3484
	
	
	50711


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	3484
	170
	20.49
	604
	12378


供暖系统

热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.36
	1
	0.73
	0.92
	479253
	2.93
	243516


热水循环水泵能耗

	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	1364
	0.00433
	600
	3543


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	343
	0.24
	82
	1392
	114

	Sys1
	2174
	0.24
	522
	1392
	726

	Sys2
	2466
	0.24
	592
	1392
	824

	Sys3
	2762
	0.24
	663
	1392
	923

	合计
	2587


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	343
	1
	0.24
	82
	1392
	114

	Sys1
	2174
	1
	0.24
	522
	1392
	726

	Sys2
	2466
	1
	0.24
	592
	1392
	824

	Sys3
	2762
	1
	0.24
	663
	1392
	923

	合计
	2587


风机盘管

	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	452.103
	1
	1104
	500

	Sys1
	408.277
	1
	1203
	492

	Sys2
	409.119
	1
	1044
	428

	Sys3
	415.605
	1
	1123
	467

	合计
	1885


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	13
	438
	6627

	办公-走廊
	4.25
	3
	412
	1752

	厕所
	20.63
	2
	13
	258

	厨房
	24.48
	2
	63
	1553

	商场-一般商店
	38.65
	8
	879
	33986

	宾馆-3星级餐厅
	41.38
	2
	180
	7429

	空房间
	0.00
	5
	75
	0

	设备间
	0.00
	2
	38
	0

	总计
	51606


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-185.37
	7.48
	1.90
	-8.54
	0.00
	-184.54

	供冷需求(kWh/㎡)
	30.72
	9.16
	3.05
	292.69
	0.00
	335.62


[image: image18.png]50

-50

-100

-150

-200





[image: image19.png]400

350

300

250

200

150

100

50

P

W SRR
WERER
nERER
mEES





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	232521
	0
	1272.092
	01月31日08时
	0.000
	--

	2月
	63942
	0
	1172.540
	02月04日08时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	89285
	0.000
	--
	2367.858
	06月14日16时

	7月
	0
	377606
	0.000
	--
	3057.191
	07月30日16时

	8月
	0
	305827
	0.000
	--
	3495.546
	08月01日13时

	9月
	0
	98923
	0.000
	--
	2474.339
	09月10日15时

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	182790
	0
	1382.236
	12月12日08时
	0.000
	--


[image: image20.png]400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000

50000

ZRFELERK(KWh)

5 6 7 8 9 10

1

12

WEEER
WEESER





[image: image21.png]4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

BAIEEREKW)

4 5 6 7 8 9 10 1

12

W ARTEEE
WS TRTEEE





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	46.09
	0.17
	1.70
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	12.67
	0.05
	1.50
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	1.68
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.64
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.70
	－
	
	
	

	6
	11.48
	0.00
	0.04
	1.61
	－
	
	
	

	7
	44.09
	0.00
	0.14
	1.71
	－
	
	
	

	8
	35.50
	0.00
	0.11
	1.70
	－
	
	
	

	9
	12.20
	0.00
	0.04
	1.63
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.67
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	1.64
	－
	
	
	

	12
	0.00
	36.36
	0.17
	1.70
	－
	
	
	

	合计
	103.27
	95.13
	0.73
	19.87
	－
	－
	－
	－


计算结果

[image: image22.png]EEiTES TR (kWh/ %) | SERRRS (Wh/ 1) | FRRS
CIRHAAR 40. 99 42. 65 5. 90%
- AR 22. 79 24. 00 5. 05%
— HERE 18. 20 18. 65 2. 43%
[EETEl 5. 51 - -
e 1.21 -
i 4.30 = -
[SEEEES 3.26 7. 01 53. 53%
= PRSE 2.52 4. 40
= AHAE 0. 47 1.20
= AHAR 0.26 1.13
[ AR 0. 00 0.28
= ARMKE - -
— SBH/BRATE 000 0. 00
ClifieEesst 2. 43 9. 58 74. 60%
= f 2.27 9. 48
— HeEKE 0.16 0.10
= HRMAR = =

ZEA/ BT 0,00
= Ah S ERHERL 1 1.61
= RiEE 0. 0.21
— ZBEAMN 0. 0. 00
— TSR 0. 0. 00
REETIHAEHE 7. 18. 42 59. 32%
[REEA 9.82 10. 41 5. 69%
EEETG L 17.31 28. 83 39. 95%





绿色建筑性能评估得分

降低建筑能耗

	序号
	评价内容
	评估分值
	自评得分

	1
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%
	5
	10

	2
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20%
	10
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.8条


降低建筑供暖空调系统能耗

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：

	序号
	评价内容
	评估分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	15

	2
	降低50%
	15
	

	3
	降低60%
	20
	

	4
	降低70%
	25
	

	5
	降低80%
	30
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第9.2.1条


附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其他
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	80
	80
	80
	60
	60
	80
	80
	80
	80
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	90
	90
	90
	70
	70
	70
	90
	90
	90
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其他
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	80
	80
	80
	60
	60
	80
	80
	80
	80
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	95
	95
	95
	60
	95
	95
	95
	95
	50
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	90
	90
	90
	50
	50
	50
	90
	90
	90
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其他
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	30
	80
	80
	80
	50
	50
	80
	80
	80
	80
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	90
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
4

[image: image23.png]