**隔热检查计算书**

公共建筑

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 工程地点 | 广西-贺州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年12月8日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2022 |
| 软件版本 | 20200923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17607796530 |

**目 录**

[1 建筑概况 3](#_Toc121411969)

[2 评价依据 3](#_Toc121411970)

[3 评价目标与方法 3](#_Toc121411971)

[3.1 评价目标 3](#_Toc121411972)

[3.2 评价方法 3](#_Toc121411973)

[4 边界条件参数设置 4](#_Toc121411974)

[4.1 基本设置 4](#_Toc121411975)

[4.2 室外空气温度 5](#_Toc121411976)

[4.3 室外太阳辐射照度 5](#_Toc121411977)

[4.4 室内空气温度 6](#_Toc121411978)

[5 工程材料 6](#_Toc121411979)

[6 工程构造 7](#_Toc121411980)

[6.1 屋顶构造 7](#_Toc121411981)

[6.1.1 种植屋面 7](#_Toc121411982)

[6.2 外墙构造 8](#_Toc121411983)

[6.2.1 外墙构造一 8](#_Toc121411984)

[6.3 热桥柱构造 11](#_Toc121411985)

[6.3.1 热桥柱构造一 11](#_Toc121411986)

[7 验算结论 14](#_Toc121411987)

[7.1 空调房间 14](#_Toc121411988)

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 工程地点 | 广西-贺州 |
| 地理位置 | 北纬：24.70° | 东经：108.10° |
| 气候子区 | 夏热冬暖北区 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 建筑面积 | 地上3644㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 17.4m |
| 结构类型 | 框架结构 |

# 评价依据

1. 《广西公共建筑节能设计标准》DBJ/T45-096-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《绿色建筑评价技术细则》

5. 施工图、设计说明、节能计算书

# 评价目标与方法

## 评价目标

1. 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

## 评价方法

1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

**表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **房间类型** | **自然通风房间** | **空调房间** |
| **重质围护结构****（D≥2.5）** | **轻质围护结构****（D＜2.5）** |
| **内表面最高温度** | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

**表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **房间类型** | **自然通风房间** | **空调房间** |
| **重质围护结构****（D≥2.5）** | **轻质围护结构****（D＜2.5）** |
| **内表面最高温度** | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

$ t\_{i}$—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

1. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：
2. 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

 （3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

1. 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：$C\_{p}$—材料的比热， J /(kg·K)；

$ρ$—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

$Δx$—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

$t\_{f}^{k}$—对流换热温度，。

1. 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

 ,i=1,2,……n （3.2.3-3）

式中：$ t\_{i}$—差分节点温度值，。


# 边界条件参数设置

## 基本设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公式及变量** | **变量名** | **数值** | **说明** |
| **（一）内表面边界条件（第三类边界条件）** |
|  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| **（二）外表面边界条件（第三类边界条件）** |
|  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

## 室外空气温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 29.30 | 28.80 | 28.40 | 28.10 | 27.70 | 27.70 | 27.90 | 28.60 | 29.80 | 31.30 | 32.80 | 34.20 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.20 | 36.00 | 36.50 | 36.60 | 36.20 | 35.40 | 34.40 | 33.40 | 32.70 | 32.10 | 31.40 | 30.50 |

**注：气象数据参考 广西-梧州**

## 室外太阳辐射照度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **变量** | **变量名** | **公式来源** |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 17.60 | 11.74 | 11.23 | 6.91 | 19.40 |
| 6:00 | 146.13 | 74.75 | 73.94 | 43.90 | 146.10 |
| 7:00 | 259.28 | 150.40 | 136.67 | 94.78 | 297.20 |
| 8:00 | 363.28 | 210.06 | 179.86 | 140.87 | 468.00 |
| 9:00 | 386.00 | 269.75 | 214.28 | 174.73 | 621.60 |
| 10:00 | 338.35 | 313.08 | 236.59 | 193.98 | 727.10 |
| 11:00 | 245.19 | 331.35 | 245.19 | 201.79 | 782.70 |
| 12:00 | 227.23 | 303.86 | 337.71 | 187.39 | 740.00 |
| 13:00 | 194.22 | 246.94 | 396.09 | 160.22 | 634.60 |
| 14:00 | 150.43 | 171.99 | 381.32 | 117.81 | 462.50 |
| 15:00 | 99.03 | 95.57 | 291.31 | 58.32 | 273.90 |
| 16:00 | 30.84 | 17.58 | 125.54 | 5.77 | 81.40 |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**注：气象数据参考 广西-梧州**

## 室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

# 工程材料

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |
| “WiCi外喜”SBS耐根穿刺型防水保温一体化板（硬泡聚氨酯） | 0.024 | 0.360 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 燃烧性能B1级或B2级、修正系数=1.1 |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.440 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0040 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1700) | 0.950 | 11.400 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0188 |  |
| 轻质粘土(轻质混合种植土) | 0.470 | 6.360 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋网细石混凝土 | 1.740 | 17.198 | 2500.0 | 935.0 | 0.0040 |  |

# 工程构造

## 屋顶构造

### 种植屋面

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称由外到内 | 厚度 | 差分步长 | 导热系数 | 蓄热系数 | 修正系数 | 热阻 | 热惰性指标 |
| (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 轻质粘土(轻质混合种植土) | 150 | 8.8 | 0.470 | 6.360 | 1.00 | 0.319 | 2.030 |
| 钢筋网细石混凝土 | 40 | 10.0 | 1.740 | 17.198 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| “WiCi外喜”SBS耐根穿刺型防水保温一体化板（硬泡聚氨酯） | 20 | 10.0 | 0.024 | 0.360 | 1.10 | 0.758 | 0.300 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 30 | 7.5 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.136 | 0.490 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 1.667 | 0.567 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | － | 3.018 | 5.461 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.80 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.32 |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |

#### 空调房间：逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 26.54 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.56 | 26.55 | 26.55 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.55 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.54 | 26.54 |

## 外墙构造

### 外墙构造一

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称由外到内 | 厚度 | 差分步长 | 导热系数 | 蓄热系数 | 修正系数 | 热阻 | 热惰性指标 |
| (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 保温砂浆 | 20 | 6.7 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.069 | 0.306 |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1700) | 160 | 10.7 | 0.950 | 11.400 | 1.00 | 0.168 | 1.920 |
| 石灰砂浆 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | － | 0.839 | 2.946 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.00 |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |

#### 空调房间：东向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.09 | 27.06 | 27.02 | 26.98 | 26.94 | 26.90 | 26.85 | 26.81 | 26.78 | 26.76 | 26.77 | 26.80 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.85 | 26.90 | 26.96 | 27.01 | 27.06 | 27.10 | 27.13 | 27.15 | 27.16 | 27.15 | 27.14 | 27.12 |

#### 空调房间：西向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.16 | 27.12 | 27.08 | 27.04 | 26.99 | 26.94 | 26.89 | 26.85 | 26.81 | 26.78 | 26.77 | 26.77 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.79 | 26.83 | 26.88 | 26.95 | 27.03 | 27.11 | 27.17 | 27.21 | 27.23 | 27.22 | 27.21 | 27.19 |

#### 空调房间：南向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.07 | 27.04 | 27.01 | 26.97 | 26.93 | 26.88 | 26.84 | 26.80 | 26.76 | 26.74 | 26.73 | 26.74 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.77 | 26.82 | 26.89 | 26.95 | 27.01 | 27.06 | 27.10 | 27.12 | 27.13 | 27.13 | 27.11 | 27.09 |

#### 空调房间：北向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 26.97 | 26.94 | 26.92 | 26.88 | 26.85 | 26.81 | 26.77 | 26.73 | 26.70 | 26.68 | 26.66 | 26.67 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.69 | 26.72 | 26.77 | 26.82 | 26.87 | 26.92 | 26.95 | 26.98 | 26.99 | 27.00 | 26.99 | 26.98 |

## 热桥柱构造

### 热桥柱构造一

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称由外到内 | 厚度 | 差分步长 | 导热系数 | 蓄热系数 | 修正系数 | 热阻 | 热惰性指标 |
| (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R\*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 10.0 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 保温砂浆 | 20 | 6.7 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.069 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 160 | 12.3 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.092 | 1.582 |
| 石灰砂浆 | 20 | 10.0 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | － | 0.763 | 2.608 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.08 |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |

#### 空调房间：东向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.15 | 27.12 | 27.08 | 27.04 | 27.00 | 26.96 | 26.91 | 26.87 | 26.85 | 26.84 | 26.87 | 26.91 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.96 | 27.01 | 27.07 | 27.12 | 27.16 | 27.20 | 27.22 | 27.23 | 27.23 | 27.22 | 27.20 | 27.18 |

#### 空调房间：西向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.22 | 27.18 | 27.14 | 27.10 | 27.05 | 27.00 | 26.96 | 26.91 | 26.88 | 26.86 | 26.85 | 26.86 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.89 | 26.94 | 27.00 | 27.07 | 27.15 | 27.22 | 27.28 | 27.30 | 27.31 | 27.29 | 27.27 | 27.25 |

#### 空调房间：南向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.13 | 27.10 | 27.07 | 27.03 | 26.98 | 26.94 | 26.90 | 26.86 | 26.83 | 26.81 | 26.81 | 26.83 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.88 | 26.93 | 27.00 | 27.06 | 27.12 | 27.16 | 27.19 | 27.20 | 27.20 | 27.19 | 27.18 | 27.16 |

#### 空调房间：北向逐时温度



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 27.02 | 27.00 | 26.97 | 26.94 | 26.90 | 26.86 | 26.83 | 26.79 | 26.76 | 26.74 | 26.74 | 26.75 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.78 | 26.82 | 26.86 | 26.92 | 26.96 | 27.01 | 27.03 | 27.05 | 27.06 | 27.06 | 27.05 | 27.04 |

# 验算结论

## 空调房间

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| 屋顶 | 上:种植屋面 | 6:40 | 26.56 | 28.50 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一 | 19:55 | 27.16 | 28.00 | 满足 |
| 西:外墙构造一 | 20:20 | 27.23 | 28.00 | 满足 |
| 南:外墙构造一 | 20:10 | 27.13 | 28.00 | 满足 |
| 北:外墙构造一 | 21:00 | 27.00 | 28.00 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 19:25 | 27.23 | 28.00 | 满足 |
| 西:热桥柱构造一 | 19:40 | 27.31 | 28.00 | 满足 |
| 南:热桥柱构造一 | 19:35 | 27.20 | 28.00 | 满足 |
| 北:热桥柱构造一 | 20:25 | 27.06 | 28.00 | 满足 |