建筑碳排放报告书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-贺州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月20日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220505(SP3) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17758608256 |

目  录

1	建筑概况	4

2	标准依据	4

3	软件介绍	4

4	气象数据	5

4.1	气象地点	5

4.2	逐日干球温度表	5

4.3	逐月辐照量表	5

4.4	峰值工况	5

5	围护结构	6

5.1	工程材料	6

5.2	围护结构作法简要说明	6

6	围护结构概况	7

7	房间类型	8

7.1	房间表	8

7.2	作息时间表	8

8	采暖空调	8

9	照明	8

10	设备维护	8

10.1	采暖空调设备	8

10.2	电梯	9

11	排风机	9

12	生活热水	9

12.1.1	热水需求	9

12.1.2	太阳能集热	9

12.1.3	热水设备	9

13	电梯	10

13.1	直梯	10

13.2	电梯碳排放	10

14	光伏发电	10

15	风力发电	10

16	计算结果	11

16.1	建材生产运输碳排放	11

16.1.1	建材生产阶段	11

16.1.2	建材运输阶段	11

16.2	建筑建造拆除碳排放	12

16.3	碳汇	12

16.4	建筑运行碳排放	12

16.5	全生命周期	13

16.5.1	单位面积指标	13

16.5.2	总碳排放量	13

17	附录	16

17.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	16

17.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	16

17.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	16

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-贺州 |  |
| 地理位置 | 北纬：24.70° | 东经：108.10° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上3644 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上17.4 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 17493.54 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 5142.10 |  |
| 北向角度 | 60 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.80 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

气象地点

广西-梧州, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月02日17时 | 36.7 | 27.2 | 19.4 | 86.7 |
| 最冷 | 02月07日06时 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 17.3 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1700) | 0.950 | 11.400 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0188 |  |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.440 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 石油沥青(ρ=1400) | 0.270 | 6.730 | 1400.0 | 1680.0 | 0.0000 |  |
| 轻质粘土(轻质混合种植土) | 0.470 | 6.360 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0040 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| “WiCi外喜”SBS耐根穿刺型防水保温一体化板（硬泡聚氨酯） | 0.024 | 0.360 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 燃烧性能B1级或B2级、修正系数=1.1 |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 0.048 | 0.791 | 130.0 | 1380.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 纤维板(ρ=600) | 0.230 | 5.280 | 600.0 | 2510.0 | 0.1130 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

轻质粘土(轻质混合种植土) 150mm＋石油沥青(ρ=1400) 3mm＋聚氯乙烯硬泡沫塑料 10mm＋“WiCi外喜”SBS耐根穿刺型防水保温一体化板（硬泡聚氨酯） 10mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） 30mm＋保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋保温砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋保温砂浆 20mm＋粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1700) 160mm＋保温砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋保温砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 幕墙：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限）：

传热系数2.500W/m^2.K，太阳得热系数0.348

5. 外窗：断热铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限）：

传热系数2.500W/m^2.K，太阳得热系数0.348

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.69(D:4.95) |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.96(D:3.00) |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.06 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.75 | 2.50 | 0.23 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.90 | 2.50 | 0.28 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.34 | 2.50 | 0.23 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.59 | 2.50 | 0.26 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 11(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

采暖空调

| 类别 | 负荷 (kWh/a) | 系统综合 性能系数 | 耗电 (kWh/a) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量 (tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 | 55443 | 3.5 | 15841 | 0.5271 | 8.350 |
| 供暖 | 5144 | 2.6 | 1978 |  | 1.043 |
| 合计 |  |  |  |  | 9.393 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 19.13 | 10 | 300 | 5742 | 0.5271 | 3.027 |
| 办公-普通办公室 | 11.13 | 17 | 2145 | 23870 |  | 12.582 |
| 办公-走廊 | 8.69 | 2 | 1099 | 9552 |  | 5.035 |
| 空房间 | 0.00 | 6 | 47 | 0 |  | 0.000 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 20.643 |

设备维护

采暖空调设备

| 型材 | 质量(kg) | 安装更换次数 | 碳排放因子(kgCO2/t) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 0 | 2 | 9410 | 0.000 |
| 铜材 | 0 |  | 2150 | 0.000 |
| 铝材 | 0 |  | 900 | 0.000 |
| 总计 | 0 |  |  | 0.000 |

电梯

| 总质量(kg) | 安装更换次数 | 碳排放因子(kgCO2/t) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 9410 | 0.000 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 | 0.5271 | 38.478 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 38.478 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 100 | 365 | 18778 |
| 总计 |  |  |  |  | 18778 |

太阳能集热

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 100 | 16340 | 365 | 0.45 | 0.15 | 63369 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 63369 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 免费天数 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.5271 | 0.000 |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 0.5 | 340 | 1 | 3420 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 3420 |

电梯碳排放

| 电梯 | 电耗(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 3420 | 0.5271 | 1.803 |
| 合计 |  |  | 1.803 |

光伏发电

| 月 | 发电量(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71.2158 | 0.5271 | 0.0375378 |
| 2 | 66.052 |  | 0.034816 |
| 3 | 65.2747 |  | 0.0344063 |
| 4 | 102.807 |  | 0.0541896 |
| 5 | 133.036 |  | 0.0701233 |
| 6 | 143.186 |  | 0.0754733 |
| 7 | 174 |  | 0.0917154 |
| 8 | 173.58 |  | 0.091494 |
| 9 | 160.564 |  | 0.0846333 |
| 10 | 172.608 |  | 0.0909817 |
| 11 | 154.844 |  | 0.0816183 |
| 12 | 124.348 |  | 0.0655438 |
| 总计 |  |  | 0.813 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径(m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用 平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh/a) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 142 | 0.075 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 0.075 |

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 3881.38 | 0 | 全生命周期 | 340 | 1319.669 |
| 钢筋 | t | 280.63 | 0.45 | 全生命周期 | 2340 | 361.171 |
| 型钢 | t | 32.80 | 0.45 | 全生命周期 | 2365 | 42.665 |
| 水泥 | t | 123.91 | 0 | 全生命周期 | 735 | 91.074 |
| 钢混预制楼板 | m3 | 76.53 | 0 | 全生命周期 | 688 | 52.653 |
| 钢混预制墙板 | m3 | 758.05 | 0 | 全生命周期 | 488 | 369.928 |
| 预拌砂浆 | t | 849.16 | 0 | 全生命周期 | 370 | 314.189 |
| 砂 | m3 | 76.53 | 0 | 全生命周期 | 3 | 0.230 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | m3 | 34.09 | 0 | 全生命周期 | 534 | 18.204 |
| 矩型柱（0.013） | m3 | 546.67 | 0 | 全生命周期 | 574 | 313.789 |
| 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限） | m2 | 1837.35 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 237.937 |
| 保温门（多功能门） | m2 | 26.46 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 1.278 |
| 内门 | m2 | 85.95 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 4.151 |
| 岩棉板 | t | 123.91 | 0 | 全生命周期 | 1980 | 245.342 |
| 涂料 | t | 18.22 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 119.341 |
| 电缆 | kg | 663.30 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 62.417 |
| 管材 | kg | 5466.73 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 19.680 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3573.718 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 9160.05 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 42.136 |
| 钢筋 | 280.63 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 16.136 |
| 型钢 | 32.80 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.886 |
| 水泥 | 123.91 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 7.125 |
| 钢混预制楼板 | 191.34 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 11.002 |
| 钢混预制墙板 | 1895.13 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 108.970 |
| 预拌砂浆 | 849.16 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 3.906 |
| 砂 | 122.46 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 7.041 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 1.19 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.068 |
| 矩型柱（0.013） | 792.68 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 45.579 |
| 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限） | 36.75 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 2.113 |
| 保温门（多功能门） | 0.79 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.045 |
| 内门 | 2.58 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.148 |
| 岩棉板 | 3.72 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.214 |
| 涂料 | 18.22 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.048 |
| 电缆 | 0.66 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.038 |
| 管材 | 5.47 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.315 |
| 合计 |  |  |  |  | 247.770 |

建筑建造拆除碳排放

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 建造占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 4022.619 | 0.05 | 191.553 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05 |  | 9.578 |
|  |  |  | 201.131 |

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 拆除排放占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 4022.619 | 0.1 | 402.262 |

碳汇

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 1 | 30 | 50 | 50 | 75.000 |
| 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木 | 1 | 15 | 50 |  | 37.500 |
| 密植灌木 | 1 | 7.5 | 50 |  | 18.750 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 1 | 0.5 | 50 |  | 1.250 |
| 合计 |  |  |  |  | 132.500 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷(Ec) |  | 217.32 | 0.5271 | 417.483 |
| 供暖(Eh) |  | 27.14 | 0.5271 | 52.138 |
| 照明 |  | 537.31 | 0.5271 | 1032.170 |
| 插座设备 |  | - | 0.5271 | - |
| 其他(Eo) | 电梯 | 46.92 | 0.5271 | 2014.044 |
|  | 排风机 | 1001.51 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 |  |  |
|  | 合计 | 1048.43 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 燃气 | 炊事 | -(m³/㎡) | 55.54 | - |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 设备安装维护 | 采暖空调设备、电梯 | - |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 21.15 | 0.5271 | 40.627 |
|  | 风力(Ew) | 1.94 |  | 3.731 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 3471.478 |

全生命周期

单位面积指标

| 类别 | 年碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 19.61 | 980.58 |
| 建筑材料运输 | 1.36 | 67.99 |
| 建筑建造 | 1.10 | 55.19 |
| 建筑拆除 | 2.21 | 110.37 |
| 建筑运行 | 19.05 | 952.53 |
| 碳汇 | -0.73 | -36.36 |
| 合计 | 42.60 | 2130.30 |

总碳排放量

| 类别 | 年碳排放量(tCO2/a) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 71.474 | 3573.718 |
| 建筑材料运输 | 4.955 | 247.770 |
| 建筑建造 | 4.023 | 201.131 |
| 建筑拆除 | 8.045 | 402.262 |
| 建筑运行 | 69.430 | 3471.478 |
| 碳汇 | -2.650 | -132.500 |
| 合计 | 155.277 | 7763.859 |

附录

暑假:7.15~9.1; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日