## Sheet1
节能设计综合评价
|  | 参照建筑 | 设计建筑
屋顶平均传热系数K[W/(㎡.K)] |  | Dm>2.5，Km=0.8 Dm<2.5，Km=0.4 | Km=0.69 Dm=3.65
外墙平均传热系数K[W/(㎡.K)] |  | Dm>2.5，Km=1.5 Dm<2.5，Km=0.7 | Km=0.88 Dm=3.16
屋顶透明部分传热系数K[W/(㎡.K)] |  | 2.8 | -
屋顶透明部分综合太阳得热系数 SHGCw |  | 0.27 | -
底面接触室外的架空或外挑楼板 |  | 1.5 | 1.19
屋顶表面吸收系数ρ |  | 0.80 | 0.80
外墙表面吸收系数ρ |  | 0.49 | 0.49
屋顶透明部分面积占屋顶总面积比例 |  | - | -
窗墙比 | 东向 | 0.35 | 0.35
| 西向 | 0.65 | 0.65
| 南向 | 0.65 | 0.65
| 北向 | 0.80 | 0.80
外窗传热系数 | 东向 | 2.70 | 2.00
| 西向 | 2.50 | 2.00
| 南向 | 2.60 | 2.00
| 北向 | 4.00 | 2.00
外窗综合太阳得 热系数SHGCw | 东向 | 0.36 | 0.24
| 西向 | 0.28 | 0.20
| 南向 | 0.31 | 0.22
| 北向 | 0.49 | 0.22
室内参数和气象条件设置 |  | 按《陕西省公共建筑节能设计规范》附录D设置
权衡判断计算结果 | 空调年耗电量(kWh/㎡) | 16.64 | 14.75
结论 |  | 权衡判断计算结果 满足 要求