工程说明

参赛团队：江苏工程职业技术学院

项目名称：生机盎然—双碳及后疫情背

景下的绿色综合楼设计

二〇二二年十二月

目    录

第一章  总论………………………………………………………….......4

第一节  项目概况……………………………………………..…..4

第二节  编制原则、依据和范围…………………………………7

第三节  研究结论和建议………………………………………...8

第二章	 项目建设的必要性………………………………………………9

第一节  项目建设的必要性………………………………………9

第三章  项目建设的可行性……………………………………………...11

第一节  项目场址及区位交通优势………………………………11

第二节  建设本项目的建设条件已具备…………………………13

第三节  建设本项目的外部环境条件已具备……………………14

第四章  项目总体方案..……..…..……...…..……...…..…………….......17

第一节  项目建设目标和定位……………………………………17

第二节  建设指导思想和原则……………………………………18

第三节  项目建设标准和规模……………………………………19

第五章  项目场址及建条设………………………..…....….....................21

第一节  项目的场址………………………………..…….……....21

第二节  项目的建设条件…………………………..…….……....23

第六章  工程技术方案…..…..……..…..……...…..……..…....................24

第一节  建筑专业方案设计………………..…….……….………24

第二节  结构专业方案设计……..…..……...…..……..…...........25

第三节  给排水专业方案设计……..…..……...…..……..….......30

第四节  电气专业方案设计……..…..……...…..……..…...........32

第五节  弱电专业方案设计……..…..……...…..……..…...........35

第六节  暖通专业方案设计……..…..……...…..……..…........41

第七章  节能方案..…..……...…..……...…..…….……..…..…..............42

第一节  用能标准和节能规范……...…..…….……..…..…........42

第二节  能源消耗情况…...…..……...…..…….……..…..……...44

第三节  节能措施..……...…..……...…..…….……..…..….........47

第四节  结论.…..……...…..……...…..…….……..…..…............52

第八章  消防、环保、劳动卫生安全……………………………………52

第一节  消防…..……...…..……...…..…….……..…..….............56

第二节  环保…..……...…..……...…..…….……..…..….............61

第三节  劳动保护和安全卫生…...…..…….……..…..…............64

第一章  总论

项目名称：生机盎然—双碳及后疫情背景下的绿色综合楼设计

参赛团队：江苏工程职业技术学院

建设地点：南通市蒋家巷西侧、中学堂街北侧南通中学校园内

建设规模：在原体育馆位置（危房拆除）新建艺术教育中心综合楼一幢，新建建筑地上二层（局部三层），地下一层，地上、地下总建筑面积约5985平方米（其中地上4376平方米，地下1609平方米）；建设内容包括音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、排练厅、1000座多功能报告厅（小剧院）、学生及校友艺术作品陈列室、艺术交流空间等；配套建设设备用房、室外管线及室外绿化景观等。

- 第一节  项目概况

一、项目由来

江苏省南通中学是一所有着116年历史的全国重点名校，长期以来学校以其深厚的文化底蕴和卓著的办学成果立于全国基础教育前列。新世纪以来学校正以“精品与多元”的目标定位开拓进取，奋力前行。

南通中学老体育馆（健雄馆）建于上世纪80年代，因年代已久，加之建设标准较低，经有关部门鉴定已确定为危房并建议拆除。2013年建成投入使用的新体育馆目前既要满足全校室内体育活动的开展，又要兼做师生集会场地，一直处于满负荷、高频率使用状态。随着南通中学多元化办学的发展格局越发显著，学校各类集会、交流、报告、演出等活动日益增多，为了满足师生集会场地的需要，急需建设一座能容纳约1000人左右座位的多功能报告厅（小剧场），以便为今后学校开展各类艺术展演、学术交流和集会活动提供合适的场所。长期以来，学校也缺乏正规的音乐、舞蹈、美术等专用教室，目前挤占理化生实验教室，造成课程间相互干扰，严重影响了正常的教学秩序。

新建绿色综合楼既是满足学校办学功能配置标准要求，同时对于完善校园基础设施建设，充分利用土地资源，实现普通高中教学班和藏族班、青少年航空班、AP国际班等专项教学班的资源共享、创造校园新的活力中心、提升校园文化空间品味等均有着非常重要的意义，项目如能实施，将为百年名校未来长久的可持续发展带来多元综合的投资效益。

二、项目基本情况和主要建设内容

1、项目地址

新建艺术教育中心综合楼工程建设用地位于南通市蒋家巷西侧、中学堂街北侧江苏省南通中学校园内。基地原址为学校老体育馆（健雄馆），基地南北侧均为学校现有教学楼，基地总用地面积约3000平方米。

2、建设规模

项目规划总建筑面积约5985平方米，其中地上建筑面积约4376平方米，地下建筑面积约1609平方米。地上三层，地下一层，地上总高度22.65米。建设内容包括音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、排练厅、1000座多功能报告厅（小剧院）、学生及校友艺术作品陈列室、艺术交流空间等；配套建设设备用房、室外管线及室外绿化景观等。

3、建设周期

项目建设周期计划约为12个月，拟自2023年2月底到2024年1月底。

4、节能

项目正常运营后耗电15万kW.h/年，新鲜水0.36万t/年。项目年综合能耗总量等价值为49.8tce/年；当量值18.743tce/年。符合国家能效相关要求。应严格执行国家和省公共建筑节能相关标准，落实建筑节能各项措施。

5、绿色建筑

根据江苏省和南通市相关绿建节能政策规定，本工程应执行绿色建筑一星级标准。

6、环境保护

项目产生的污染源，采用综合和科学的治理措施，运营过程中产生的污染可以得到有效的治理；项目实施以后，对周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣、垃圾、废气均可以得到有效的控制和治理，所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放，该项目从环保角度看可行。

7、项目当前进展情况

目前项目拟建设用地内原有建筑（老体育馆）已经拆除。建设单位正在进一步做好项目环境影响报告、能评报告、项目方案设计、项目实施筹划等前期准备工作。

8、适用产业政策

南通中学新建艺术教育中心综合楼工程符合《江苏省教育厅“十四五”教育发展规划》、南通市人民政府《南通市“十四五”教育发展规划》以及《南通市“十四五”规划》中规定的产业政策方向，本项目应报当地政府管理部门核准。

三、项目主要经济技术数据及指标

1、主要功能区及面积指标：

项目总用地面积约3000平方米，规划地上、地下总建筑面积约5985平方米，建设内容包括音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、排练厅、1000座多功能报告厅（小剧院）、学生及校友艺术作品陈列室、艺术交流空间等；配套建设地下设备用房、室外管线及室外绿化景观等。

2、总平主要经济技术指标：

总用地面积：3000㎡

总建筑面积：5985m2

其中：地上建筑面积：4376m2

地下建筑面积：1609m2

建筑高度：22.65m，地上三层，地下一层

绿地率：35.0%	(全校平衡)

- 第二节  编制原则、依据和范围

一、编制原则：

- 符合国家、省、市产业发展政策，符合省、市教育发展规划；

- 符合学校可持续发展的目标；

- 建设规模和投资规模切合实际并符合相关标准；

- 统筹靠虑施工方便、节约能源、便于管理维护等因素。

二、编制依据：

- 南通市行政审批局通行审批[2022]486号“市行政审批局关于绿色综合楼工程项目建议书的批复”

- 江苏省南通中学校园总平规划（2022年10月调整稿）

- 《江苏省南通中学“十四五”事业发展规划》

- 《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）

- 《江苏省中小学教育技术装备标准(十四五版)》

- 《江苏省普通高中基本实现现代化校舍建设标准》

- 《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)

- 《中小学校设计规范》(GB50099-2011)

- 《电影院建筑设计规范》(JGJ58-2008)

9、  《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2016)

10、 《江苏省绿色建筑设计标准》(DGJ32/J173-2014)

- 《江苏省城市规划管理技术规定》（ 2011年版 ）

12、南通市《江苏省城市规划管理技术规定》实施细则（ 2014年版 ）

13、建设方南通中学提供的其他有关资料。

  - 编制范围：

研究范围包括项目背景分析、项目的必要性和可行性分析、项目建设规模分析、项目选址分析、建设条件和工程技术方案分析（总图、建筑、结构、设备、室外配套等）、能耗分析、环境保护、绿色建筑、项目组织管理与实施进度、项目投资估算、资金筹措、投资效益、建议和结论等。

- 第三节  研究结论与建议

一、研究结论

1、项目符合国家、地方发展规划

本项目的建设符合国家及地方教育事业《十四五规划纲要》，项目建成后不仅将成为学校重要的艺术教育配套设施用房，也将成为学校师生开展对外交流展示的重要阵地，长久将为满足百年名校多元化教学需求、为社会培养出更多的合格人才、为南通的社会经济发展做出重要的贡献。

2、项目符合国家产业政策

南通中学新建艺术教育中心综合楼工程符合国家、江苏省以及南通市等规定的产业政策方向，符合学校可持续发展需求，应该尽快争取立项。

3、符合环境保护、节能、绿色建筑等相关标准

本项目积极落实环保，污染物排放符合国家及地方相关标准要求。 项目能耗符合国家能效的相关要求，节能设施完善。项目贯穿绿色环保设计思路及用材，体现了资源节约型和环境友好型社会的理念，应确保项目达到“一星级”绿色建筑标准。

二、建议

1、新建绿色建筑——艺术教育中心综合楼为百年历史名校现有校区内中心位置新建艺术中心综合楼，应认真研究项目所在基地位置，充分利用好老城区宝贵的土地资源，合理进行空间布局。应协调处理好新建筑和周边环境之间的和谐关系，使新建建筑较好地融入现有环境，并形成有机整体。

2、建设方案应着重体现艺术教育综合大楼的艺术性、文化性、灵活性和开放性，努力构建百年名校新的校园活力中心，提升校园文化品位。

3、拟建项目配套设施（如供水、排水、供电、通讯、消防等）的建设需按照规范要求统筹安排，应兼顾校内原有配套设施的整合完善，实现资源共享，努力贯彻绿色节能方针，确保项目各项配套建设同步完成交付。

第二章  项目建设的必要性

- 第一节   项目建设的必要性

（一）新建绿色综合楼工程是满足学校各类艺术教学用房功能达标，保证校舍指标符合四星级高中建设标准的需要。

依据《城市普通中小学校校舍建设标准》、《江苏省教育现代化学校标准》等相关标准，南通中学现缺少音乐教室、舞蹈教室、舞蹈排练室及其辅助用房2353㎡，缺少多功能报告厅2769㎡，其他用房815㎡。学校现有宽裕校舍的开间小，层高低，结构柱多，不可调剂使用，只有新建，才能满足相关标准要求。

（二）新建绿色综合楼是完善南通中学校园基础设施建设，提升百年名校校园文化空间品质的需要。

南通中学老体育馆（健雄馆）建于上世纪80年代，在学校新体育馆建成以前，老体育馆一直用于“体教结合”传统体育项目-女排的训练场馆，同时也兼作学校大型集会演出场所。因年代已久，加之当时建设标准较低，经有关部门鉴定，老体育馆已不适宜继续作为训练和集会演出场所，已建议拆除。

2013年建成投入使用的新体育馆地上、地下总建筑面积3600平方米，由于与北极阁历史文物保护建筑以及濠河风景区紧邻，受规划限高10米以下等条件限制，地上空间当时只能建到一层（另地下一层为汽车库）。由于学校没有其他300人以上的集会场所，新体育馆建成后既要满足全校室内体育活动的开展，又要兼做师生集会场地，所以新体育馆建成以来一直处于满负荷、高频率使用状态，使用时经常造成冲突，远远不能满足通中这所百年名校办学的需要。另外，根据2005年编制的校园总平规划，拟在原市房管局办公楼原址规划建设的学校艺体综合大楼，因该区域一直未能划拨给学校，而一直无法实施。随着南通中学多元化办学的发展格局越发显著，学校各类集会、交流、报告、演出等活动日益增多，为了满足师生集会场地的需要，结合新建绿色综合楼，并在建筑内设置一个能容纳约1000人左右座位的多功能报告厅（小剧场），这将为今后学校开展各类艺术展演、学术交流和集会活动提供合适的场所。

另外，建于老体育馆北侧的学校艺术长廊也建设于八十年代末，由于容量有限，至今只能陈列非常有限的校友作品。建校100多年来，江苏省南通中学英才辈出，涌现出了众多在国际国内都很知名的科学家、艺术家，众多知名校友的艺术作品和成就等一直没有可以陈列展示的空间。为了更好地宣传和展示学校办学成果，促进校园文脉文化的传承，结合校园改造建设新的校友和学生作品陈列展示空间也势在必行。

（三）结合新建艺术教育中心综合楼适当配套建设校园通用设施，也是节约用地，提高综合投资效益的需要。

新建艺术教育中心综合楼拟选址位置（即南通中学老体育馆基地）位于校园中心区域，且靠近东侧校园主入口，从节约建设用地和充分利用老城中心区名校珍贵的校园用地角度考虑，计划在二层新建主体建筑下设置一层普通地下室，主要空间作为音乐舞蹈排练及活动用房，部分空间作为校友艺术作品陈列展示用房，另外为建筑配套的水泵及变配电室用房等也可设在地下室，该部分设备用房同时可以为整个校园服务。

从校园空间整体配置合理的角度考虑，基地北侧为校园东西向主干道，主干道北侧为高中部教学楼诚恒楼，诚恒楼的建筑高度为地上四层教室加一层架空自行车库，建筑总高度为18.25米，规划新建筑位于诚恒楼的南侧，建筑高度不宜高于诚恒楼，且应保证对诚恒楼底层教学用房没有日照遮挡。故利用地下空间建设一层地下室将有利于降低建筑总高度和建筑体量，形成宜人的建筑空间尺度。借鉴国内外成功案例，结合地下一层设置局部敞开式下沉广场（艺术长廊），让师生直接经过室外台阶便能从室外进入下沉空间，地下室朝向下沉广场的外窗设置为落地玻璃窗，将可以使地上地下、室内室外空间借助下沉广场连为一体，不仅能营造立体丰富的校园文化空间氛围，同时在建设绿色生态校园方面将作出非常有益的尝试。

可见，新建绿色综合楼既是实施南通中学十四五规划及今后长远发展的需要，同时对于完善南通中学校园基础设施建设，充分利用土地资源，实现普通高中教学班和藏族班、青少年航空班、AP国际班等专项教学班的资源共享、提升校园文化空间品味等均有着非常重要的意义，项目如能实施，将为百年名校未来长久的可持续发展带来多元综合的投资效益。

第三章  项目建设的可行性

- 项目场址及区位交通优势

- 一、项目场址

拟建绿色综合楼项目选址位于学校原有老体育馆（原健雄馆）位置，老体育馆已于2011年被鉴定为危房，并已于2022年3月初拆除，地块规划用地性质为教育用地。江苏省南通中学作为南通市老城区优质资源名校和全国知名重点高中学校，位于南通老城区的核心位置，北倚濠河风景区，南临城市东西主干道人民中路和市民广场，该基地地理位置优越，对外交通便捷，环境景观资源条件优良。

- 二、区位交通优势

南通市，地处中国黄海南部，长江入海口东岸，南与苏州、上海两市隔江相望，西北与泰州市接壤，北与盐城市接壤，被誉为“东北上海”；北接广袤的苏中大平原，通过铁路与欧亚大陆桥相连；从长江口出海可通达中国沿海和世界各港；溯江而上，可通苏、皖、赣、鄂、湘、川六省及云、贵、陕、豫等地。苏通长江公路大桥和崇启大桥建成通车以来，南通已进入上海一小时经济圈。南通面临海外和内陆两大经济辐射扇面，与上海有着相似的地理区位优势。素有“江海明珠”、“扬子第一窗口”之美誉。铁路、公路、航空、水运等运输方式齐全，构成了全方位、立体化、大运量交通运输网络。

航空：南通兴东国际机场位于南通市区东北的通州区兴东镇，是江苏省最早投入的民用机场，距市中心直线距离约18公里，并和宁通、盐通等高速公路连接。目前已开通了南通至广州、北京、厦门、深圳、大连、成都、武汉、温州、青岛、南京等地的航线。2015年兴东机场完成了国际及港澳台航站楼及联检大楼的建设，获批一类航空开放口岸资格，并于2016年初开通了南通至韩国和日本的国际航班，目前兴东国际机场航站扩建工程正在紧张施工中，预计2019年能建成投入使用。

铁路：已建成的铁路有新长铁路和宁启铁路，沪通铁路正在建设中，宁启铁路南通至启东段、新长铁路盐城至海安段改造项目也已开工建设。目前，南通铁路通车里程为220公里，上述3条铁路建成后，全市通车里程将达到350公里，占全省五分之一强。2016年5月中旬起，宁启铁路动车线已开始运行，南京到扬州、泰州、南通的运行时间大大缩短，南通已正式步入“动车时代”。

公路：境内现有宁通、通启、通盐和沿海四条高速公路，通过苏通长江公路大桥南通已融入上海一小时都市圈，与苏南、浙江等省市的距离也进一步拉近。此外，崇启长江大桥以及崇明长江隧道拉近了南通与上海浦东的距离。通过境内的204和328国道，使得南通的公路网日益成型，趋于成熟。

市内交通：目前南通市内交通建立起以公共交通为主体、融个体交通（步行、自行车、小汽车等）为一体的、多元化协调发展的综合客运体系。

城市轨道交通：南通市城市轨道交通规划已于2014年8月获国家发改委批准，成为全国第37个，江苏省第6个获批建设轨道交通的城市。轨道交通1号线工程已于2017年12月18日正式开工建设。

本项目拟选址基地北距南通火车站约8-10公里，距离南通兴东国际机场约7-8公里，距离宁启、沿海高速公路仅2公里，对外交通极为便捷方便。

- 第二节  新建校区工程已具备项目建设条件

- 一、新建艺术教育中心综合楼工程符合城市规划布局要求

拟建绿色综合楼工程选址拟位于学校原有体育馆（危房已计划拆除）位置，总平布局符合学校总体发展规划，基地周边各项文化、医疗卫生、商贸、休闲、居住服务等设施配套齐全。利用学校现有用地新建艺术教育中心综合楼不仅有利于百年通中顺利落实十四五发展规划，实现学校长远健康可持续发展，也符合符合南通市城市总体发展规划和城市中小学教育设施布局的要求。

- 二、新建艺术教育中心综合楼工程具有合适的基地条件

本次绿色综合楼，基地总用地面积约3000平方米。该地块用地性质为文教体育用地，目前土地使用用途明确，基地地势平整，周边场地开阔，对外联系便捷，通达性好，动迁量少，基地与其他单位和周边建筑留有足够安全距离，进出道路通畅，随时可满足工程开工建设需要。

- 三、基地基础设施已经实施到位

本工程为现有校区原有建筑拆除重建新楼工程，建设基地周边的市政道路、自来水，雨污水管线、供电线路、电信网络等市政基础设施已实施到位，学校现有供水供电容量能满足新建艺术教育中心综合楼使用，故本工程施工用电、用水条件均已具备。

- 四、项目实施及管理机构已落实

为推进绿色综合楼建设，南通中学校内成立了“艺术教育中心综合楼工作组”，在校长室、校党委的领导下定期召开研究项目建设推进工作会议。绿色综合楼工程将由南通中学委托南通市市级政府投资项目建设中心负责承建，目前，学校正会市发改委、市教育局、市规划局积极开展项目前期立项、规划和方案设计准备工作。实施阶段将抽调专门力量成立绿色综合楼工程项目管理部，安排有多年学校基建管理经验和丰富专业知识的人员参与项目管理，从而为项目的高效推进提供有力的管理保障。

- 第三节  建设本项目的外部环境条件具备

- 一、本地区社会经济发展概况

- 南通，地处我国黄海南部，长江入海口北岸，面临海外和内陆两大经济辐射扇面，素有“江海明珠”、“扬子第一窗口”之美誉。南通土地总面积8544平方公里，南与苏州、上海两市隔江相望，西与泰州市接壤，北与盐城市接壤，“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依，被誉为“北上海”； 南通和上海同处于沿海经济带与长江经济带T型结构交汇点和长江三角洲洲头，苏通长江公路大桥建成通车以来，南通已进入上海一小时经济圈。

- 根据南通市统计局发布的数据，到2016年底全市常住人口730.2万人，比上年增加0.2万人，人口增速为0.2%；城镇化率64.37％，比上年提高1.61%；2016年末户籍人口766.66万人，增速为-0.01%。

- 2016年， 国民经济平稳增长，全市完成地区生产总值6768.2亿元，比上年增长9.3％。其中：第一产业绝对值366.08亿元，比上年同比增长0.7%；第二产业绝对值3170.3亿元，同比增长9.0%；第三产业绝对值3231.82亿元，同比增长10.7%。2016年人均地区生产总值GDP达到92702元，增速为9.3%。

- 2016年，全市实现地方公共财政预算收入累计绝对值590.18亿元；实现各项税收累计绝对值456.77亿元；全年地方公共财政预算支出总量750.05亿元，比上年增速0.2%。

- 2016年全市固定资产总投资4811.95亿元，同比增长10.0％；固定资产投资中，工业投资2406.36亿元，同比增长8.2%，服务业投资2396.13亿元，同比增长11.8%。2016年1-12月，全市房地产开发投资累计绝对值584.14亿元，比上年同比增长-15.5％；商品房销售面积累计绝对值1200.80万平方米，同比增幅28％；商品房新开工面积1097.83万平方米，同比增幅-4.9%。

- 2016年1-12月，全市社会消费品零售总额累计绝对值2632.87亿元，比上年同比增长10.7％，全市进出口总值累计绝对值2035.32亿元，比上年同比增幅3.8％，

- 2016年全市城镇居民全年人均可支配收入累计39247元，累计增幅为8.1%；农村居民人均可支配收入18741元，增长8.5%。2016年12月，市区居民消费价格指数(CPI)为102.3，累计增长速度为2.3%。

- 2016年实现规模以上工业主营业务收入14683.6亿元，增长10.2%；利税总额1741.4亿元，增长7.2%；利润总额1110亿元，增长8.1%。

- 位于江海交汇处的南通市，文化底蕴丰厚，素有“教育之乡”的美誉和尊师重教的优良传统，涌现出以著名教育家李吉林和特级教师李庾南为代表的一大批优秀教师群体。教育事业主要发展指标达到或接近全省领先水平，位居苏中苏北首位，南通教育为经济发展、社会进步和民生改善作出了重要贡献，成为重要的城市品牌。

- 全市现有幼儿园443所，在园幼儿16.42万人；小学322所，在校生32.56万人；初中162所，在校生15.51万人；高中49所，在校生8.3万人；特殊教育学校7所，在校生0.1万人；中等职业学校20所，技工学校11所，在校生8.02万人；普通高等学校8所、成人高等学校2所，在校生11.4万人。其中，省优质幼儿园321所、四星级普通高中23所、省特殊教育现代化示范学校4所，国家中职教育改革发展示范学校4所、省高水平现代化职业学校9所，国家级示范性（骨干）高职院校2所、省示范性高职院校2所。全市建成市级社区大学1所、县级社区学院6所、乡镇（街道）社区教育中心100所、居民学校1772个。各类教育发展较好地满足了全体受教育者和广大社会成员的终身教育需求。

- 《南通市城市总体规划（2011-2020年）》于2016年7月1日获得国务院正式批准，本次总体规划修编的重点内容涉及多个方面，其中，提出南通要做大做强中心城市，提升城市功能定位。中心城区范围由原466平方公里拓展到853平方公里，规划至2020年，城市人口规模达到215万人，规划区建设用地规模达到254.3平方公里。

- 二、建设绿色综合楼工程符合各级教育发展规划要求

- 《南通市“十四五”教育事业发展规划》提出的“十四五”期间全市教育事业发展的总体目标是：按照南通基本实现现代化建设的总体部署，坚持教育优先发展、率先发展、科学发展、和谐发展。到2015年，实现高水平的普及教育、形成惠及全民的公平教育、提供更加丰富的优质教育、构建体系完备的终身教育、健全充满活力的教育体制。要深化教育教学改革，深入实施素质教育，全面提高教育质量，提高教育服务经济社会发展的能力，强力推进教育现代化，办好人民满意的教育，加快建成教育和人力资源强市，为南通在全省江北率先基本实现现代化提供强有力的人才支撑和智力保障。

- 《南通市“十四五”教育事业发展规划》同时提出了下以工作原则：坚持教育优先发展的战略地位，将建设教育强市、实现教育现代化作为贯彻落实科学发展观的重要内容，以更大决心、更大投入、更大力度发展教育事业，真正做到经济社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入，公共资源建设优先满足教育发展和人力资源开发需要。鼓励社会力量捐助和兴办教育，充分调动全社会关心支持教育的积极性。

- 《南通市主城区中小学布局规划》对江苏省南通中学的发展规模及发展建设方向进行了研究确定，提出了普通高中48个班，2400名学生的学校发展规模定位和新校区的校园建设规划方向。并提出了总用地75307平方米、总建筑面积49280平方米的建设规模（其中地下建筑面积约5000平方米）。生均用地25.1㎡/生，生均校舍建筑面积16.43㎡/生。

- 三、各级政府和领导对加快建设绿色综合楼工程非常重视

- 绿色综合楼的建设发展得到国家、省、市政府、教育主管部门及相关领导的关心支持。南通市委、市政府对绿色综合楼非常重视，并多次组织召开协调会，协商和推进工程的前期准备工作。2021年11月以来，市政府及相关部门对南通中学的学校办学定位、办学规模和艺术中心楼启动等问题进行了认真的调研和反复的论证，并明确了各部门参与项目前期工作的工作内容和工作计划。

- 四、建设绿色综合楼工程的建设资金有保障

本次新建绿色综合楼用地面积约3000平方米，拟新建一幢地上三层地下一层的艺术中心大楼，地上、地下总建筑面积约5985平方米；建设内容包括音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、排练厅、1000座多功能报告厅（小剧院）、学生及校友艺术作品陈列室、艺术交流空间等；配套建设设备用房、室外管线及室外绿化景观等。

经初步测算：绿色综合楼工程的项目投资估算约3516万元，所需建设资金拟全部由市级财政从市教育体育专项资金-教育附加中统筹安排 ，并列入2022-2023年市级财政计划，所以建设本项目的建设资金有可靠保障。

可见：绿色综合楼工程正面临最好的发展机遇，加快实施该工程的条件日益成熟。

- 第四章  项目总体方案

- 项目建设目标和定位

- 一、项目定位：

通过对通中这所百年名校深厚文化底蕴进行深刻感悟，并结合学校对艺术中心大楼内使用功能需求的研究梳理出通中艺术中心大楼项目的建设定位是：

1，该艺术中心大楼将是通中校园未来的活力中心和交流中心；

2，艺术中心大楼将是创新思维和艺术作品的快乐场；

3，艺术中心大楼应建成师生和校友难忘的情怀的守望地；

4，建筑本身将作为一部精致的建筑艺术精品载入学校发展史册。

- 二、建设目标：

科学研究，合理规划，规范建设，使艺术中心大楼充分尊重并融入现有环境，提升校园活力；

节约宝贵校园用地，充分利用地下空间，利用下沉式广场等多种元素构建立体流动的展示和交流空间；

在体现艺术中心楼性格特征的基础上进行空间和形式的创新；传递“艺术的窗口，创意的舞台”的设计理念。

在建设过程中践行绿色环保新理念，创造校园绿色建筑新典范。

- 建设指导思想和原则

- 一、建设指导思想

深入理解通中的办学理念和校园文化精神，以人文精神为核心，以服务教育教学为宗旨，以素质培养为目的，把校园文化融入新建艺术教育中心大楼建设中，拓展校园文化内涵和校园文化活动区域，努力构建既反映校园文化历史底蕴、又能体现时代精神的校园活力中心。

- 二、建设基本原则

在新的历史时期建设通中艺术教育中心大楼应在构建方案中注重以下原则：

（1）因地制宜、协调发展原则：

在现有校区内改造或新建艺术中心大楼应充分研究基地及周边现状，充分利用老城区优质资源名校宝贵的土地资源，协调处理好新建筑与周边保留建筑之间的关系。

（2）功能优先原则：

中学校园建筑应首先满足基本的教学使用功能出发，合理组织各功能空间及交通流线，保证主要功能用房的使用需求，确保使用空间布局合理、交通便捷高效、使用安全卫生。

（3）文化内涵原则：

应充分挖掘百年名校悠久丰富的历史文化积淀和校园文化内涵，并借助新建艺术中心这一建筑载体，使百年通中特有的校园文化得以传承延续。

- 第三节  项目建设标准和规模

1、办学规模：

根据《南通市中小学十四五布局规划第二节  项目建设的必要性》，江苏省南通中学学校办学规模为普通高中48个班、2400名学生，加上AP国际班6个班（学生180人），西藏班6个班（学生240人），航空班6个班（学生180人），学校总在校学生规模达3518人，在职教职工约300人。

2、参照校舍建设标准：

- 《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）

- 《江苏省中小学教育技术装备标准(十四五版)》

- 《江苏省普通高中基本实现现代化校舍建设标准》

- 《中小学校设计规范》（GB5099-2011）

3、项目选址方案：

经初步研究，拟利用学校原有老体育馆（原健雄馆）基地位置新建绿色综合楼。

学校老体育馆被鉴定为危房，并已列入拆除改造计划。老体育馆位于校园东西主干道和南北主干道交叉口的东南角，基地位于高中主要教学楼至真楼和至诚楼之间，东临校园主入口及科技楼（办公楼），向西面向300米塑胶运动场，占据着校园中心很重要的位置，在此建设艺术教育中心综合楼既便于开展各类艺术专项教学及科研活动，同时也适合开展对外交流、校友及师生艺术作品陈列、开展集会活动等。

4、主要建设内容及规模：

为了科学合理地确定艺术教育中心综合楼的内部功能配置和建设规模要求，南通市发改委会同教育局及学校共同查阅了相关建设标准，考察了相关校舍，现结合各类艺术专用课程设置要求和学校综合发展需求，初步研究确定南通中学绿色综合楼的功能包括：各类音乐、舞蹈、美术、书法专用教室及配套器材室、准备室；合唱及舞蹈排练室、教师准备室；多功能阶梯式报告厅及其他附属用房等，规划地上、地下总建筑面积5985平方米。详见绿色综合楼主要建设内容一览表（表-1）

表-1：绿色综合楼主要建设内容一览表

（单位：平方米）

| 功能分类 | 建设内容 | 建设规模(使用面积) | 设置楼层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、艺术专用教学用房及附房 |  | 1332 |  |  |
|  | 美术专用教室， 美术教具储藏室 音乐专用教室 乐器存放室 音乐器材室 舞蹈专用教室 舞蹈器材室 舞蹈服装储藏室 舞蹈教室更衣室 合唱排练室 舞蹈排练室 琴房 书法教室 书法器材室 | 96X2=192 25X2=50 96X2=192 30 25X3=75 144X2=288 25 25 12X2=24 100 150 15X4=60 96 25 | 地上一层 地下一层 地下一层 地上一层（净高4.8米） 地下一层 地上一层 | 参照《江苏省中小学教育技术装备标准(十四五版)》及《江苏省普通高中基本实现现代化校舍建设标准》、《中小学校设计规范》（GB5099-2011）第5.7.2条、第5.7.9条、第5.8.1条、第7.1.1条、第7.1.5条 |
| 二、交流展示用房 |  | 500 |  |  |
| 1、展示陈列用房 |  | 350 |  |  |
|  | 学生及校友艺术作品陈列展示室 | 300 | 地下一层 | 《中小学校设计规范》（GB5099-2011）第5.7.1条 |
|  | 储藏室 | 50 |  |  |
| 2、交流用房 | 交往共享空间 | 150 | 门厅交往空间 |  |
| 三、多功能报告厅 |  | 1440 |  |  |
|  | 观众厅（1000座） | 1000 | 地上二层（阶梯式） | 参照 《电影院建筑设计规范》（JGJ58-2008）观众厅面积不小于1.0m2/人，座位数参照通大附中报告厅1000座。 |
|  | 舞台及侧台 | 300 | 地上二层 |  |
|  | 化妆室、更衣室、音控室、灯控室 | 90 | 地上二层及夹层 | 耳光室等设备用房夹层未计入建筑面积 |
|  | 贵宾接待室 | 50 | 地上二层 |  |
| 四、附属用房 |  | 380 |  |  |
|  | 水泵房 | 100 | 地下一层 | 为全校消防管网配套 |
|  | 配电房 | 100 |  |  |
|  | 通风机房 | 30X2=60 |  |  |
|  | 男女厕所 | 120 | 地上一层及一层夹层 | 根据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）需 设置无障碍专用厕所 |
| 合计 |  | 3652 |  |  |

以上为3652为使用面积，建使面积折算系数按0.6计，则项目建筑面积需求为3652/0.6=5985平方米。

- 第五章  项目场址及建设条件

- 第一节  项目场址

- 一、南通概况

南通市，简称通州。辖四市两县三区，面积8001平方千米，人口786万。地处长江入海口北岸，南与上海苏州隔江相望，北临盐城，东濒黄海，西与泰州连成一片。境内地势平坦，水网密布，江河海贯通。属亚热带湿润季风性气候，温和多雨，四季分明。南通系鱼米之乡，物产丰富，人文荟萃，史称崇川福地，是江海平原上一颗璀璨的明珠。

人杰地灵，历史悠久。据古文化遗址考证，远在5000多年前的新石器时期，境内海安青墩地区就有原始氏族部落繁衍生息。今市区一带，五代设郡，称静海。后周显德五年（公元958年）筑城，定名通州。宋天圣元年（1023年）改称崇州，又名崇川。辛亥革命后，废州设县，称南通县，被称为“中国近代第一城”。1949年2月南通全境解放后，划城区、狼山、天生港一带建南通市，先后为苏北行署、南通地区专署所辖，1962年改为省辖市。1983年南通地区与南通市合并，实行市管县体制。

南通市为我国首批沿海开放城市之一，工业历史悠久，是早期民族纺织工业的基地。外向型经济发达，纺织产品出口六十多个国家，南通港与六十多个国家或地区直接通航。现已形成以医药、生物、化工、机电、电子等高新科技为主的产业结构。同时南通还是建筑之乡，是我国获鲁班奖最多的地级市。

南通市风景秀丽。南郊五山是江苏六大风景区之一，其中狼山列我国佛教八小名山之首，雄峙江边，气吞吴越，有全国重点寺院广教禅寺、初唐四杰之一骆宾王墓、鉴真东渡纪念塔等。千年濠河蜿蜒曲折，一派水乡丽景，沿岸名胜相连，有中国人最早自办的南通博物苑、集通派盆景精华的南通盆景园 、书画大师王个簃艺术馆、刺绣艺术大师沈寿艺术馆、极富民间特色的蓝印花布艺术馆等博物馆群及千年古刹天宁寺、构筑精致的梅庵书苑等著名景点。近郊，有通州的文天祥渡海亭、如皋的一代名姬董小宛故居水绘园、海安的苏中七战七捷纪念碑、启东的观日出胜地圆陀角等。

人文荟萃，名贤辈出。范仲淹、王安石、米芾、文天祥等诸多名家在南通留下传世之作和轶闻逸事。三国名臣吕岱、宋代杰出教育家胡瑗、明代名医陈实功、清代"扬州八怪"之一的李方膺、清末状元张謇等名人为南通历史增色添彩。在中国近代文化科教史上，南通以创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等"七个第一"，而占有重要地位。江海大地还孕育了当代表演艺术家赵丹、国画大师王个簃、著名数学家杨乐及20多位中国科学院和工程院院士。培养出游泳、体操、乒乓球、羽毛球等项目的七位奥运冠军、十八位世界冠军，被称为“世界冠军的摇篮”。

二、项目场址

拟建绿色综合楼工程选址拟位于学校原有体育馆（危房现已拆除）位置，总平布局符合学校总体发展规划方向，基地周边各项文化、医疗卫生、商贸、休闲、居住服务等设施配套齐全。该地块土地使用用途明确，且基地地势平整，周边场地开阔，通达性好，对外联系方便。

- 第二节  项目的建设条件

一、气象条件

南通地处北纬31°41'～32°43'、东经120°12'～121°55'之间，属北亚热带和暖温带季风气候，光照充足，雨水充沛，四季分明，温和宜人。本地区历年平均气温为15℃，一月份为最冷月，极端最低气温-10.8℃；七月份为最热月，极端最高气温为38.2℃。历年平均降水量1066.8 mm。

据统计，本地区历年其他气象特征为：

年平均相对湿度：80%；

最小相对湿度：6%；

最大日降水量：287.1 mm；

年平均风速：3.1m/s；

历年春、夏、秋季主要导向：SE、SE、NE、NW；

历年逐月平均降雪最大日数：2.7日；

最大积雪深度：17cm；

年平均气压：016.2mb；

年平均蒸发量：1341.9 mm。

二、交通条件

江苏省南通中学位于南通市老城区北濠桥的西南侧，基地南临人民路和市民广场，东临北濠桥路，北靠濠河风景区和北极阁历史保护建筑，周边商业服务、医疗卫生，体育休闲等配套设施齐全，科技文化气息浓厚，人文景观条件优越。人民路和北濠桥路都是是市区主干道之一，对外交通方便，向西15分钟可达南通客运汽车站，向北10分钟可到宁启/沿海高速陈桥入口，或南通火车站，向北经江海大道20分钟可达兴东国际机场。学校附近有多条公交线路停靠，可见基地在区域内地理位置优越，外部交通便捷，对外联系非常便利。

三、市政配套条件

1.给排水系统

（1）水源

绿色综合楼工程工程水源来自基地东侧北濠桥路市政供水管网，供拟建项目消防和生活用水。远期规划全校最高日用水量为400T，最高日最大小时用水量为50T，现有管网均能满足。

（2）水质

城市自来水直接使用。

（3）排水系统

拟建工程室外排水采用雨污分流、污废分流，污水（包括合流污水）经化粪池预处理后和废水排入校内污水总管，后排至市政污水管线。雨水经校园雨水管网收集后，就近排入基地周边保留的河流水体。

2.供配电系统

拟建工程火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示标志等按二级负荷供电，其余均为三级负荷。

南通市供电部门可以满足基本需要。

3.通讯

基地东侧北濠桥路设有电信、宽带、有线电视接口，项目可从其引入，容量可满足扩建项目要求。

第六章  工程技术方案

- 第一节  总体建设思路

一、总体设想和设计概念：

	1，艺海磐石——南通中学的磐石精神

（1）校训之石——“诚于做人，恒于学问”

（2）记忆之石——“百年樟树，磐石静卧”

（3）精神之石——“站立在思想基石上的名校”

基于南通中学百年的历史传承与场地印记的精心梳理，提炼出“艺海磐石”元素，并通过建筑磐石体量的“抽象-组合-创新”的设计过程，创造出绿色的标志性艺术形象。

	2，艺术田园— —创新传播的现代书院

艺术教育中心采用体块交错叠加的现代手法，通过现代感的立面外观彰显现代书院的艺术气息，具有丰富内涵的功能空间传播着艺术的知识与灵感。

	3，师生乐园— —高效集约的共享空间

艺术教育中心采用集中空间布局，将多元功能集中于一座建筑综合体内，融合艺术剧场、音美教室、艺术长廊等复合功能为一体，最大限度地提高功能空间使用效率和公共活动区域的空间联系。

	4，历史家园— —传承百年的文化殿堂

基于场地文脉特色，汲取通中百年历史环境特点，融合各个历史阶段的通中特色，结合历史文化展示与校友艺术展览，形成多层次深底蕴的艺术文化空间，促进师生间的交流与活动，体现通中百年的历史文化传承。

二、建筑规模和标准：

新建建筑和场地设施应符合《江苏省普通中学基本实现现代化校舍建设标准》和《中小学校设计规范》（GB50099-2011）等规范要求,应充分体现现代化星级学校校园设施的创新性、科学化、人文化、现代化，努力建成一流的现代化示范型艺术中心。

多功能小礼堂应兼顾师生集会、学术报告、文艺展演、舞台演出等多功能活动的需要，其声学、视线、灯光、音响等效果应满足相关技术标准及功能要求，达满足技术指标先进，艺术效果良好协调的要求。

根据《江苏省绿色建筑工作条例》（自2015年7月1日起施行）及《江苏省绿色建筑设计标准》（DGJ32/J173-2014），政府资金投资建设的公共建筑应按国家一星级及以上绿色建筑标准设计建造，故本次新建艺术教育中心大楼应执行一星级绿色建筑设计的各项指标及要求。

三、工程建设方案

1、建设用地：依据国家《城市普通中小学校校舍建设标准》、江苏省教育厅《江苏省普通中学基本实现现代化校舍建设标准》以及国家有关中小学校建筑标准和规范，南通市规划管理部门已根据总体规划初步审定了绿色大楼规划总平方案，拟建建筑占地面积约3000㎡。

2、建设内容：新建艺术教育中心大楼工程为多层公共建筑，地上三层，地下一层，地上地下总建筑面积约5985平方米；建设内容包括音乐教室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、排练厅、1000座多功能报告厅（小剧院）、学生及校友艺术作品陈列室、艺术交流空间等；配套建设设备用房、室外管线及室外绿化景观等。

3、建设工期计划：绿色综合楼工程计划于2022年12月完成项目前期立项及设计准备工作，2023年3月正式开工建设，整个校区工程采用一次整体实施建成各项单体及配套室外设施工程，计划建设工期为12个月，力争于2024年2月底前全面建成并投入使用。

4、投资估算：经进行初步设计方案研究及测算，绿色大楼工程估算基建投资约3516万元。

- 第二节  总平和建筑单体方案设计

一、总平方案：

1，总体布局：

由于项目用地局促，因此建筑采用集中式布局，建筑整体在保证对东侧及南侧建筑合理退让防火间距的前提下，建筑尽可能多给西侧、北侧场地留下足够的场地空间，同时也考虑对场地东北角现状保留樟树做了退让。功能布局上将剧场部分对外功能布置在场地西侧及北侧，剧场主入口朝向西侧、北侧及南侧打开，既方便观众行人到达及疏散，又有利于塑造建筑在校园内的标志性形象。地下室北侧局部设置下沉广场作为室外艺术展示和交往空间，该下沉空间同时起到采光井的作用，能较好地改善地下室室内采光通风条件。总平布置除了需满足新建建筑的功能和空间需求外，还需协调处理好新建筑与周边建筑的关系：东侧与科技楼之间保证6米间距，西侧外墙与南侧求真楼外墙基本齐平，建筑的主体高度保证对北侧诚恒楼底层教学用房日照不受影响，并符合规划管理规定要求。

2，	建筑造型

建筑在“艺海磐石”的设计理念指导下，造型强调功能体量的穿插，形成简洁有力的“磐石”艺术造型，成为百年校园中新的文化地标。

在材质使用上注重与校园环境的协调，建筑主体采用了青砖、陶土砖和深灰色石材等材料，庄重典雅而不失灵动活跃，建筑材料语言既体现了南通地域性，又能与南通中学校园氛围相协调。

3，交通组织：

艺术中心大楼底层主入口布置在西侧校园主干道上，同时在东南和西南设置次入口 ，便于师生从不同方向进出大楼；地下一层除设置三部楼梯间供人员到达外，另在下沉广场东北侧设置室外大台阶以供人员从学校东大门方向方便出入艺术中心。

4,室外景观绿化

二、单体方案：

1、功能布局

新建建筑地上三层，地下一层，总建筑面积5985平方米。其中地下一层为书法美术教室、舞蹈教室、排练室以及校友作品陈列室等，地下一层层高4.8米，地下一层北侧设小型下沉艺术庭院；地上一层设门厅（交流大厅）、1000座多功能报告厅，满足学校交流集会演出等的需要，报告厅内设置阶梯式观众厅、舞台、化妆室、音控室等，一层夹层为楼座观众厅，二层及三层为音乐教室和琴房等。

2、剖面设计

地下一层层高4.8米；一层观众厅层高15米，观众厅地坪前后升高3.6米，二层和三层音乐教室层高4.2米。中心舞台高度16.8米，台口尺寸为8X16米。

室内外高差0.45米，建筑檐口高度22.65米。

二层多功能报告厅应设置先进的灯光及音响系统，墙面顶棚等应结合声学设计要求采用吸声或反射材料。室内装修风格应与建筑外观协调统一，体现校园文化和艺术气质。

3、建筑造型

由于艺术中心大楼基地选址在校园中心极为重要的位置，大楼建成后将成为校园的标志性公共建筑和校园新的活力中心。艺术教育中心大楼建筑造型宜在与校园现有建筑风格适当呼应协调的同时，充分体现艺术中心大楼的文化艺术气息，宜采用流动渗透、灵活开放的空间组织形式，为师生营造充满创意、激发灵感的教学活动空间，让建筑本身也成为一件优秀的艺术作品，担负起启迪教育的功能。

5、建筑装饰

外墙采用绛红色清水陶土砖帷幕墙，局部采用干挂石材；外窗为深棕色断热铝合金窗框，6+12A+6高透光low-E中空白玻璃，局部玻璃幕墙均为半隐框白色镀膜玻璃；外门采用铝合金弹簧玻璃门；入口门厅、各楼层走廊和专用地面采用玻化地砖；舞蹈教室、排练厅、多功能厅主席台等部位采用架空实木地板地面；卫生间采用防滑地砖；入口门厅采用大理石墙面；教室走廊和卫生间墙面采用瓷砖墙面，音乐舞蹈教室、报告厅墙面采用穿孔吸音板墙面，其余均采用环保可清洗乳胶漆墙面；走廊、卫生间采用轻钢龙骨穿孔金属板吊顶；门厅、观众厅采用纸面石膏版吊顶，其余采用环保乳胶漆喷涂平顶，内门采用夹板木门，楼梯间为乙级木质防火门；内窗为铝合金推拉窗。

三、绿建和节能

根据江苏省和南通市相关绿建节能政策规定，本工程应执行绿色建筑一星级及以上标准。室外环境和建筑单体应采取相应绿色建筑和甲类公共建筑节能技术措施。

四、无障碍设计

根据国家无障碍设计规范，本项目应在主要入口以及楼梯间、电梯间、观众厅、展示交流厅、教室、卫生间等处考虑无障碍设计。

- 第二节、结构专业方案设计

一、设计依据及使用荷载取值：

1、建筑平、立、剖面图及业主有关要求。

- 2、结构设计依据规范

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

- 《建筑抗震设防分类标准》      GB50223-2008

- 《建筑结构荷载规范》          GB50009-2012

- 《建筑抗震设计规范》          GB50011-2010（2016版）

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2012

- 《混凝土结构设计规范》        GB50010-2010（2015版）

- 《砌体结构设计规范》          GB50003-2011

- 《钢结构设计规范》            GB50017-2003

- 《预应力混凝土结构抗震设计规程》 JGJ140-2004

- 《缓凝结预应力混凝土结构技术规程》 JGJ387-2017

- 《建筑地基基础设计规范》      GB50007-2011

- 《建筑地基处理技术规范》      JGJ79-2012

- 《建筑桩基技术规范》          JGJ94-2008

- 《地下工程防水技术规范》      GB50108-2008

- 3、自然条件

拟建工程所处地区基本风压为0.45KN/m2²,基本雪压0.25KN/m2，地震基本烈度七度。拟建场地地貌单元系长江三角洲冲积平原，位于南通市北濠桥路西侧，江苏省南通中学校内。场地地势总体较为平坦；建筑场地类别为三类，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第二组。根据中震防发〔2009〕49号文件精神，学校、医院等人员密集场所建设工程适当提高地震动峰值加速度取值，“位于地震动峰值加速度0.10g分区的，地震动峰值加速度提高至0.15g”，故本工程按七度，0.15g，设计地震分组第二组进行抗震设计；根据《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008第6.0.8条及条文说明，本艺术楼属教学建筑，抗震设防为重点设防类（乙类）。

- 4、使用荷载

- 根据使用功能，使用荷载如下：

- 办公、休息室 、耳房                    2.0 KN/㎡

- 观众厅（固定座位）                     3.0 KN/㎡

- 舞台 、舞蹈专用教室                    4.0 KN/㎡

- 一般教室、卫生间、消防控制室           2.5 KN/㎡

- 走廊、门厅 、 楼梯                     3.5 KN/㎡

- 配电房、器材室                         5.0 KN/㎡

- 室外消防水池顶（考虑消防车荷载）       20.0KN/㎡

- 上人屋面                               2.0KN/㎡

- 不上人屋面                             0.5KN/㎡

二、基础设计：

本工程地上一~三层，地下一层，基础拟采用桩筏基础，具体待详勘报告参数决定。

三、上部结构设计：

本工程建筑结构安全等级为二级，房屋合理使用年限为50年。建筑抗震设防类别为重点设防类（乙类），抗震设防烈度七度，设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第二组。

因该工程竖向、水平向刚度、质量分布不均匀，且存在大跨度、大悬挑等对抗震敏感的构件，故建议不作为应急避难场所。

本工程采用全现浇框架剪力墙结构，观众大厅屋面采用缓凝结预应力大梁，楼座观众厅悬挑9m多，利用2、3层楼面梁形成三角形悬挑混凝土桁架，为减小变形受拉上弦杆设预应力筋；框架抗震等级按一级（大跨度框架）设计。在混凝土中掺入微膨剂以减少收缩裂缝。合理调节水平抗侧力构件的布置，尽量减少扭转不规则效应。

根据抗震规范的规定对填充墙采取抗震措施。

四、结构计算：

结构设计采用中国建筑科学研究院PKPM工程部编制的PKPM系列软件（2010版）进行分析计算。

五、主要工程材料：

1、混凝土：均采用C40级。

2、钢筋： HRB400级热轧钢筋。

3、填充外墙体采用长江淤泥粉煤灰烧结多孔砖,开洞率大于35%；填充内墙体采用轻质墙板以减轻自重。

另考虑到地下室与周边建筑、地下管线等距离较近，在基坑开挖时应做好支护工作，以保证周边建筑和市政设施的安全。

- 给排水专业方案设计

一、设计依据

（1）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

（2）《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)；

（3）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

（4）《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084—2017；

（5）《室外给水设计标准》 GB50013－2018；

（6）《室外排水设计标准》 GB50014—2021；

（7）《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32／J173-2014；

（8）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；

（9）《公共建筑节能设计标准》DGJ32／J96-2010；

（10）《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010；

（11）江苏省住房和城乡建设厅（第204 号）和南通市建设局、发改委、水利局规划局联合颁发的通建公（2013）439号文件等文件

（12）国家、省、市现行的法律、法规、其它相关标准和规定。

（13）业主提供及市政部门咨询资料和要求，相关专业提供条件。

二、设计范围

红线范围内各单体室内、外生活给水（冷热水）、排水（生活污废水）及消防给水系统设计。

三、生活给水系统

①水源与水压

生活给水水源就近从校园原有给水管网接入，生活给水呈枝状接入单体。采用市政压力直供水。

②、水质、节水节能与供水安全性

1.为确保水质、节水节能与供水安全性，室内冷水给水管均选用PP-R给水管（PN1.25），热熔连接。用水点区域水压超过0.2MPa处均须减压。

2.水箱、管网等设计均需采取避免二次污染、管网漏损和恒压节能等措施，并分户设置冷热水表计量。

四、消防给水

1、室外消火栓给水系统

室外消火栓给水系统从室内外消防给水系统用消防水池取水，经室外消火栓增压设施加压后沿基地周边设成环状管网布置。本工程室外消火栓用水量30L/S，室内消火栓用水量不小于15L/S，火灾延续时间2h计。自动喷淋用水量30L/S，火灾延续时间1h计。

2、室内消火栓给水系统

本项目为区域性临时高压消火栓给水系统，室内消防给水系统用消防水池及增压设施集中于地下室内，高位消防水箱设于本单体屋顶。

单体设室内消火栓给水系统。室内消火栓系统用水量：按不小于15l/s计；室外消火栓用水量按不小于30l/s计；火灾延续时间按2h。每层设带消防卷盘单栓室内消火栓。室内消火栓为环网布置，上接高位消防水箱（有效容积18m3），下接室内消防用消防水池和室内消火栓系统用增压泵。室内外消防用消防水池有效容积：计约450m3。栓口出水压力≥0.45Mpa处设减压稳压调压消火栓。室外接1套SQ100-1.0型室内消火栓用水泵接合器。系统为屋顶消防水箱出水管上流量开关、消防水泵出水干管上设置的压力开关控制消火栓泵启动。

3、自动喷水灭火系统

单体设自动喷水灭火系统，系统按中危险Ⅱ级设计，系统不同区域按不同危险等级及吊顶方式布设管道及喷头。系统选用ZSZ150型湿式报警阀，采用ZSTZ15/68标准或快速相应喷头，自动喷水灭火系统用泵选择确保最不利喷头工作压力≥0.05MPa，设计秒流量约30.0L/s计。自动喷水灭火系统为水流指示器，水力警铃报警，湿式报警阀压力开关控制自动喷水灭火系统用泵启动。系统采用减压阀分区，每个区域接出管处压力≥0.40Mpa处设不锈钢减压孔板。室外接2套SQ100-1.0型自动喷淋给水系统用水泵接合器。分区域设置湿式报警阀等设施。

4、消防给水系统非埋地管采用热锌钢管，DN≤50为丝接，DN>50为沟槽连接。埋地管考虑防腐，抗不均匀沉降性能及使用寿命长久，采用HDPE管（PN1.6级），热熔连接。

5、消防用泵须设备用泵及备用动力，若采用双电源或双回路有困难时，应采用EPS作应急消防电源，以确保火场断电时正常运行。

6、考虑节省，防火卷帘采用包括背火面温升均作耐火极限判定的特级复合防火卷帘（耐火极限＞3h）不设喷头保护。

五、排水系统

雨污分流制排水

雨水采用南通市暴雨强度，设计重现期为10年，综合径流系数0.80。

暴雨强度计算：

i=11.45081+0.7254lgTM(t+10.8344)0.7097

阳台雨水、空调冷凝水与屋面雨水单独设落水管收集。屋面雨水采用重力式的排水方式。室外雨水为有组织排放，经汇流后就近排入附近河流。

单体生活污水经化粪池处理后汇流接入地块污水管道后就近接入市政污水管道。

单体室内排水立管管采用UPVC伸顶通气，承插橡胶圈连接；室外埋地排水管HDPE双壁波纹管，承插连接；采用玻璃钢化粪池及隔油池；雨水口、检查井及井盖等均为塑料材质（道路上用钢纤维井盖井）。井盖等室外明露设施结合景观要求处理。

- 第四节  电气专业方案设计

一、设计依据

１、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

２、《低压配电设计规范》GB50054-2011

３、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

4、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

5、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

10、《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013；

11、《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

12、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

13、《中小学设计规范》（GB 50099-2011）

14、业主提出的设计任务书及审批要求；

15、建筑专业提供的平面及相关工种提供的用电资料。

二、设计范围及内容

1、照明及动力、空调供配电及控制系统；

2、火灾自动报警及联动控制系统；

3、防雷与接地系统；

4、凡涉及环境、特殊工艺与装修的部分，本设计仅负责预留相关电源；

5、20（10）/0.4kV变配电所（电压等级由供电部门勘测线路后确定）由业主另行委托电业设计。不在本设计范围内.,本设计仅作概念性介绍。

三、负荷等级与供电电源

1、本工程建筑类别为二类建筑。消防控制室、消防水泵、消防电梯、消防风机、应急照明等消防用电等均按二级负荷供配电；走道照明、舞台照明、电声设备按二级负荷供电；其余动力、照明、空调等按三级负荷供配电设计。

2、本工程用电电源均接自学校原有变电所，从变电所不同变压器引来两路电源,满足工程二级用电负荷。

3、对重要设备用房的备用照明以及走道应急照明、疏散指示灯等，除采用二路电源自切外，灯具本身自带蓄电池，走道应急照明、疏散指示灯供电时间大于60分钟。设备用房备用照明时间大于180分钟。

四、低压配电及线路敷设方式

1、各楼层均设楼层强电（间）井，主干电缆由地下配电间通过主干桥架引至各楼层强电间。

2、至重要设备的低压配电线路，采用放射式配电方式；至一般设备的配电线路，采用放射与树干混合配电方式。所有二级负荷均设置双电源末端（ATS）自动切换，以确保供电的可靠性；消防设备配电装置均设置明显的消防标志。

3、本工程低压电缆均采用交联聚乙烯绝缘电缆YJV-0.6/1KV，且沿金属电缆桥架(GXC)由变配电所敷设至楼层配电箱；消防电缆采用耐火型交联聚乙烯绝缘电缆NH-YJV-0.6/1KV且沿专用电缆桥架敷设（双电源供电时中间加分隔板）。由强电竖井引出的电缆均采用加盖电缆桥架敷设，强电竖井均采用梯形桥架敷设。所有金属桥架均热镀锌处理。

4、低压电线均采用BV－450/750V塑料绝缘铜芯线，其中消防动照分支线路采用NH-BV-450/750V，并且所有消防动照分支线路均穿金属管暗敷或金属线槽外刷防火涂料后在吊顶内敷设，通过可挠金属管（RG）与所有强弱电终端设备相联接。

五、照明系统

1、本工程包括以下照明种类：正常工作照明、应急照明和值班照明等。

2、以下为主要场所照度标准和照明功率密度值设计，其他照度标准按《建筑照明设计标准》GB50034-2013实施：

教室：          300lx          8W/m2

变电所：			 200lx          6W/m2

水泵房、风机房  200 lx         5W/m2

门厅、过道：	 100 lx         5W/m2

卫生间：        75 lx          2W/m2

3、其它：

（1）所有净高大于5m的大空间均采用金卤灯光源或高效节能灯光源。

（2）所有用房等均采用高光效荧光灯或高效节能灯光源。

（3）走廊、电梯前室采用节能高光效荧光灯；楼梯间采用节能灯并配声 光控开关，火灾时应急照明灯强制点亮。

（4）水泵房采用防水防尘荧光灯，空调机房、变电所采用荧光灯照明。

（5）各层疏散走廊及疏散楼梯设置应急疏散指示灯。

（6）变电所、各强.弱电间、消防水泵房、消防风机房、消防控制室等处均设应急备用照明，火灾时应能保证正常照明的照度，最少持续供电时间应大于180min。各公共走廊、楼梯、电梯前室等处均设应急疏散照明，各疏散走道和公共出口处均设应急疏散指示灯，间距不大于20米，转角处加密。疏散走道的地面最低水平照度不小于0.5lx，人员密集场所内的地面最低水平照度不小于1.0lx，楼梯间内的地面最低水平照度不小于5.0lx。连续供电时间不小于60min。

（7）门厅等人员密集场所设置不少于正常照度10％的应急照明；照明均按常规设计，业主应在二次装修阶段重新布置，并建议考虑采用智能灯光控制系统。

（8）电梯井道设置永久性低压检修灯(24V)及220V检修插座，电梯井道照度大于50LX，并在电梯机房及井道机坑处设双控灯开关。

（9）凡涉及环境照明、装修照明的部分，本设计仅负责预留相关电源。

（10）设计中所选用灯具均采用高品质、节能型、高显色光源，并配以高品质起辉器和高功率因数的电子镇流器（cosφ≥0.9）。

六、火灾自动报警及联动控制系统

本工程为二级防火保护对象。系统形式按集中火灾报警方式设计。

1、消防控制室设在门卫。消防控制室内设有火灾自动报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话和分机电话总机、消防类水泵和风机的应急直接控制盘及电源设备等。

2、火灾探测器设置：教室、会议室和设备用房、公共走道等处设智能型感烟探测器；地下汽车库设置感温探测器；具有疏散功能的电动防火卷帘门两侧设感烟感温探测器组。

3、在主要出入口、楼梯间及电梯厅等处设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。从一防火分区内任何位置到最临近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。在消火栓箱内设消火栓报警按钮。各层消火栓动作信号（按一个防火分区一组）水流指示器及水流闸阀动作信号均送至火灾自动报警系统。消防泵房、排烟机房、变电所、消防电梯等重要机房内设固定消防电话，各层手动报警按钮均带消防电话插孔，消防控制室设119火警专线电话。

4、消防联动控制:消防控制室内设联动控制台，可以实现下列控制及显示功能:

（1）消防类风机联动控制要求

消防类风机包括：排风兼排烟风机、正压风机。在火灾报警后，消防控制室能手自动控制这类风机开、停及接收其停机信号和280℃熔断式排烟阀动作信号。同时根据规范要求对相关排烟阀、正压阀等进行程序控制。

（2）消防给水联动要求

室内消防给水分消火栓水系统和喷淋水系统，消防泵及喷淋泵可由消防控制室手动或自动控制，并接收水泵动作信号，喷淋泵的启动受喷淋总管湿式压力阀开关控制。在消防控制室可接收各层消火栓按钮动作信号。

（3）电梯联动控制

在火灾确认后，普通电梯立即实施迫降至底层并停止运行。

（4）电源联动控制要求

切断相关部位的非消防电源、接通应急疏散照明等。

（5）防火卷帘联动控制疏散通道上的防火卷帘门受设置在卷帘门附近的感烟及感温探测器控制，当感烟探测器感知火灾信号时，将防火卷帘下落至1.8m，当感温探测器同时感知火灾信号时，将防火卷帘全部关闭，整个过程由防火卷帘附近声光报警器发生报警信号，防火卷帘可由消防控制室手动或自动控制；用作防火分隔的防火卷帘，火灾探测器动作后，卷帘一步降到底。

（6）消防告警

火灾预报警时，消防广播按本层着火层，及上下层防火分区自动作提示性预报警。火灾确认后，着火层及上下层防火分区的消防广播和消防警铃投入正式报警，消防广播至火灾报警结束才停止。

5、消防线路敷设采用金属线槽及明管或暗管敷设。消防系统主干线路采用线槽敷设，支线管路采用金属管暗敷，其线槽及金属管均应做好防火处理。

七、电气保安与接地措施

1、本工程采用TN－S系统。

2、配电箱双电源切换开关采用四极开关。

3、所有插座回路专放接地线（PE）且均设置漏电保护开关，Im≤30mA。

4、本工程设置联合接地系统：防雷接地、电气设备保护接地、设备等电位联结接地、电梯控制系统的功能接地及其他电子设备的功能接地合用同一接地体，即利用大楼基础桩基及承台内主钢筋作接地极，要求接地电阻不大于1欧姆。

5、在每层设备竖井设置等电位联结端子箱及等电位联结线，并与基础接地装置可靠连结，各层在正常情况下不带电的金属管道（包括电气设备外壳、电缆的金属外皮、风管、水管等）均须与等电位联结线可靠相连；楼内金属构件如：金属扶手、卷帘、防火门及吊顶龙骨等均须作等电位连接。进出户金属管与金属铠装带就近与总等电位连接。

6、竖向敷设的金属管道及其他金属物体，在其底部与顶端与防雷装置作可靠连接。

7、本工程设置总等电位连接，等电位安装参见《等电位联结安装》图集（15D501）。

8、潮湿部位设置辅助等电位联结措施。

9、消防控制室采用S型结构的等电位联接，网络及其它通讯等较大的电子信息系统机房则采用M型结构的等电位联接网络。

八、防雷

1、南通地区年平均雷暴日为35.6，本工程建筑为二类防雷建筑物。

（1）接闪器-避雷带

采用热镀锌圆钢作为避雷带。屋顶避雷带连接线网络不大于10mx10m或12mX8m.

（2）引下线

利用结构柱头外侧主钢筋二根不小于12的圆钢作为引下线，该二根主筋连接须用焊接，下端与接地极连通，防雷引下线间距不大于18m。该防雷引下线的柱钢筋距室外地坪0.5M处于侧墙做接地测试盒.

（3）接地极

利用大楼基础桩基及承台内主钢筋作接地极，接地电阻不大于1欧姆。

（4）等电位措施

建筑物内钢结构件和混凝土内钢筋应相互连通，并与引下线连通。应将进出建筑物内的各种金属管道与接地系统连通。

2、为防电磁脉冲，本工程按B级雷电防护等级标准设置三级过电压保护装置，确保信息系统及用电设备安全。在变电所低压侧设置标称通流容量为60KA（8/20µS）的SPD；在楼层负荷侧设置标称通流容量为40KA（8/20µS）的SPD；在末端负荷侧设置标称通流容量为20KA（8/20µS）的SPD；突出屋面（LPZ0B区）的设备配电回路设置标称通流容量为60KA（8/20µS）的SPD。同时各弱电系统信号回路均要求设置信号类过电压保护装置。

3、电信机房、消防控制室等重要机房配电箱处设置过电压保护装置，以确保重要负荷的供电安全。

第五节  弱电专业方案设计

智能化工程主要包含综合布线系统、安全防范系统、背景音乐系统、有线电视系统等。

一、综合布线系统

综合布线系统是将语音信号、数据信号的配线，经过统一的规范设计，综合在一套标准的配线系统上。系统设计采用六类非屏蔽布线系统，水平及垂直线缆采用低烟无卤型。

学校的数据中心机房及通信机房位于校园图书实验综合楼内，新建艺术中心综合大楼内设综合布线接入口，每层设弱电管井。

综合布线数据部分信息点分内网、外网设计，完全物理隔离，以保证校园网络安全及满足不同部门使用要求。

二、安全防范系统

拟建工程的安全防范系统按普通风险对象通用性公共建筑提高型设计，安全防范由视屏安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查管理系统组成。安防中心设在校园主入口门卫值班室内，负责整个 校区的安全防范控制。

三、背景音乐系统

本工程背景广播系统采用数字式，分控机房与总控制室之间信号通过光纤传输。背景广播系统主要能为校园提供背景音乐和播放紧急通知的功能。系统设计在消防切换模块前端设置音量调节开关，背景广播和消防紧急 广播的输出扬声器共用。

本系统广播分区严格按照消防分区设置，平时播放背景音乐及播放紧急通知，当发生紧急情况时，自动切换到消防广播，以达到疏散人员的目的。系统采用定电压输出方式，传输电压采用100V。

四、有线电视系统

学校有线电视机房设于学校教学区总控室内，本楼不单独设电视机房，有线电视节目源由总控机房提供。

用户分配网络采用集中分配型式，系统采用独立前端系统基本模式，由前端设备、干线、放大器、分支分配器、支线及用户终端等组成。系统采用862MHz全频双向传输，用户电平要求64±4dB，图象清晰度应在四级以上。

有线电视系统按照目前数字电视方式布线，在各电视终端除模拟接口外增设1个数字接口。电视控制柜至楼层弱电间内电视元件箱模拟线缆主干采用sYWV一75～9和SYWV一75—7线缆，用户终端模拟线缆采用SYWV一75—5同轴线缆；电视控制柜至楼层弱电间内电视元件箱数据线缆主干采用六芯室内单模光纤，用户终端数字线缆采用超五类非屏蔽双绞线。

本工程工设计有线电视点12个，主要设置在各专用教室，办公室和多功能厅等处。

第六节、暖通专业方案设计

一、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《中小学校设计规范》 GB50099-2011；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011；

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010；

其他相关设计规范、技术措施及有关部门提供的相关资料。

二、设计范围

本设计包含本楼的舒适性空调系统和通风、防排烟系统。

三、空调室内外设计计算参数

1 室外计算参数

夏季：空调干球温度33.5 ℃ ，空调湿球温度28.1 ℃ ，通风温度30.5 ℃ ，室外风速3m/s，大气压力100550Pa。

冬季：空调干球温度-3℃，相对湿度75%，通风温度3.1°C，室外风速3m/s，大气压力102590Pa。

2 室内计算参数

报告厅：夏季室内温度26 ℃，相对湿度≤65%，冬季室内温度18 ℃，相对湿度不控制，新风量根据人员密度按照GB50736-2012表3.0.6-4确定，室内风速≤0.2m/s；

四、空调系统

1、本工程报告厅设置中央空调，其余均设分体空调，分体空调由甲方自理。

2、中央空调系统冷热源采用风冷热泵冷热水机组，设置于屋顶，末端采用座椅送风口送风。

3、报告厅的新风由全空气空调处理机组一并提供；地下室密闭房间的新风由全热交换器提供。

五、通风、防排烟系统

1、报告厅设置独立的机械排烟系统，排烟量按照不低于60m3/(h.m2)设计，排烟风机设于屋顶。

2、其余按规范需要排烟的房间、疏散走道等部位优先采用自然排烟，可开启窗户的面积不小于该区域建筑面积的2%，且该区域内任何一点距排烟窗的水平距离不超过30m；当不满足自然排烟要求时，设置机械排烟系统，每个防烟分区的排烟量按照不低于60m3/(hm2)设计，如排烟风机担负两个及以上防烟分区，则风机风量按照最大防烟分区每平米不低于120m3/h设计。

3、中庭采用自然排烟，可设置自动排烟窗，开启面积不小于中庭地面积的5%。

4、封闭楼梯间优先采用自然排烟，当不满足自然排烟要求时，设置机械加压送风系统；楼梯间每层设置一个自垂百叶风口，火灾时开启加压风机进行送风，设计余压值为40~50Pa 。

六、暖通节能说明

1、风冷热泵冷热水机组的COP和IPLV(C)值满足现行节能标准的要求。

2、平时机械通风的单位风量耗功率Ws≤0.27W/(m3/h)。

3、空调新风系统的单位风量耗功率Ws≤0.24W/(m3/h)。

4、全热回收新风机组的效率≥60%。

5、分体空调选用节能型产品，能效等级不低于2级。

第七章  节能方案

- 第一节 用能标准和节能规范

一、法规政策及行业准入标准

1.相关法律法规文件

（1）《中华人民共和国节约能源法》

（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发（2006)28号）

（3）《节能中长期专项规划》（发改环资（2004)2505号）

（4）《省政府关于加强节能工作的意见》（苏政发[2006]152号）

（5）《民用建筑节能条例》（国务院）

（6）《江苏省节约能源条例》（江苏省人民政府）

（7）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展改革委第6号令）

（8）《省发展改革委关于印发<固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）>的通知》（苏发改规发〔2011〕1号）

2.相关政策与准入标准

（1）《国务院关于发布促进实施〈产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发（2005）40号）

（2）《中国节能技术政策大纲》（2006年修订）

（3）《中国节水技术政策大纲》（国家发展和改革委员会等公告2005年第17号）

二、合理用能标准及节能设计规范

1．建筑节能标准和规范

（1）《建筑节能技术政策》（建设部1996年发布）

（2）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

（3）《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（JCJ26-95）

（4）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）

（5）《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

（6）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JCJ134-2001）

（7）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

（8）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

（9）《建筑采光设计标准》（GB/T 50033-2001）;

（10）江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）。

（11）《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J71-2014）。

（12）《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008

2.节能管理与设计的标准和规范

（1）《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）

（2）《民用建筑节能管理规定》（国家建设部令第143号，2006年1月1日起施行）

（3）《节约用电管理办法》（国经贸资源[2000]1256号）

（4）《江苏省民用建筑工程施工图设计文件（节能专篇）编制深度规定》（2009年版）

3.节能分析评价标准和规范

（1）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

（2）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）

（3）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）

（4）《江苏省发展改革委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》(苏发改工业发〔2008〕404号)

- 第二节  能源消耗情况

一、能源消耗种类

本项目实际消耗的能源品种分析如下：

二次能源：包括电力。

电力主要用于照明、空调、电气设备用电等。

耗能工质：新鲜水。

| 用途 | 建筑面积(m2) | 用电指标（W/m2） | 需用系数 | 有功功率（kw） | 每天工作时数(h) | 年工作天数(d) | 平均有功负荷系数 | 耗电量(万kwh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 10605 | 60 | 0.8 | 509.04 | 6 | 210 | 0.75 | 48.10 |
| 实验综合楼/图书馆 | 8213 | 60 | 0.8 | 394.22 | 6 | 210 | 0.75 | 37.25 |
| 风雨操场/报告厅 | 6646 | 60 | 0.8 | 319.01 | 6 | 210 | 0.75 | 30.15 |
| 食堂 | 4126 | 70 | 0.8 | 231.06 | 4 | 210 | 0.75 | 14.56 |
| 门卫室 | 90 | 60 | 0.8 | 4.32 | 12 | 300 | 0.75 | 1.17 |
| 地下室 | 8000 | 20 | 0.8 | 128 | 4 | 210 | 0.75 | 8.06 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 139.29 |

新鲜水主要用于办公生活用水、饮用水、教学科研实验室用水、卫生间洁具、盥洗等用水，以及少量室外环境景观喷洒浇灌用水等。

二、能耗数量

1．电耗

本项目电耗包括照明、办公、空调及生活用电,估算年用电量139.29万KW·h。

2．水耗

本项目最高日用水量为210t/d，计算年用水量为5.2万吨。注：用水指标参考江苏省城市生活及公共用水定额。

| 序号 | 名称 | 用水标准 | 人、次（面积m2） | 使用时间（h） | 使用天数（d） | 时变化系数 | 天变化系数 | 最高日用水量（m3） | 最大时用水量（m3） | 最大年用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生 | 40L/人.d | 1800人 | 8 | 300 | 1.5 | 1.1 | 72.00 | 13.5 | 20454.5 |
| 2 | 教职工 | 50L/人.d | 300人 | 8 | 300 | 1.5 | 1.1 | 15.00 | 2.81 | 4090.9 |
| 3 | 食堂 | 25L/人.d | 2100人次 | 12 | 300 | 1.5 | 1.1 | 52.50 | 6.56 | 14318.2 |
| 4 | 体育馆 | 3L/人.场 | 1800人 | 4 | 300 | 1.2 | 1.1 | 5.4 | 1.62 | 1472.7 |
| 5 | 浇洒道路和场地用水 | 2.5L/m2.次 | 18000m2 | 4 | 150 | 1.0 | 1.1 | 45 | 11.25 | 6136.4 |
| 6 | 未预见水量 | 10% |  |  |  |  |  | 18.99 | 3.57 | 4647.3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 208.89 | 39.31 | 51119.97 |

3．综合能耗

本项目主要使用的能源有电和水，折算成标煤，共耗能223.856tce（当量值），其中电耗171.19tce（当量值），水消耗为4.456tce。在整个耗能环节中，电耗占主导地位，为总能耗的76.47%（按当量值计），详见表7-1。

表7-1：年综合能耗计算表

| 序号 | 能源品种 | 实物量 |  | 折标系数 |  | 折标煤 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 | 指标 | 单位 | （tce） |  |
| 1 | 电力 | 139.29 | 万kW·h | 3.3 | tce/万kW·h | 459.657 | 等价值 |
|  |  | 139.29 | 万kW·h | 1.229 | tce/万kW·h | 171.19 | 当量值 |
| 2 | 水 | 5.2 | 万吨 | 0.857 | tce/万吨 | 4.456 |  |
|  |  |  |  |  |  | 223.856 | 当量值 |
|  |  |  |  |  |  | 512.323 | 等价值 |

注：电力折标系数取自《江苏省发展改革委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》((苏发改工业发〔2008〕404号)，水、天然气折标系数取自《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。

- 第三节  节能措施

一，节能设计指标

根据国家及省市有关节能设计标准的要求，大中型政府投资项目应采用节能65%的标准，故本项目将按照江苏省《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）和《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》（DGJ32/J71-2014）中的甲类公共建筑和节能65%的指标要求进行节能设计。

二、整体规划布局中考虑节能要求

在规划布局阶段充分考虑节能和减少使用能耗的要求，建筑布局力求经济实用合理，满足不同类型使用空间的不同功能要求。

结合南通气候条件，建筑布局尽量争取南北朝向，主要房间尽量争取自然通风采光，避免暗房间和无用空间。

建筑外形尽量规整，减少外围护面积，减少夏季太阳热辐射，控制各单体的体型系数不大于0.4。

严格控制建筑外墙窗墙比和屋顶天窗窗顶比，减少大面积玻璃幕墙的使用。

尽量扩大绿化和景观面积，充分利用水体、绿化景观等自然资源营造舒适小气候，从而实现多方位的节能设计。

三、建筑围护结构节能设计

1、屋顶构造

本项目屋顶构造如下表所示：

表7-2     本项目屋顶构造及传热情况

|  | 材 料 |  | 传热系数 | 导热热阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | 1—现浇钢筋混凝土板； 2—发泡混凝土找坡，最薄处30； 3—20mm水泥砂浆找平； 4—聚氨酯防水卷材； 5—40厚发泡陶瓷板保温层； 6—40厚C20细石混凝土刚性防水层。 | 0.580 | 1.724 |

由于江苏省《公共建筑节能设计标准》规定夏热冬冷地区甲类建筑围护结构屋面的传热系数限值K≤0.6 W/（m2.k），本项目的平均传热系数0.58 W/（m2.k），满足节能标准要求，节能效果明显。

2、外墙保温构造

本项目外墙保温构造（由内到外）为：

钢筋混凝土梁柱（或多孔砌块填充墙体）+水泥砂浆（20mm）＋发泡陶瓷板（30mm）＋聚合物砂浆（5mm）及钢丝网或玻纤网格布＋面砖或外墙涂料。

由于江苏省《公共建筑节能设计标准》规定夏热冬冷地区甲类建筑围护结构外墙的传热系数限值K≤0.8 W/（m2.k），本项目的平均传热系数为0.72W/（m2.k），满足《公共建筑节能设计标准》的要求。

3．外挑或挑空楼板构造（由外到内）为：

钢筋混凝土楼板+水泥砂浆（30mm）＋发泡陶瓷板（25mm）＋聚合物砂浆（5mm）及玻纤网格布＋外墙涂料。

由于江苏省《公共建筑节能设计标准》规定夏热冬冷地区甲类建筑底面接触室外空气的外挑楼板的传热系数限值K≤0.8 W/（m2.k），本项目的平均传热系数为0.76W/（m2.k），满足《公共建筑节能设计标准》的要求。

4．采暖、空调房间地面及地上采暖、空调房间地下室顶板保温构造为：

地面面层+水泥混凝土整浇层（80mm）＋发泡陶瓷板（50mm）＋聚氨酯防水层＋水泥砂浆（30mm）+混凝土楼板（或碎石垫层）。

由于江苏省《公共建筑节能设计标准》规定夏热冬冷地区甲类建筑采暖空调房间地面及地上采暖、空调房间地下室顶板的传热系数限值R＞1.2（m2.k）/W，本项目的平均传热系数为1.32（m2.k）/W，满足《公共建筑节能设计标准》的要求。

5．外窗构造

本项目外门窗采用断热桥式铝合金框，6Low-E+12空气+6透明中空玻璃，具体如下表所示：

表7-4     本项目外窗构造及传热情况

|  | 材 料 | 传热系数 | 导热热阻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 | 断热铝合金6Low-e+12A+6中空玻璃 | 2.3 | 遮阳系数0.3-0.4 |

江苏省《公共建筑节能设计标准》规定夏热冬冷地区甲类建筑围护结构外窗的传热系数限值K≤2.8W/（m2.k）（0.3<窗墙比≤0.4）；K≤2.8W/（m2.k）（0.4<窗墙比≤0.5）；K≤2.3W/（m2.k）（0.5<窗墙比≤0.7）；本项目外窗平均传热系数2.3W/（m2.k），满足节能标准要求，节能效果明显。

外门窗的可开启面积比不小于30%，且南、东、西侧外窗应结合立面设计尽量设置外遮阳设施。

建筑外窗的气密性等级不应低于《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008规定的6级,建筑幕墙的气密性等级不小于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94规定的3级。

四、给排水节能

1．加强对水泵的运行管理

水泵在工作过程中的功耗：电动机的轴功率、线路损耗、控制装置损耗、机械损耗。水泵的基本节电方法：减少运行时间、采用高效水泵设备（包括水泵、电机、传动装置、控制装置等）、减少水管阻力、变频器节电技术使用。

2、选用节水型卫生洁具

（1）卫生洁具均采用节水型产品，坐便器的水箱容积不得大于6L/s，给水水嘴采用陶瓷芯等密封性能好、能限制出流率并经国家有关质量检测部门检测合格的节水水嘴。

（2）公共卫生间洁具采用红外感应水嘴，感应式冲洗阀小便器、大便器等能消除长流水的水嘴和洁具。

3、其他措施

（1）水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时水池、水箱长时间溢流排水。

（2）生活区宿舍楼屋顶设置集中太阳能热水系统，太阳能热水系统的供热量应不小于建筑物生活热水量的50%。

（3）热水系统设置立管循环，不循环支管的长度均小于7m，减少使用时管内存水排放量。

（4）绿化、草地等采用微喷或者滴灌等节水形式。

五、电气节能

1．变压器选择

损耗值于铁芯材料及制造工艺有关，与负荷大小无关，负载损耗对变压器的选择应主要考虑损耗的大小及运行是否合理。变压器的损耗主要来自其空载损耗和负载损耗，空载值取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小，并与负荷率平方成正比，所以在选择变压器时应首先考虑新型材料新工艺制造的节能变压器，以较少空载损耗，同时应选用阻值较小的绕组。本项目为新建校区工程，由供电公司提供两路10KV电源，总配电间内设两组2000KVA变压器。

2.减少线路损耗

尽量选用电阻率较小的导线，如铜芯导线较佳，铝线次之。尽可能减少导线长度，在设计中线路应尽量走直线少走弯路，另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心，以减少供电半径。

3．提高供配电系统的功能因素

功率因数的提高可以减少线路无功功率的损耗，从而达到节能目的。

具体方法有：

a、减少用电设备无功损耗，提高用电设备的功率因数，电感性用设备可选用有补偿电容器的用电设备（如配有电容补偿的荧光灯）等。

b、用静电电容器进行无功补偿，电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流从而达到提高功率因数同时又减少整体无功电流的作用。

4．照明设计及控制

（1）采用高效、节能光源为主的照明灯具，灯具效率均满足国家相关规范的要求。本工程照明系统均采用高效节能光源如U、PL、T5及LED等。建筑立面、泛光照明采用耗电量低、光效高、寿命长的新型LED光源做景观照明灯具，辅以气体放电灯。

（2）荧光灯采用电子镇流器，功率因数不小于0.9；气体放电灯采用节能型高功率因数电感镇流器，功率因数不小于0.85。

（3）在满足眩光限制的条件下，优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具，一般室内的灯具效率不低于70％，并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。

（4）在满足灯具最低允许安装高度及美观的前提下，尽可能降低灯具的安装高度，以节约电能。

（5）在满足国家规范和使用要求的前提下，采用具有光控、时控、人体感应等功能的智能照明控制装置，做到需要时灯开，不需要时灯关。

5．智能化控制

本工程设置建筑设备管理系统（BAS系统），通过现场控制器（DDC）实现对建筑物内给排水（潜水泵和生活泵）、屋顶集中太阳能系统、室内公共照明、室外景观照明等的监控和控制，通过采取设备自动控制、优化设备运行、优化能耗管理等多种措施，从而实现节能的目的。

六、暖通节能

根据学校实际使用和管理要求，门厅、各专用教室、报告厅等用房中考虑安装空调设施。

空调设计中应根据规范合理选用和确定设计参数，应选用节电变频型的机组。多联机优先选用热泵型的机组，夏季供冷量修正系数不应小于0.85, 如条件允许，优先选用空气源或地源热泵型可再生能源利用装置。

第四节  结论

一、项目能耗结构合理

项目年消耗电能为139.29万kW·h，年消耗新鲜水5.2万吨,折合标准煤年消耗量约223.856tce/a（当量值）。项目主要能源工质为电能，用能种类简单，用能总量较少，能源结构合理。

二、符合国家、地方和行业节能设计规范、标准

本项目的建设，遵守《国务院关于加强节能工作的决定》、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》、《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）》等有关文件的要求。

第八章  消防、环保与劳动安全卫生

第一节  消防

一、工程概况

本工程建设用地面积约3000㎡，新建地上地下建筑总面积约5985㎡（其中地上建筑3000平方米，地下建筑1406平方米），新建校舍包括教学楼、图文信息楼及报告厅、实验综合楼、阶梯教室、教师办公楼、食堂、体育馆、门卫室以及地下人防机动车库等。基地内建筑均为多低层框架结构或大跨度钢结构建筑。

二，消防类别

新建筑将严格按《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017等规范进行消防设计，建筑耐火等级为二级。

三、总图布置

1、新建校区在基地南侧和东侧规划道路上均设置出入口，基地对外出入口为两个，校园出入口和建筑主要出入口处尽量设置宽阔的人员集散场地。

2、校区内规划建筑均为多低层建筑。建筑物四周道路形成环形的消防车道，车道宽度大于6米，消防车道上空4米范围内不设障碍物。尽端道路设置消防车回车场地。

3、相邻建筑之间保持6米以上的消防间距，建筑与四周已有建筑物之间也均保持6米以上的消防间距。

四、防火分区

多层建筑各防火分区面积不大于2500㎡，地下室非机动车库每个防火分区面积不大于500㎡，设自动喷淋系统时每个防火分区面积不大于1000㎡，地下汽车库每个防火分区不大于2000㎡，设置自动喷淋系统时每个防火分区不大于4000㎡。

五、安全疏散

1．各楼及各防火分区均设有二部封闭楼梯间，楼梯间的疏散宽度根据疏散人员数量经过计算确定。

2．各封闭楼梯间的门均设乙级防火门，并向疏散方向开启。

3．疏散楼梯间在各层位置均不改变，并在首层有直通室外的出口或经过短距离通道通向室外。

4．地下室疏散楼梯在首层直接通向室外，并采用放火隔墙和防火门与地上楼梯分开。

六、结构消防

1．承重墙最小厚度为250。最大柱截面600 x 700，最小柱截面300×300。框架梁主要截面250×800、250 x 700、250×550、250×400不等。楼板厚度一般为l20mm。梁板中保护层厚度符合耐火等级一级要求。

2．框架填充外墙采用240厚砂加气砌块。填充内墙采用砂加气砌块及耐火极限不低于2小时的轻质隔墙。

3．水管道井及空调管道井每两层在楼板处作防火分隔，材料同楼板。

4．结构构件全部采用现浇钢筋混凝土，钢筋混凝土标号均在C25以上。钢筋混凝土柱、梁、板均符合《建规))要求的耐火极限。

七、给排水消防

1．设计依据

（1）《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）

（2）《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019

（3）《建筑灭火器配置规范》GB50140—2005

（4）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

（5）建筑给水排水设计手册

2．概况

拟建项目为新建校区工程，以多层民用建筑为主，为二类民用建筑。根据有关消防规范，本建筑设有以下消防系统：

室外消火栓系统

室内消火栓系统

手提式灭火器系统

自动喷水灭火系统

3．消防系统概况

根据初步总平面规划图及有关规范，市政接入点采用两路DN200给水管接入，在学校范围内形成环状供水管网。室外消防最大用水量为25L／s，室内消火栓用水量为15 L／s，自动喷水灭火系统用水量为40 L／s。在室外环网上共设6个室外消火栓，以便于消防车取水。室外消火栓系统采用低压制。

4．室内消火栓系统

室内消防管网环成一个系统，屋顶设有效容积18立方米的箱泵一体化消防增压稳压消防水箱，屋顶水箱以满足火灾初期10分钟消防用水量，同时为保证最不利点消火栓静水压力，保证最不利点消火栓出口静水压力大于O．07Mpa。火灾初期消防用水由屋顶水箱消防贮水供给，十分钟后启动泵房内消防泵加压供给。室内消防给水管网成环状，各立管设闸阀，以保证检修时，可关闭其中任何一根消火栓立管而不影响其余消火栓供水。在整个消防系统最不利点(屋顶)设置了试验用消火栓。

5.地下汽车库内设自动喷淋灭火系统；自动喷水灭火系统用水量为40L／s，按中危险级二设计，喷水强度为8L／min.㎡，作用面积160平米,最不利喷头工作压力>0.05 MPa计。每个防火分区、每层分设水流指示器。室外设3组喷淋系统用水泵接合器。

6．室内灭火器设置：

依据现行消防规范，根据计算，在室内每个消火栓箱处放二只磷酸铵盐干粉手提式灭火器。灭火器为5公斤／瓶。

八、电气消防

1.设计依据

（1）建设方提供的工程设计资料和设计要求

（2）本工程采用的主要标准及法规

（3）《民用建筑电气设计规范》JGJ／16—2008

（4）《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116—2013

2．采用控制中心集中报警控制系统。

3．系统组成

消防联动控制系统；火灾应急广播系统；消防直通对讲电话系统；应急照明控制系统。

4．消防联动控制系统：

1）消火栓泵的控制：消火栓由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高压消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发强信号,直接启动消火栓泵，消防控制室能显示报警部位并接受其反馈信号；消防控制室可通过控制模块编程，自动启动消火栓泵，并接受其反馈信号；在消防控制室联动控制台上，可通过硬线手动控制消火栓泵，并接受其反馈信号；消防控制室可显示消火栓泵的电源状况；消防泵房可手动启动消火栓泵。

2）消防、排烟设备的控制：火灾发生时，消防控制室根据火灾情况打开相应楼层的排烟阀，同时连锁启动相应的排烟风机；当温度达到280。时，排烟阀熔丝熔断，连锁停止排烟风机。消防控制室联动控制台可通过直接控制线手动控制排烟风机，并接受其反馈信号；消防控制室自动或手动控制正压风机的启停，并联动开启着火层和其相邻楼层的正压送风口。空调机及送风机所接风管的防火阀关闭后，连锁停止空调机及风机并报警。

3）非消防电源控制系统：本工程部分低压出线及所有各层配电箱内设有分励脱扣器，由消防控制室在火灾确认后断开相关电源。

5．火灾应急广播系统：火灾应急广播与火灾警报装置采用分时播放控制：先鸣警报8—16 s，间隔2—3 s后播放应急广播20一40s；再间隔2—3 s依次循环进行直至疏散结束。根据需要，可在疏散期间手动停止。

6．消防通信系统：在消防控制室设置直接报警的外线电话，并设置消防专用电话总机。除在各手动报警处设置电话插孔外，在变电所、屋顶消防电梯机房和排烟机房、空调机房设置消防电话专用分机。

7．应急照明：大楼内设置备用照明及疏散照明。平时采用就地控制，火灾时由消防控制室自动控制点亮应急照明灯具。采用集中式EPs蓄电池作为应急电源，转换时间不应大于5 s，备用照明供电时间不小于180s，疏散照明供电时间不小于30s。应急照明灯和灯光疏散指示标志，应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。

8．线路敷设：采用阻燃型铜芯绝缘导线穿镀锌钢管在墙内，现浇层或吊顶内暗敷或沿防火桥架敷设。系统布线用各种电缆、电缆桥架、金属线槽及封闭式母线在穿越防火分区楼板、隔墙时，其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃材料填塞密实。

9．电源及接地：所有消防用电设备均采用双路电源供电，并在末端设自动切换装置。

10．电气火灾监控系统：本工程按多级监控型电气火灾监控系统配置，按大规模电气火灾监控系统设计，剩余电流式电气火灾监控系统的设计以各楼层主配电箱为主。各楼层主配电箱设剩余电流监控。楼层主配电箱漏电流设定值为300mA。测温式电气火灾监控系统：在配电系统中一级配电箱(柜)全部配电回路的出线端设置线路过流温升或接触不良产生局部高温进行监控外，还在可能产生过热型故障配电设备设置取样点监测。电气火灾监控的剩余电流采用动作于报警方式，动作时间最小不低于5s，最大不高于60s；不直接接入火灾自动报警系统，电气火灾监控系统主机和火灾自动报警系统主机可通过通信接口接入FAs终端显示电脑，同时两者之间的显示界面有明显区别。

电气火灾监控主机安装于全校消防控制室内，由消防控制室统一管理。线路敷设及接地与火灾自动报警系统要求相同。

九、消防防烟、排烟

l．对长度超过20米的内走廊及有外窗但长度超过60米的内走廊设机械排烟系统，排烟量按最大防烟分区每平方米60立方米每小时计算，自然排烟区域可开启外窗面积不小于该区域面积的2％。

3．所有空调、通风管道、空调循环水管道采用不燃材料制作，风管及水管保温材料采用难燃B1级材料制作。

4．通风、空调系统的风管在穿越机房处设置防烟防火阀(70℃关闭)。

5．消防自动控制系统设计：风机启、闭运行状态，故障报警显示，防火阀开启及关闭，排烟口开启及关闭，开启状态显示及故障报警。

第二节  环保

一、标准及规范

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。拟建项目环境保护工作接受南通市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：

1．《建设项目环境保护管理条例》【国务院(98)253号令】

2．《环境空气质量标准》【GB3095-1996】

3．《大气污染物综合排放标准》【GB16297-1996】

4．《污水综合排放标准》【GB8978-1996】

5．《地表水环境质量标准》【GB3838-2002】

6．《生活饮用水卫生标准》【GB5749-85】

7．《饮食业油烟排放标准（试行）》【GB18483-2001】

8．《城市区域环境噪声标准》【GB3096-93】

9．《建筑施工场界噪声标准》【GB12523-90】

10．《污水排入城市下水道水质标准》【GJ3082-1999】

11．《南通市市区扬尘污染防治管理办法》(通政规[2013]2号)

二、给排水环保措施

本工程排水实行雨污分流，雨水为有组织收集排放，屋面雨水和地面雨水经汇流后就近接入校内雨水管网，分体空调冷凝水有组织收集并接入校内雨水系统，然后一并接入城市雨水管网。新设数座化粪池，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及污水处理厂入管要求后经由校内污水管网，接入跃龙路市政排污管网，最终排入市污水处理厂经集中处理达标后排放。

三、噪声防制

拟建项目噪声来源主要为：水泵、风机、空调机组等设备，应采取一系列噪声防治措施，使校区达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）。

1、水泵、风机等运行设备，均作设备减震基础或弹簧支吊架。

2、风机房、水泵间建筑墙（顶）作隔声及吸声处理。

3、空调外机安装平台应尽量远离居民，并采取有效隔声降噪措施，确保噪声符合相应功能区标准。

4、集中空调机组送回风管道及新风机组送风管道上均设有消声器装置。

5、水泵、风机采用减振机座，水泵、风机尽量选用低转速设备。

6、水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，风管与空调机，风机连接采用柔性连接。

7、室内排水立管选用带有消声装置的UPVC管。

四、固体垃圾处理

本项目固体垃圾主要为生活垃圾，每层分别设置室内垃圾收集点，在公共区域校园道路沿线设置室外垃圾箱，由学校后勤部门安排员工每天定期将校内垃圾收集后集中至垃圾中转站，再由环卫部门定期运送城市垃圾处理站处理。

环卫部门垃圾清运车由校园北侧后勤辅助入口进出，以减少对其他区域之影响。

五、废气排放

本工程的废气源主要为：卫生间废气和地下设备用房废气等。

1、卫生间均设排风设施，卫生间臭气通过排气道引至屋顶高空排放。

2、地下室设置机械排风装置，加强通风，避免滞留废气对室内空气的影响。

3、1000人报告厅设置机械排风装置，加强通风，避免滞留废气对室内空气的影响。

4、在其它区域利用可开启门窗加强自然通风，改善室内气候。

六、施工期环境影响及治理措施

1．大气污染影响及治理措施

施工期的主要大气污染物有废气和粉尘。废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物等，此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等

主要治理措施有：

（1）严格按照《南通市市区扬尘污染防治管理办法》(通政规[2013]2号)有关要求文明施工。

（2）施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。建筑物清理施工垃圾时，要搭设封闭式专用垃圾道，采用容器吊运或永久性垃圾道随结构安装好以供施工使用，严禁随意抛撒。

（3）袋装水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料，应库内存放。若室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。

（4）必须设置围墙或围档将工地与外界分隔开，并在出入口设置冲洗台和冲洗设施，同时设专人清洗车轮、车帮及清扫出入口卫生，确保车辆不带泥上路，车辆运输时应文明装卸，配备足够的洒水车、篷布等设施。

2．噪声污染影响及治理措施

噪声是施工期的主要污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。。

对建设施工噪声可从以下几个方面加以控制和管理：

（1）对一些固定的高噪声设备采用噪声控制措施，如搅拌机、木工机械、线材切割机等设备应放置在远离居民住宅处，并采取一些噪声屏蔽措施。

（2）加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。

（3）因此必须加强施工管理，合理安排施工时间，严禁夜间22时～次日6时严禁施工作业。

3．水污染影响及治理措施

施工期产生的废水主要为各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水，这部分的废水含有一定的油污和泥沙。另外还有一部分建设期施工人员的生活污水。

其防治措施主要有：

（1）施工污水未经处理严禁直接排入城市污水管道或河流中。

（2）现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等。

（3）施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期掏油和杂物，防止污染。

（4）工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施，可采用水冲式厕所，蹲坑上加盖，并有防蝇、灭蝇措施，防止污染水体和环境。

4．固废污染影响及治理措施

施工垃圾主要来源于施工所产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。对施工现场的建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。

七、项目运营期主要污染因素分析及对策

拟建项目建成投入使用后，会产生一定的污水、废气、固体废弃物等有可能轻微影响环境的物质，有必要采取相应防治措施，在设计、设备选用、后续处理等环节上注重环保措施的实施。

1．主要污染因素

（1）污水

项目污水主要来源为食堂操作间污水以及卫生间等处排出的生活污水

（2）噪声

本建筑运营期对声环境有影响的主要是排风机等设备，学生使用过程中产生的社会噪声对环境的微弱影响，。

（3）固体废弃物

固体废物主要为生活垃圾。

2．主要防治措施

（1）污水处理措施

本工程实行雨污分流，食堂污水经专用隔油池处理后排入校园污水管，生活污水经过化粪池处理后，再经市政污水管网至市政污水处理厂处理达标后排放，废水最终进入长江。

（2）噪声防治措施

①本工程外门窗均为断热中空玻璃门窗，能有效地隔绝外部噪音对室内的影响。

②空调采用低噪音风机，空调安装基座采用减震消声等材料处理。

③为了减少环境噪声对本建筑的影响，在建设过程中可以增加区域内树木绿化，选用乔木灌木等多种四季常青树种，形成隔音绿化带。

（3）固体废弃物处理措施

①一般性固体废弃物

对于纸张、塑料、金属等可以回收的一般性固体废物可以明确标识分别放置，对于具有危险性危害的垃圾，如废旧电池、废灯管等应该集中后送往环保局指定地点处理。生活垃圾由环卫部门送垃圾填埋场填埋。

（4）其他相关措施

在项目区域内，对水环境、固体废物控制、噪声控制等制定控制标准。环保部门严格进行日常的环境监督管理，包括对噪声、水体、空气、烟尘等进行定期、不定期的监测、治理等。加强实施区域绿化工程，注意景观与防护的结合，在道路分隔带设置高大乔木和绿篱以阻隔道路噪音和扬尘。加强道路、停车场、绿地等环境卫生管理，设置生活垃圾收集箱，并定期收集、清运、处理。

八、生态环境影响评价

拟建项目属于社会服务类项目，在施工期及建成后，通过加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，对周围环境影响较小。经预测，项目实施后污染物发生量少且都经过处理达标后排放，不会降低周围地区大气、地表水、声环境质量的现有功能要求。

总体而言，从环保角度看，拟建项目建设可行。但在项目建设与运作期间，仍需请环保部门作进一步评价，以便采取更加经济合理的措施达到对有关污染物治理的标准要求。拟建项目建成后，须经环保部门“三同时”验收合格后才能正式投入运行。

第三节  劳动保护与安全卫生

一、设计依据

1．《中华人民共和国安全生产法》

2．《建筑安全生产监督管理规定》

3．《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》

4．《中华人民共和国职业病防治法》

5．《江苏省安全生产监督管理规定》

二、主要危险及有害因素

拟建项目在建设及投入运行过程中存在一定危险因素及有害因素。危险因素主要有电气伤害、火灾危险、雷击危险等，有害因素主要有废气及粉尘危害、噪声危害等。

1．危险因素分析

机械伤害：主要有挤压，碰撞和撞击，接触（包括夹断、剪切、割伤和擦伤、卡住或缠住）等。在建筑施工及设备安装、使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装、使用人员的伤害。

电气伤害：电气事故可分为触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故和电气系统故障危害事故等几种。主要为绝缘老化、接地不良或未装漏电保护。

火灾危险：生产过程中遇明火、高热等引起火灾危险，办公室内的木制办公家具、文件书籍等均属于易燃物质，若遇明火可能引发火灾危险。设备遭遇雷击、电气系统发生故障后也极易引起火灾。

2．有害因素分析

粉尘危害：在运营过程中废气、中草药粉尘，若浓度高于容许浓度，操作人员将直遭受粉尘的危害。

噪声危害：在施工及运营期间均存在不同程度的噪声污染，如钻孔、汽车发动机工作及鸣笛，机械传动设备、空压机等设备工作等。

三、安全措施

在项目建设和运营过程中，安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全责任制度。保障职工的安全和健康。

1．对操作现场的人员进行安全生产培训。

2．拟建项目在实施过程中，所有电源、电线、光缆安装均由有资质的部门负责实施，安装静电接地网经测试符合要求。低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护，接地措施要符合规定。各用电设备应有可靠的接地或接零措施，特殊设备有防静电措施，确保操作安全。并建立双回路供电系统，一旦突然断电应有专供照明的紧急供电措施；变电室、配电室与人员集中的用房距离应大于15m；在项目区内的电线均采用钢管（或硬塑料管）穿线明敷设；所有电气设备的金属外壳均需采用接地措施；直流系统应设过电压保护器。

3．地下用房、各公共卫生间均设机械排风系统排出室内污浊空气。所有无外窗人员使用房间均设置机械通风系统。高低压配电间均设置了机械通风系统，发电机房预留送排风竖井。

4．电气设备现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、设备机具等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。

5．总图及交通流程布置应有利于安全生产和有效操作，并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，为便于事故发生时人员的疏散，在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志，建筑内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。

拟建项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。运营过程中，相关人员需严格按照操作规程操作各种器械。并对有关人员定期进行安全生产培训、教育，牢固树立“安全第一”的观念。