室内APMV

达标比例报告书

| 项目名称 | 绿叶新生，健康校园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 | Rhj-1 |
| 建设单位 | 北京联合大学 |
| 设计单位 | 北京联合大学 |
| 设 计 人 | 张舒渊 |
| 校 对 人 | 张舒渊 |
| 审 核 人 | 张舒渊 |
| 审 定 人 | 张舒渊 |
| 设计日期 | 2022年11月23日 |

| 采用软件 | 室内热舒适评价ITES2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13373778385 |

目  录

1	项目概况	3

1.1	平面图	4

1.2	三维视图	17

2	计算依据	18

3	参考标准	18

4	计算方法	18

5	计算参数	20

6	结果分析	20

7	结论	45

项目概况

| 工程名称 | 绿叶新生，健康校园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上15902㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上13 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 48.6m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 | 钢筋混凝土 |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

13层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其他相关资料

参考标准

本项目依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6．2．11条款的规定，合理采用自然通风等被动调节措施，在自由运行状态下室内非人工冷热源热湿环境符合人体适应性热舒适的要求，评价总分值为7分，并按下列规则评分：

1  人体预计适应性平均热感觉指标—1≤APMV＜—0．5或0．5＜APMV≤1得4分；

2  人体预计适应性平均热感觉指标—0．5≤APMV≤0．5得7分。

计算方法

依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016的要求，无论从人体适应性热舒适的角度，还是从建筑节能减排的角度，都鼓励尽量采用自然通风等被动调节措施来营造舒适热环境。

APMV计算公式

对于自然通风工况，本项目参照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785关于非人工冷热源热湿环境评价方法，以预计适应性平均热感觉指标（APMV）作为室内热舒适评价依据。预计适应性平均热感觉指标（APMV）应按下式计算：

APMV＝PMV/（1＋λ·PMV）

式中：APMV——预计适应性平均热感觉指标；

λ——自适应系数，按条文说明中表1取值；

PMV——预计平均热感觉指标，按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785中附录E计算。

PMV计算公式

式中：

PMV——预计平均热感觉指数；

M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；

W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；

lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；

fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；

ta    ——空气温度（℃）， “自然室温”计算求解；

_t_r   ——平均辐射温度（℃），室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；

var   ——相对风速（m/s），根据不同工况；

Pa  ——水蒸气分压（Pa），室外气象参数获得；

hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；

tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；

说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。

自适应系数λ

表1 自适应系数

| 建筑气候区 | 居住建筑、商店建筑、旅馆建筑及办公室 |  | 教育建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒、寒冷地区 | PMV≥0 | 0.24 | 0.21 |
|  | PMV＜0 | －0.50 | -0.29 |
| 夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区 | PMV≥0 | 0.21 | 0.17 |
|  | PMV＜0 | －0.49 | -0.28 |

计算参数

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中北京的气象数据，基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV，再进行APMV计算。

  - 参评时间段

1月1日至12月31日。

  - PMV所需参数

| 人体代谢 (met) | 对外做功 (met) | 服装热阻 (clo) | 相对湿度 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.60 | 0.00 | 2.00 | 55.4 |

  - 房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |

本项目APMV计算所需的自适应系数按照表1进行选择，并列于结果分析一节中。

结果分析

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的APMV评价结果。

表2 APMV评价指标与得分

| APMV指标限值 | 得分 |
| --- | --- |
| －0.5≤APMV≤0.5 | 7分 |
| －1≤APMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1 | 4分 |

表3 建筑主要功能房间APMV评价指标

| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 房间温度(℃) | PMV | λ | APMV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 房间 | 27.4 | 14.64 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 1002 | 房间 | 22.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 1003 | 房间 | 32.8 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 1004 | 房间 | 32.8 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 1005 | 房间 | 32.8 | 14.26 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 1006 | 房间 | 430.7 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 1007 | 房间 | 41.2 | 14.37 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 1008 | 房间 | 65.6 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 1009 | 房间 | 8.2 | 14.69 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 1010 | 房间 | 9.3 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 1011 | 房间 | 6.9 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 1012 | 房间 | 63.8 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
|  | 1013 | 房间 | 12.4 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 1014 | 房间 | 31.6 | 14.48 | 0.37 | 0.17 | 0.34 |
|  | 1015 | 房间 | 403.6 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 1016 | 房间 | 41.3 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 1017 | 房间 | 12.4 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 1018 | 房间 | 49.0 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 1019 | 房间 | 28.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 1020 | 房间 | 19.7 | 13.81 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 1021 | 房间 | 31.6 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 1022 | 房间 | 26.7 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 2 | 2001 | 房间 | 32.8 | 14.56 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 2002 | 房间 | 34.0 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 2003 | 房间 | 65.6 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 2004 | 房间 | 32.8 | 14.51 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 2005 | 房间 | 46.2 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 2006 | 房间 | 65.6 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 2007 | 房间 | 19.4 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 2008 | 房间 | 413.7 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 2009 | 房间 | 63.8 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 2010 | 房间 | 220.7 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 2011 | 房间 | 24.7 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2012 | 房间 | 63.2 | 14.63 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 2013 | 房间 | 63.2 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 2014 | 房间 | 41.3 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2015 | 房间 | 28.1 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2016 | 房间 | 10.8 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 2017 | 房间 | 31.6 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2018 | 房间 | 106.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2019 | 房间 | 31.6 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 2020 | 房间 | 19.3 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 2021 | 房间 | 7.4 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 2022 | 房间 | 12.9 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2023 | 房间 | 12.9 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2024 | 房间 | 12.9 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 2025 | 房间 | 12.9 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 3 | 3001 | 房间 | 115.4 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 3002 | 房间 | 32.8 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 3003 | 房间 | 46.2 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 3004 | 房间 | 17.0 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 3005 | 房间 | 65.6 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 3006 | 房间 | 13.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 3007 | 房间 | 6.0 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 3008 | 房间 | 413.7 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 3009 | 房间 | 63.8 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 3010 | 房间 | 237.2 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 3011 | 房间 | 24.7 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 3012 | 房间 | 63.2 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 3013 | 房间 | 31.6 | 14.78 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 3014 | 房间 | 41.3 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 3015 | 房间 | 54.8 | 14.10 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 3016 | 房间 | 38.2 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 3017 | 房间 | 106.5 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 3018 | 房间 | 57.3 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 3019 | 房间 | 19.3 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 3020 | 房间 | 25.7 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 4 | 4001 | 房间 | 1.9 | 14.26 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4002 | 房间 | 1.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4003 | 房间 | 23.1 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4004 | 房间 | 204.3 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4005 | 房间 | 23.1 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4006 | 房间 | 1.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4007 | 房间 | 1.9 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4008 | 房间 | 6.4 | 14.76 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 4009 | 房间 | 6.4 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4010 | 房间 | 32.8 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4011 | 房间 | 23.1 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4012 | 房间 | 6.3 | 14.51 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4013 | 房间 | 1.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4014 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4015 | 房间 | 44.9 | 14.25 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4016 | 房间 | 23.1 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4017 | 房间 | 1.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4018 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4019 | 房间 | 6.3 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4020 | 房间 | 1.6 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4021 | 房间 | 23.1 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4022 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4023 | 房间 | 2.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4024 | 房间 | 5.5 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4025 | 房间 | 5.5 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4026 | 房间 | 5.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4027 | 房间 | 1.5 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4028 | 房间 | 1.9 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4029 | 房间 | 6.4 | 14.87 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
|  | 4030 | 房间 | 23.1 | 14.19 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4031 | 房间 | 23.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4032 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4033 | 房间 | 1.9 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4034 | 房间 | 1.5 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4035 | 房间 | 1.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4036 | 房间 | 1.9 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4037 | 房间 | 1.9 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4038 | 房间 | 1.5 | 14.37 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4039 | 房间 | 23.1 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4040 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4041 | 房间 | 1.5 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4042 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4043 | 房间 | 6.4 | 15.02 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 4044 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4045 | 房间 | 6.4 | 15.02 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 4046 | 房间 | 23.1 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4047 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4048 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4049 | 房间 | 1.9 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4050 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 4051 | 房间 | 1.5 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4052 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4053 | 房间 | 1.9 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4054 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4055 | 房间 | 23.1 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4056 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4057 | 房间 | 1.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4058 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4059 | 房间 | 6.4 | 15.02 | 0.42 | 0.17 | 0.40 |
|  | 4060 | 房间 | 6.4 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4061 | 房间 | 6.4 | 15.01 | 0.42 | 0.17 | 0.40 |
|  | 4062 | 房间 | 36.8 | 14.19 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4063 | 房间 | 23.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4064 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4065 | 房间 | 1.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4066 | 房间 | 1.9 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4067 | 房间 | 3.3 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4068 | 房间 | 3.3 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4069 | 房间 | 8.0 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4070 | 房间 | 1.4 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4071 | 房间 | 23.1 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4072 | 房间 | 1.5 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4073 | 房间 | 1.9 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4074 | 房间 | 12.4 | 13.72 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 4075 | 房间 | 6.0 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4076 | 房间 | 1.7 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4077 | 房间 | 6.0 | 15.13 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 4078 | 房间 | 1.7 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4079 | 房间 | 1.7 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 4080 | 房间 | 6.0 | 15.45 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
|  | 4081 | 房间 | 6.0 | 15.40 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 4082 | 房间 | 1.7 | 14.66 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4083 | 房间 | 1.6 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4084 | 房间 | 6.1 | 15.43 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 4085 | 房间 | 6.0 | 15.43 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
|  | 4086 | 房间 | 1.7 | 14.64 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4087 | 房间 | 1.7 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4088 | 房间 | 6.0 | 15.15 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 4089 | 房间 | 1.7 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4090 | 房间 | 1.7 | 14.63 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4091 | 房间 | 1.7 | 14.73 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 4092 | 房间 | 1.7 | 14.66 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4093 | 房间 | 1.6 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4094 | 房间 | 1.7 | 14.63 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 4095 | 房间 | 1.7 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 4096 | 房间 | 6.4 | 14.86 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
|  | 4097 | 房间 | 6.4 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 4098 | 房间 | 22.2 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 4099 | 房间 | 22.2 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4100 | 房间 | 22.2 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 4101 | 房间 | 22.2 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4102 | 房间 | 22.2 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4103 | 房间 | 22.2 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4104 | 房间 | 22.2 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 4105 | 房间 | 32.8 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4106 | 房间 | 16.4 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4107 | 房间 | 12.4 | 13.80 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 4108 | 房间 | 23.1 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 4109 | 房间 | 23.1 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4110 | 房间 | 22.2 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4111 | 房间 | 22.2 | 13.99 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4112 | 房间 | 22.2 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4113 | 房间 | 22.2 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4114 | 房间 | 22.2 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4115 | 房间 | 22.2 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4116 | 房间 | 22.2 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4117 | 房间 | 31.6 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4118 | 房间 | 6.4 | 13.82 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 4119 | 房间 | 1.7 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 4120 | 房间 | 1.7 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 4121 | 房间 | 6.4 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4122 | 房间 | 6.0 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4123 | 房间 | 1.7 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4124 | 房间 | 1.7 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4125 | 房间 | 6.0 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4126 | 房间 | 6.0 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4127 | 房间 | 1.7 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 4128 | 房间 | 1.7 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 4129 | 房间 | 6.0 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4130 | 房间 | 5.2 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4131 | 房间 | 1.7 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 4132 | 房间 | 1.6 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 4133 | 房间 | 6.1 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4134 | 房间 | 6.0 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 4135 | 房间 | 1.7 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 4136 | 房间 | 1.7 | 13.58 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 4137 | 房间 | 1.7 | 13.62 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 4138 | 房间 | 1.7 | 13.68 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 4139 | 房间 | 1.7 | 13.67 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 4140 | 房间 | 1.7 | 13.66 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
|  | 4141 | 房间 | 1.7 | 13.63 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 4142 | 房间 | 1.7 | 13.62 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 4143 | 房间 | 1.6 | 13.62 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 4144 | 房间 | 1.7 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 4145 | 房间 | 0.8 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 5 | 5001 | 房间 | 1.9 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5002 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5003 | 房间 | 23.1 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5004 | 房间 | 204.3 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5005 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5006 | 房间 | 1.5 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5007 | 房间 | 1.9 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5008 | 房间 | 6.4 | 14.79 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 5009 | 房间 | 6.4 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 5010 | 房间 | 32.8 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5011 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5012 | 房间 | 6.4 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5013 | 房间 | 1.5 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5014 | 房间 | 1.9 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5015 | 房间 | 46.7 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5016 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5017 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5018 | 房间 | 1.9 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5019 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5020 | 房间 | 1.6 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5021 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5022 | 房间 | 6.4 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 5023 | 房间 | 5.8 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5024 | 房间 | 5.8 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5025 | 房间 | 5.8 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5026 | 房间 | 1.5 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5027 | 房间 | 1.9 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5028 | 房间 | 6.4 | 14.89 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
|  | 5029 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5030 | 房间 | 23.1 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5031 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5032 | 房间 | 1.9 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5033 | 房间 | 1.5 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5034 | 房间 | 1.5 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5035 | 房间 | 1.9 | 13.99 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5036 | 房间 | 1.9 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5037 | 房间 | 1.5 | 14.37 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5038 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5039 | 房间 | 23.1 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5040 | 房间 | 1.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5041 | 房间 | 1.9 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5042 | 房间 | 6.4 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 5043 | 房间 | 6.4 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5044 | 房间 | 6.4 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 5045 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5046 | 房间 | 23.1 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5047 | 房间 | 6.4 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5048 | 房间 | 1.9 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5049 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 5050 | 房间 | 1.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5051 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5052 | 房间 | 1.9 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5053 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5054 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5055 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5056 | 房间 | 1.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5057 | 房间 | 1.9 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5058 | 房间 | 6.4 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 5059 | 房间 | 6.4 | 14.56 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5060 | 房间 | 6.4 | 15.09 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 5061 | 房间 | 36.7 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5062 | 房间 | 23.1 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5063 | 房间 | 6.4 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5064 | 房间 | 1.9 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5065 | 房间 | 1.5 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5066 | 房间 | 1.5 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 5067 | 房间 | 1.9 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5068 | 房间 | 1.9 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5069 | 房间 | 1.5 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5070 | 房间 | 8.0 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5071 | 房间 | 1.4 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5072 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5073 | 房间 | 1.5 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5074 | 房间 | 1.9 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5075 | 房间 | 6.0 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5076 | 房间 | 1.7 | 14.56 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5077 | 房间 | 6.1 | 15.15 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 5078 | 房间 | 1.6 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5079 | 房间 | 1.6 | 14.66 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5080 | 房间 | 6.1 | 15.50 | 0.48 | 0.17 | 0.44 |
|  | 5081 | 房间 | 6.1 | 15.52 | 0.48 | 0.17 | 0.44 |
|  | 5082 | 房间 | 1.6 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 5083 | 房间 | 1.7 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 5084 | 房间 | 6.0 | 15.57 | 0.48 | 0.17 | 0.45 |
|  | 5085 | 房间 | 6.0 | 15.57 | 0.48 | 0.17 | 0.45 |
|  | 5086 | 房间 | 1.7 | 14.65 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5087 | 房间 | 1.7 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5088 | 房间 | 6.0 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 5089 | 房间 | 1.7 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5090 | 房间 | 1.6 | 14.56 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5091 | 房间 | 1.6 | 14.65 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5092 | 房间 | 1.6 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5093 | 房间 | 1.7 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5094 | 房间 | 1.7 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 5095 | 房间 | 1.7 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 5096 | 房间 | 6.4 | 14.90 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
|  | 5097 | 房间 | 6.4 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5098 | 房间 | 22.2 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5099 | 房间 | 22.2 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5100 | 房间 | 22.2 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5101 | 房间 | 22.2 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5102 | 房间 | 22.2 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5103 | 房间 | 22.2 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 5104 | 房间 | 22.2 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 5105 | 房间 | 32.8 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5106 | 房间 | 16.4 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 5107 | 房间 | 13.3 | 13.64 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 5108 | 房间 | 23.1 | 13.68 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5109 | 房间 | 23.1 | 13.81 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 5110 | 房间 | 22.2 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 5111 | 房间 | 22.2 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5112 | 房间 | 22.2 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5113 | 房间 | 22.2 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 5114 | 房间 | 22.2 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 5115 | 房间 | 22.2 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 5116 | 房间 | 22.2 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5117 | 房间 | 31.1 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5118 | 房间 | 0.5 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 5119 | 房间 | 6.4 | 13.70 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5120 | 房间 | 1.7 | 13.59 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 5121 | 房间 | 1.7 | 13.67 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5122 | 房间 | 6.4 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5123 | 房间 | 6.0 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5124 | 房间 | 1.7 | 13.74 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5125 | 房间 | 1.6 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5126 | 房间 | 6.1 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5127 | 房间 | 6.1 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5128 | 房间 | 1.6 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5129 | 房间 | 1.7 | 13.73 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5130 | 房间 | 6.0 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5131 | 房间 | 5.2 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5132 | 房间 | 1.7 | 13.72 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5133 | 房间 | 1.7 | 13.73 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5134 | 房间 | 6.0 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5135 | 房间 | 6.0 | 13.93 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 5136 | 房间 | 1.7 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 5137 | 房间 | 1.7 | 13.41 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
|  | 5138 | 房间 | 1.7 | 13.47 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 5139 | 房间 | 1.7 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 5140 | 房间 | 1.6 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 5141 | 房间 | 1.6 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 5142 | 房间 | 1.7 | 13.52 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 5143 | 房间 | 1.7 | 13.51 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 5144 | 房间 | 1.7 | 13.52 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 5145 | 房间 | 1.7 | 13.69 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 5146 | 房间 | 0.8 | 13.77 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6 | 6001 | 房间 | 1.9 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 6002 | 房间 | 1.5 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 6003 | 房间 | 23.1 | 14.10 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6004 | 房间 | 204.3 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6005 | 房间 | 23.1 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6006 | 房间 | 1.5 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6007 | 房间 | 1.9 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 6008 | 房间 | 6.4 | 14.77 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 6009 | 房间 | 6.4 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 6010 | 房间 | 32.8 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 6011 | 房间 | 23.1 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6012 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6013 | 房间 | 1.5 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6014 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6015 | 房间 | 46.7 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 6016 | 房间 | 23.1 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6017 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6018 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6019 | 房间 | 6.4 | 14.52 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6020 | 房间 | 1.6 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6021 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6022 | 房间 | 6.4 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 6023 | 房间 | 5.8 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 6024 | 房间 | 5.8 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6025 | 房间 | 5.8 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6026 | 房间 | 1.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6027 | 房间 | 1.9 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6028 | 房间 | 6.4 | 14.90 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
|  | 6029 | 房间 | 23.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6030 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6031 | 房间 | 6.4 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6032 | 房间 | 1.9 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6033 | 房间 | 1.5 | 14.40 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6034 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6035 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6036 | 房间 | 1.9 | 14.44 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6037 | 房间 | 1.5 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6038 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6039 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6040 | 房间 | 1.5 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6041 | 房间 | 1.9 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6042 | 房间 | 6.4 | 15.11 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 6043 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6044 | 房间 | 6.4 | 15.11 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 6045 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6046 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6047 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6048 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6049 | 房间 | 1.5 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6050 | 房间 | 1.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6051 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6052 | 房间 | 1.9 | 14.44 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6053 | 房间 | 1.5 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6054 | 房间 | 23.1 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6055 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6056 | 房间 | 1.5 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6057 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6058 | 房间 | 6.4 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 6059 | 房间 | 6.4 | 14.56 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6060 | 房间 | 6.4 | 15.09 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 6061 | 房间 | 36.7 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6062 | 房间 | 23.1 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6063 | 房间 | 6.4 | 14.54 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6064 | 房间 | 1.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6065 | 房间 | 1.5 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6066 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6067 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6068 | 房间 | 1.9 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 6069 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6070 | 房间 | 8.0 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6071 | 房间 | 1.4 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6072 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6073 | 房间 | 1.5 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6074 | 房间 | 1.9 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 6075 | 房间 | 6.0 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6076 | 房间 | 1.7 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6077 | 房间 | 6.1 | 15.02 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 6078 | 房间 | 1.6 | 14.44 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6079 | 房间 | 1.6 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6080 | 房间 | 6.1 | 15.36 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
|  | 6081 | 房间 | 6.1 | 15.39 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 6082 | 房间 | 1.6 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 6083 | 房间 | 1.7 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 6084 | 房间 | 6.0 | 15.45 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
|  | 6085 | 房间 | 6.0 | 15.45 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
|  | 6086 | 房间 | 1.7 | 14.54 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6087 | 房间 | 1.7 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6088 | 房间 | 6.0 | 14.96 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
|  | 6089 | 房间 | 1.7 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6090 | 房间 | 1.6 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6091 | 房间 | 1.6 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6092 | 房间 | 1.6 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6093 | 房间 | 1.7 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6094 | 房间 | 1.7 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 6095 | 房间 | 1.7 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 6096 | 房间 | 6.4 | 14.90 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
|  | 6097 | 房间 | 6.4 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 6098 | 房间 | 22.2 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6099 | 房间 | 22.2 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6100 | 房间 | 22.2 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6101 | 房间 | 22.2 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6102 | 房间 | 22.2 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6103 | 房间 | 22.2 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6104 | 房间 | 22.2 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 6105 | 房间 | 32.8 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6106 | 房间 | 16.4 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6107 | 房间 | 13.3 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 6108 | 房间 | 23.1 | 13.54 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 6109 | 房间 | 23.1 | 13.65 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6110 | 房间 | 22.2 | 13.71 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 6111 | 房间 | 22.2 | 13.74 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 6112 | 房间 | 22.2 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 6113 | 房间 | 22.2 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 6114 | 房间 | 22.2 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 6115 | 房间 | 22.2 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6116 | 房间 | 22.2 | 13.79 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6117 | 房间 | 31.1 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 6118 | 房间 | 0.5 | 13.99 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 6119 | 房间 | 6.4 | 13.60 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6120 | 房间 | 1.7 | 13.47 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 6121 | 房间 | 1.7 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
|  | 6122 | 房间 | 6.4 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 6123 | 房间 | 6.0 | 13.80 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6124 | 房间 | 1.7 | 13.62 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6125 | 房间 | 1.6 | 13.63 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6126 | 房间 | 6.1 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6127 | 房间 | 6.1 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6128 | 房间 | 1.6 | 13.65 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6129 | 房间 | 1.7 | 13.64 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6130 | 房间 | 6.0 | 13.81 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6131 | 房间 | 5.2 | 13.81 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6132 | 房间 | 1.7 | 13.64 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6133 | 房间 | 1.7 | 13.65 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6134 | 房间 | 6.0 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6135 | 房间 | 6.0 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6136 | 房间 | 1.7 | 13.78 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 6137 | 房间 | 1.7 | 13.31 | 0.24 | 0.17 | 0.23 |
|  | 6138 | 房间 | 1.7 | 13.36 | 0.24 | 0.17 | 0.24 |
|  | 6139 | 房间 | 1.7 | 13.43 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
|  | 6140 | 房间 | 1.6 | 13.44 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
|  | 6141 | 房间 | 1.6 | 13.45 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
|  | 6142 | 房间 | 1.7 | 13.44 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
|  | 6143 | 房间 | 1.7 | 13.44 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
|  | 6144 | 房间 | 1.7 | 13.45 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
|  | 6145 | 房间 | 1.7 | 13.63 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 6146 | 房间 | 0.8 | 13.70 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 7 | 7001 | 房间 | 1.9 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7002 | 房间 | 1.6 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7003 | 房间 | 23.9 | 14.10 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7004 | 房间 | 93.8 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7005 | 房间 | 23.7 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 7006 | 房间 | 1.8 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 7007 | 房间 | 1.9 | 13.79 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 7008 | 房间 | 6.7 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 7009 | 房间 | 6.3 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 7010 | 房间 | 33.2 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 7011 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 7012 | 房间 | 9.7 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 7013 | 房间 | 45.9 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7014 | 房间 | 23.0 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 7015 | 房间 | 9.7 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 7016 | 房间 | 23.2 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 7017 | 房间 | 9.7 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 7018 | 房间 | 6.5 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7019 | 房间 | 5.8 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7020 | 房间 | 6.0 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7021 | 房间 | 2.3 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7022 | 房间 | 10.5 | 14.92 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
|  | 7023 | 房间 | 22.7 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7024 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 7025 | 房间 | 9.7 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 7026 | 房间 | 10.5 | 15.05 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 7027 | 房间 | 22.7 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7028 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7029 | 房间 | 9.7 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 7030 | 房间 | 10.8 | 15.03 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 7031 | 房间 | 23.2 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7032 | 房间 | 23.7 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7033 | 房间 | 10.0 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 7034 | 房间 | 10.3 | 14.97 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
|  | 7035 | 房间 | 22.1 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7036 | 房间 | 22.5 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7037 | 房间 | 9.5 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 7038 | 房间 | 10.5 | 15.01 | 0.42 | 0.17 | 0.40 |
|  | 7039 | 房间 | 22.7 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 7040 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 7041 | 房间 | 9.7 | 14.40 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 7042 | 房间 | 10.5 | 14.83 | 0.40 | 0.17 | 0.38 |
|  | 7043 | 房间 | 22.7 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7044 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 7046 | 房间 | 9.7 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 7047 | 房间 | 33.2 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 7048 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 7049 | 房间 | 9.7 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 8 | 8001 | 房间 | 1.9 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 8002 | 房间 | 1.6 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 8003 | 房间 | 23.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 8004 | 房间 | 93.8 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8005 | 房间 | 23.7 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 8006 | 房间 | 1.8 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 8007 | 房间 | 1.9 | 13.77 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 8008 | 房间 | 6.7 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 8009 | 房间 | 6.3 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 8010 | 房间 | 33.2 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 8011 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 8012 | 房间 | 9.7 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 8013 | 房间 | 45.9 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 8014 | 房间 | 23.0 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 8015 | 房间 | 9.7 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 8016 | 房间 | 23.2 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 8017 | 房间 | 9.7 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 8018 | 房间 | 6.5 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 8019 | 房间 | 5.8 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8020 | 房间 | 6.0 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8021 | 房间 | 2.2 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8022 | 房间 | 10.5 | 14.91 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
|  | 8023 | 房间 | 22.7 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 8024 | 房间 | 23.1 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 8025 | 房间 | 9.7 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 8026 | 房间 | 10.5 | 15.09 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 8027 | 房间 | 22.7 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 8028 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8029 | 房间 | 9.7 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 8030 | 房间 | 10.8 | 15.02 | 0.42 | 0.17 | 0.40 |
|  | 8031 | 房间 | 23.2 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 8032 | 房间 | 23.7 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8033 | 房间 | 10.0 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 8034 | 房间 | 10.3 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 8035 | 房间 | 22.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8036 | 房间 | 22.5 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8037 | 房间 | 9.5 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 8038 | 房间 | 10.5 | 14.99 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
|  | 8039 | 房间 | 22.7 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 8040 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 8041 | 房间 | 9.7 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 8042 | 房间 | 10.5 | 14.85 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
|  | 8043 | 房间 | 22.7 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8044 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 8046 | 房间 | 9.7 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 8047 | 房间 | 33.2 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 8048 | 房间 | 23.1 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 8049 | 房间 | 9.7 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 9 | 10001 | 房间 | 1.9 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10002 | 房间 | 1.5 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10003 | 房间 | 23.0 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 10004 | 房间 | 93.6 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10005 | 房间 | 23.1 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 10006 | 房间 | 1.5 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 10007 | 房间 | 1.9 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 10008 | 房间 | 6.4 | 14.64 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10009 | 房间 | 6.3 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10010 | 房间 | 32.8 | 14.25 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10011 | 房间 | 23.1 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 10012 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 10013 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10014 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 10015 | 房间 | 44.2 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10016 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 10017 | 房间 | 1.5 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10018 | 房间 | 1.9 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 10019 | 房间 | 6.3 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 10020 | 房间 | 1.6 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10021 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 10022 | 房间 | 6.4 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 10023 | 房间 | 2.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10024 | 房间 | 5.8 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10025 | 房间 | 5.8 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10026 | 房间 | 5.8 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10027 | 房间 | 1.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 10028 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 10029 | 房间 | 31.0 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 10030 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10031 | 房间 | 6.4 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10032 | 房间 | 1.8 | 15.20 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 10033 | 房间 | 3.3 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 10034 | 房间 | 1.9 | 15.41 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 10035 | 房间 | 1.5 | 14.79 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 10036 | 房间 | 23.1 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10037 | 房间 | 23.1 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10038 | 房间 | 3.4 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10039 | 房间 | 6.4 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
|  | 10040 | 房间 | 6.3 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10041 | 房间 | 6.4 | 15.20 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 10042 | 房间 | 23.1 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10043 | 房间 | 23.1 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10044 | 房间 | 6.4 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10045 | 房间 | 1.9 | 15.43 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 10046 | 房间 | 1.5 | 14.81 | 0.40 | 0.17 | 0.38 |
|  | 10047 | 房间 | 3.3 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10048 | 房间 | 1.9 | 15.35 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
|  | 10049 | 房间 | 1.5 | 14.74 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 10050 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10051 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10052 | 房间 | 3.4 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10053 | 房间 | 6.3 | 15.11 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 10054 | 房间 | 6.3 | 14.66 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10055 | 房间 | 6.4 | 15.16 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 10056 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10057 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 10058 | 房间 | 6.4 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10059 | 房间 | 1.9 | 15.33 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
|  | 10060 | 房间 | 1.5 | 14.75 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 10061 | 房间 | 1.5 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 10062 | 房间 | 1.9 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 10063 | 房间 | 1.9 | 15.04 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 10064 | 房间 | 1.5 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 10065 | 房间 | 23.1 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10066 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 10067 | 房间 | 1.5 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10068 | 房间 | 1.9 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 10069 | 房间 | 6.4 | 14.94 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
|  | 10070 | 房间 | 6.3 | 14.51 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 10071 | 房间 | 32.8 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 10072 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 10073 | 房间 | 6.4 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 10074 | 房间 | 1.5 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 10075 | 房间 | 1.9 | 13.67 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 10 | 9001 | 房间 | 1.9 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9002 | 房间 | 1.5 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9004 | 房间 | 93.6 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9006 | 房间 | 1.5 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 9007 | 房间 | 1.9 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 9008 | 房间 | 6.4 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 9009 | 房间 | 6.3 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 9010 | 房间 | 32.8 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9011 | 房间 | 23.1 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 9012 | 房间 | 6.4 | 14.48 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 9013 | 房间 | 1.5 | 14.19 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 9014 | 房间 | 1.9 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 9015 | 房间 | 44.2 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9016 | 房间 | 23.1 | 13.99 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9017 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 9018 | 房间 | 1.9 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 9019 | 房间 | 6.3 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 9020 | 房间 | 1.6 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9021 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9022 | 房间 | 6.4 | 14.44 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 9023 | 房间 | 2.5 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9024 | 房间 | 5.8 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9025 | 房间 | 5.8 | 14.10 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9026 | 房间 | 5.8 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9027 | 房间 | 1.5 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 9028 | 房间 | 1.9 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 9029 | 房间 | 31.0 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 9030 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9031 | 房间 | 6.4 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 9032 | 房间 | 1.8 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
|  | 9033 | 房间 | 3.3 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 9034 | 房间 | 3.4 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 9035 | 房间 | 1.9 | 15.42 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 9036 | 房间 | 1.5 | 14.74 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 9037 | 房间 | 23.1 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 9038 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9039 | 房间 | 6.4 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
|  | 9040 | 房间 | 6.3 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 9041 | 房间 | 6.4 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
|  | 9042 | 房间 | 23.1 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9043 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9044 | 房间 | 6.4 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 9045 | 房间 | 1.9 | 15.46 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
|  | 9046 | 房间 | 1.5 | 14.78 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 9047 | 房间 | 1.5 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 9048 | 房间 | 1.8 | 14.80 | 0.40 | 0.17 | 0.38 |
|  | 9049 | 房间 | 1.9 | 15.45 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
|  | 9050 | 房间 | 1.5 | 14.76 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 9051 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9052 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9053 | 房间 | 1.5 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 9054 | 房间 | 1.9 | 14.79 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 9055 | 房间 | 6.3 | 15.19 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 9056 | 房间 | 6.3 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 9057 | 房间 | 6.4 | 15.18 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 9058 | 房间 | 23.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9059 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9060 | 房间 | 6.4 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 9061 | 房间 | 1.9 | 15.35 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
|  | 9062 | 房间 | 1.5 | 14.71 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 9063 | 房间 | 1.5 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
|  | 9064 | 房间 | 1.9 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 9065 | 房间 | 1.9 | 15.04 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 9066 | 房间 | 1.5 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 9067 | 房间 | 23.1 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9068 | 房间 | 23.1 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 9069 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 9070 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 9071 | 房间 | 6.4 | 14.95 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
|  | 9072 | 房间 | 6.3 | 14.52 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 9073 | 房间 | 32.8 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 9074 | 房间 | 23.1 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 9075 | 房间 | 6.4 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 9076 | 房间 | 1.5 | 13.70 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 9077 | 房间 | 1.9 | 13.60 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 11 | 11001 | 房间 | 1.9 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 11002 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 11003 | 房间 | 23.0 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 11004 | 房间 | 93.6 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11005 | 房间 | 23.1 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 11006 | 房间 | 1.5 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11007 | 房间 | 1.9 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 11008 | 房间 | 6.4 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 11009 | 房间 | 6.3 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 11010 | 房间 | 32.8 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 11011 | 房间 | 23.1 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 11012 | 房间 | 6.4 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11013 | 房间 | 1.5 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
|  | 11014 | 房间 | 1.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 11015 | 房间 | 44.2 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 11016 | 房间 | 23.1 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 11017 | 房间 | 1.5 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 11018 | 房间 | 1.9 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 11019 | 房间 | 6.3 | 14.54 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11020 | 房间 | 1.6 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 11021 | 房间 | 23.1 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 11022 | 房间 | 6.4 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 11023 | 房间 | 2.5 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11024 | 房间 | 5.8 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11025 | 房间 | 5.8 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11026 | 房间 | 5.8 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11027 | 房间 | 1.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 11028 | 房间 | 1.9 | 14.47 | 0.37 | 0.17 | 0.34 |
|  | 11029 | 房间 | 31.0 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 11030 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11031 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11032 | 房间 | 1.8 | 15.16 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 11033 | 房间 | 3.3 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11034 | 房间 | 1.9 | 15.37 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
|  | 11035 | 房间 | 1.5 | 14.65 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 11036 | 房间 | 23.1 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 11037 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11038 | 房间 | 3.4 | 14.56 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11039 | 房间 | 6.4 | 15.15 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 11040 | 房间 | 6.3 | 14.65 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 11041 | 房间 | 6.4 | 15.15 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 11042 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 11043 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11044 | 房间 | 6.4 | 14.64 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 11045 | 房间 | 1.9 | 15.41 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 11046 | 房间 | 1.5 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 11047 | 房间 | 3.3 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11048 | 房间 | 1.9 | 15.41 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 11049 | 房间 | 1.5 | 14.69 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 11050 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 11051 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11052 | 房间 | 3.2 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11053 | 房间 | 6.5 | 14.63 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 11054 | 房间 | 6.3 | 15.14 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 11055 | 房间 | 6.4 | 15.13 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
|  | 11056 | 房间 | 23.1 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11057 | 房间 | 23.1 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11058 | 房间 | 6.4 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11059 | 房间 | 1.9 | 15.27 | 0.45 | 0.17 | 0.42 |
|  | 11060 | 房间 | 1.5 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
|  | 11061 | 房间 | 1.5 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 11062 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 11063 | 房间 | 1.9 | 14.99 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
|  | 11064 | 房间 | 1.5 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11065 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 11066 | 房间 | 23.1 | 13.93 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 11067 | 房间 | 1.5 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 11068 | 房间 | 1.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 11069 | 房间 | 6.4 | 14.91 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
|  | 11070 | 房间 | 6.3 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 11071 | 房间 | 32.8 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 11072 | 房间 | 23.1 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
|  | 11073 | 房间 | 6.4 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 11074 | 房间 | 1.5 | 13.69 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 11075 | 房间 | 1.9 | 13.59 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 12 | 12001 | 房间 | 3.4 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
|  | 12002 | 房间 | 23.0 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 12003 | 房间 | 93.6 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12004 | 房间 | 23.1 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 12005 | 房间 | 1.5 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12006 | 房间 | 1.9 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12007 | 房间 | 3.5 | 14.92 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
|  | 12008 | 房间 | 2.9 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 12009 | 房间 | 6.3 | 14.25 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 12010 | 房间 | 5.3 | 14.79 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
|  | 12011 | 房间 | 27.5 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12012 | 房间 | 23.1 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 12013 | 房间 | 6.4 | 14.37 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12014 | 房间 | 1.5 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 12015 | 房间 | 1.9 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12016 | 房间 | 7.5 | 14.51 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
|  | 12017 | 房间 | 36.7 | 13.93 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12018 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 12019 | 房间 | 1.5 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 12020 | 房间 | 1.9 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12021 | 房间 | 6.3 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12022 | 房间 | 1.6 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12023 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 12024 | 房间 | 6.4 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 12025 | 房间 | 2.5 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12026 | 房间 | 3.2 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 12027 | 房间 | 2.6 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12028 | 房间 | 5.8 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12029 | 房间 | 5.8 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12030 | 房间 | 1.5 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 12031 | 房间 | 1.9 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12032 | 房间 | 3.5 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 12033 | 房间 | 27.5 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 12034 | 房间 | 23.1 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12035 | 房间 | 6.4 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12036 | 房间 | 1.8 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
|  | 12037 | 房间 | 1.5 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 12038 | 房间 | 1.8 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 12039 | 房间 | 1.8 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
|  | 12040 | 房间 | 1.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12041 | 房间 | 23.1 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12042 | 房间 | 23.1 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12043 | 房间 | 1.5 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 12044 | 房间 | 1.9 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
|  | 12045 | 房间 | 3.5 | 15.39 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 12046 | 房间 | 2.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12047 | 房间 | 6.3 | 14.47 | 0.37 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12048 | 房间 | 3.5 | 15.39 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 12049 | 房间 | 2.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12050 | 房间 | 23.1 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12051 | 房间 | 23.1 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12052 | 房间 | 6.4 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12053 | 房间 | 1.8 | 15.23 | 0.45 | 0.17 | 0.42 |
|  | 12054 | 房间 | 1.5 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12055 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 12056 | 房间 | 3.7 | 14.56 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
|  | 12057 | 房间 | 1.9 | 15.23 | 0.45 | 0.17 | 0.42 |
|  | 12058 | 房间 | 1.5 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12059 | 房间 | 23.1 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12060 | 房间 | 23.1 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12061 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
|  | 12062 | 房间 | 3.5 | 15.39 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
|  | 12063 | 房间 | 2.9 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12064 | 房间 | 6.3 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12065 | 房间 | 3.5 | 15.34 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
|  | 12066 | 房间 | 2.9 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12067 | 房间 | 23.1 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12068 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 12069 | 房间 | 6.4 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12070 | 房间 | 3.4 | 14.72 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 12071 | 房间 | 1.5 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 12072 | 房间 | 1.9 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12073 | 房间 | 1.9 | 14.73 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 12074 | 房间 | 1.5 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
|  | 12075 | 房间 | 23.1 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
|  | 12076 | 房间 | 23.1 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 12077 | 房间 | 1.5 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
|  | 12078 | 房间 | 1.9 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12079 | 房间 | 6.4 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
|  | 12080 | 房间 | 6.3 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
|  | 12081 | 房间 | 32.8 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
|  | 12082 | 房间 | 23.1 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 12083 | 房间 | 6.4 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
|  | 12084 | 房间 | 1.5 | 13.67 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 12085 | 房间 | 1.9 | 13.59 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 13 | 13001 | 房间 | 688.2 | 13.63 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
|  | 13002 | 房间 | 32.8 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 13003 | 房间 | 38.9 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
|  | 13004 | 房间 | 6.9 | 13.74 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
|  | 13005 | 房间 | 15.7 | 13.69 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
|  | 13006 | 房间 | 32.8 | 13.64 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 建筑APMV面积加权平均值 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |

说明：建筑整体的APMV按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间在自然通风工况下的人体预计适应性平均热感觉指标APMV为0.31，根据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6.2.11条款，应得7分。