**室内APMV**

**达标比例报告书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 绿叶新生，健康校园 |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 | Rhj-1 |
| 建设单位 | 北京联合大学 |
| 设计单位 | 北京联合大学 |
| 设 计 人 | 张舒渊 |
| 校 对 人 | 张舒渊 |
| 审 核 人 | 张舒渊 |
| 审 定 人 | 张舒渊 |
| 设计日期 | 2022年11月23日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 室内热舒适评价ITES2022 |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13373778385 |

**目 录**

[1 项目概况 3](#_Toc56433578)

[1.1 平面图 4](#_Toc56433579)

[1.2 三维视图 17](#_Toc56433580)

[2 计算依据 18](#_Toc56433581)

[3 参考标准 18](#_Toc56433582)

[4 计算方法 18](#_Toc56433583)

[5 计算参数 20](#_Toc56433584)

[6 结果分析 20](#_Toc56433585)

[7 结论 45](#_Toc56433586)

# 项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 绿叶新生，健康校园 | | | | |
| 工程地点 | 北京-北京 | | | | |
| 气候子区 | 寒冷 | | | | |
| 建筑面积 | 地上15902㎡ 地下0㎡ | | | | |
| 建筑层数 | 地上13 地下0 | | | | |
| 建筑高度 | 48.6m | | | | |
| 北向角度 | 90 | | | | |
| 结构类型 | 钢筋混凝土 | | | | |
| 采暖期天数（d） | 125 | | | | |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 | | | | |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

## 平面图



1层平面



2层平面



3层平面



4层平面



5层平面



6层平面



7层平面



8层平面



9层平面



10层平面



11层平面



12层平面



13层平面

## 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

# 计算依据

本项目主要参照资料为：

1. 《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016
2. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
3. 《热环境人类工效学 通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017
4. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
5. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
7. 委托方提供的其他相关资料

# 参考标准

本项目依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6．2．11条款的规定，合理采用自然通风等被动调节措施，在自由运行状态下室内非人工冷热源热湿环境符合人体适应性热舒适的要求，评价总分值为7分，并按下列规则评分：

    1  人体预计适应性平均热感觉指标—1≤APMV＜—0．5或0．5＜APMV≤1得4分；

    2  人体预计适应性平均热感觉指标—0．5≤APMV≤0．5得7分。

# 计算方法

依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016的要求，无论从人体适应性热舒适的角度，还是从建筑节能减排的角度，都鼓励尽量采用自然通风等被动调节措施来营造舒适热环境。

## APMV计算公式

对于自然通风工况，本项目参照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785关于非人工冷热源热湿环境评价方法，以预计适应性平均热感觉指标（APMV）作为室内热舒适评价依据。预计适应性平均热感觉指标（APMV）应按下式计算：


APMV＝PMV/（1＋λ·PMV）

式中：APMV——预计适应性平均热感觉指标；

λ——自适应系数，按条文说明中表1取值；

PMV——预计平均热感觉指标，按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785中附录E计算。

## PMV计算公式



式中：

PMV——预计平均热感觉指数；

M ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；

W ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；

lcl ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；

fcl ——服装表面系数，通过公式（4）求解；

ta ——空气温度（℃）， “自然室温”计算求解；

——平均辐射温度（℃），室内各围护结构平均温度，再加权平均计算；

var ——相对风速（m/s），根据不同工况；

Pa ——水蒸气分压（Pa），室外气象参数获得；

hc ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；

tcl ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；

说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。

## 自适应系数λ

**表1 自适应系数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑气候区 | 居住建筑、商店建筑、旅馆建筑及办公室 | | 教育建筑 |
| 严寒、寒冷地区 | PMV≥0 | 0.24 | 0.21 |
| PMV＜0 | －0.50 | -0.29 |
| 夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区 | PMV≥0 | 0.21 | 0.17 |
| PMV＜0 | －0.49 | -0.28 |

# 计算参数

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中北京的气象数据，基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV，再进行APMV计算。

## 参评时间段

1月1日至12月31日。

## PMV所需参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体代谢  (met) | 对外做功  (met) | 服装热阻  (clo) | 相对湿度  (%) |
| 1.60 | 0.00 | 2.00 | 55.4 |

## 房间类型参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 | 过渡季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| 起居室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 36.6(㎡/人) | 2(W/㎡) | 4.3(W/㎡) |

本项目APMV计算所需的自适应系数按照表1进行选择，并列于结果分析一节中。

# 结果分析

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的APMV评价结果。

**表2 APMV评价指标与得分**

|  |  |
| --- | --- |
| APMV指标限值 | 得分 |
| －0.5≤APMV≤0.5 | 7分 |
| －1≤APMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1 | 4分 |

**表3 建筑主要功能房间APMV评价指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 房间温度(℃) | PMV | λ | APMV |
| 1 | 1001 | 房间 | 27.4 | 14.64 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 1002 | 房间 | 22.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 1003 | 房间 | 32.8 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 1004 | 房间 | 32.8 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 1005 | 房间 | 32.8 | 14.26 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 1006 | 房间 | 430.7 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 1007 | 房间 | 41.2 | 14.37 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 1008 | 房间 | 65.6 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 1009 | 房间 | 8.2 | 14.69 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 1010 | 房间 | 9.3 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 1011 | 房间 | 6.9 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 1012 | 房间 | 63.8 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
| 1013 | 房间 | 12.4 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 1014 | 房间 | 31.6 | 14.48 | 0.37 | 0.17 | 0.34 |
| 1015 | 房间 | 403.6 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 1016 | 房间 | 41.3 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 1017 | 房间 | 12.4 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 1018 | 房间 | 49.0 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 1019 | 房间 | 28.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 1020 | 房间 | 19.7 | 13.81 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 1021 | 房间 | 31.6 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 1022 | 房间 | 26.7 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 2 | 2001 | 房间 | 32.8 | 14.56 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 2002 | 房间 | 34.0 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 2003 | 房间 | 65.6 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 2004 | 房间 | 32.8 | 14.51 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 2005 | 房间 | 46.2 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 2006 | 房间 | 65.6 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 2007 | 房间 | 19.4 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 2008 | 房间 | 413.7 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 2009 | 房间 | 63.8 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 2010 | 房间 | 220.7 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 2011 | 房间 | 24.7 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 2012 | 房间 | 63.2 | 14.63 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 2013 | 房间 | 63.2 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 2014 | 房间 | 41.3 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 2015 | 房间 | 28.1 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 2016 | 房间 | 10.8 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 2017 | 房间 | 31.6 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 2018 | 房间 | 106.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 2019 | 房间 | 31.6 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 2020 | 房间 | 19.3 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 2021 | 房间 | 7.4 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 2022 | 房间 | 12.9 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 2023 | 房间 | 12.9 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 2024 | 房间 | 12.9 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 2025 | 房间 | 12.9 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 3 | 3001 | 房间 | 115.4 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 3002 | 房间 | 32.8 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 3003 | 房间 | 46.2 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 3004 | 房间 | 17.0 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 3005 | 房间 | 65.6 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 3006 | 房间 | 13.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 3007 | 房间 | 6.0 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 3008 | 房间 | 413.7 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 3009 | 房间 | 63.8 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 3010 | 房间 | 237.2 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 3011 | 房间 | 24.7 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 3012 | 房间 | 63.2 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 3013 | 房间 | 31.6 | 14.78 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 3014 | 房间 | 41.3 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 3015 | 房间 | 54.8 | 14.10 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 3016 | 房间 | 38.2 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 3017 | 房间 | 106.5 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 3018 | 房间 | 57.3 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 3019 | 房间 | 19.3 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 3020 | 房间 | 25.7 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 4 | 4001 | 房间 | 1.9 | 14.26 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4002 | 房间 | 1.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4003 | 房间 | 23.1 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 4004 | 房间 | 204.3 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4005 | 房间 | 23.1 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4006 | 房间 | 1.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 4007 | 房间 | 1.9 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 4008 | 房间 | 6.4 | 14.76 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 4009 | 房间 | 6.4 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 4010 | 房间 | 32.8 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4011 | 房间 | 23.1 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4012 | 房间 | 6.3 | 14.51 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 4013 | 房间 | 1.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4014 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4015 | 房间 | 44.9 | 14.25 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4016 | 房间 | 23.1 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4017 | 房间 | 1.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4018 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4019 | 房间 | 6.3 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 4020 | 房间 | 1.6 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4021 | 房间 | 23.1 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4022 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 4023 | 房间 | 2.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4024 | 房间 | 5.5 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4025 | 房间 | 5.5 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 4026 | 房间 | 5.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 4027 | 房间 | 1.5 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
| 4028 | 房间 | 1.9 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4029 | 房间 | 6.4 | 14.87 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
| 4030 | 房间 | 23.1 | 14.19 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4031 | 房间 | 23.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4032 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 4033 | 房间 | 1.9 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4034 | 房间 | 1.5 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4035 | 房间 | 1.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4036 | 房间 | 1.9 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4037 | 房间 | 1.9 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4038 | 房间 | 1.5 | 14.37 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4039 | 房间 | 23.1 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4040 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4041 | 房间 | 1.5 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 4042 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4043 | 房间 | 6.4 | 15.02 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 4044 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 4045 | 房间 | 6.4 | 15.02 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 4046 | 房间 | 23.1 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4047 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4048 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 4049 | 房间 | 1.9 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4050 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 4051 | 房间 | 1.5 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 4052 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4053 | 房间 | 1.9 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4054 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.33 |
| 4055 | 房间 | 23.1 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4056 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4057 | 房间 | 1.5 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4058 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4059 | 房间 | 6.4 | 15.02 | 0.42 | 0.17 | 0.40 |
| 4060 | 房间 | 6.4 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 4061 | 房间 | 6.4 | 15.01 | 0.42 | 0.17 | 0.40 |
| 4062 | 房间 | 36.8 | 14.19 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4063 | 房间 | 23.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4064 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 4065 | 房间 | 1.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4066 | 房间 | 1.9 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4067 | 房间 | 3.3 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4068 | 房间 | 3.3 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4069 | 房间 | 8.0 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4070 | 房间 | 1.4 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4071 | 房间 | 23.1 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 4072 | 房间 | 1.5 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4073 | 房间 | 1.9 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 4074 | 房间 | 12.4 | 13.72 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 4075 | 房间 | 6.0 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 4076 | 房间 | 1.7 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 4077 | 房间 | 6.0 | 15.13 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 4078 | 房间 | 1.7 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 4079 | 房间 | 1.7 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 4080 | 房间 | 6.0 | 15.45 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
| 4081 | 房间 | 6.0 | 15.40 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 4082 | 房间 | 1.7 | 14.66 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 4083 | 房间 | 1.6 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 4084 | 房间 | 6.1 | 15.43 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 4085 | 房间 | 6.0 | 15.43 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
| 4086 | 房间 | 1.7 | 14.64 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 4087 | 房间 | 1.7 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 4088 | 房间 | 6.0 | 15.15 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 4089 | 房间 | 1.7 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 4090 | 房间 | 1.7 | 14.63 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 4091 | 房间 | 1.7 | 14.73 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 4092 | 房间 | 1.7 | 14.66 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 4093 | 房间 | 1.6 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 4094 | 房间 | 1.7 | 14.63 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 4095 | 房间 | 1.7 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 4096 | 房间 | 6.4 | 14.86 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
| 4097 | 房间 | 6.4 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 4098 | 房间 | 22.2 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 4099 | 房间 | 22.2 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4100 | 房间 | 22.2 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 4101 | 房间 | 22.2 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4102 | 房间 | 22.2 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4103 | 房间 | 22.2 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4104 | 房间 | 22.2 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 4105 | 房间 | 32.8 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4106 | 房间 | 16.4 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4107 | 房间 | 12.4 | 13.80 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 4108 | 房间 | 23.1 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 4109 | 房间 | 23.1 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4110 | 房间 | 22.2 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 4111 | 房间 | 22.2 | 13.99 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 4112 | 房间 | 22.2 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4113 | 房间 | 22.2 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4114 | 房间 | 22.2 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4115 | 房间 | 22.2 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4116 | 房间 | 22.2 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4117 | 房间 | 31.6 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 4118 | 房间 | 6.4 | 13.82 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 4119 | 房间 | 1.7 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 4120 | 房间 | 1.7 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 4121 | 房间 | 6.4 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 4122 | 房间 | 6.0 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4123 | 房间 | 1.7 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 4124 | 房间 | 1.7 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 4125 | 房间 | 6.0 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 4126 | 房间 | 6.0 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 4127 | 房间 | 1.7 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 4128 | 房间 | 1.7 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 4129 | 房间 | 6.0 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4130 | 房间 | 5.2 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4131 | 房间 | 1.7 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 4132 | 房间 | 1.6 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 4133 | 房间 | 6.1 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 4134 | 房间 | 6.0 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 4135 | 房间 | 1.7 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 4136 | 房间 | 1.7 | 13.58 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 4137 | 房间 | 1.7 | 13.62 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 4138 | 房间 | 1.7 | 13.68 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 4139 | 房间 | 1.7 | 13.67 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 4140 | 房间 | 1.7 | 13.66 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
| 4141 | 房间 | 1.7 | 13.63 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 4142 | 房间 | 1.7 | 13.62 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 4143 | 房间 | 1.6 | 13.62 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 4144 | 房间 | 1.7 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 4145 | 房间 | 0.8 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 5 | 5001 | 房间 | 1.9 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5002 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5003 | 房间 | 23.1 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5004 | 房间 | 204.3 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5005 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5006 | 房间 | 1.5 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 5007 | 房间 | 1.9 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 5008 | 房间 | 6.4 | 14.79 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 5009 | 房间 | 6.4 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 5010 | 房间 | 32.8 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5011 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5012 | 房间 | 6.4 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 5013 | 房间 | 1.5 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5014 | 房间 | 1.9 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 5015 | 房间 | 46.7 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5016 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5017 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5018 | 房间 | 1.9 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 5019 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 5020 | 房间 | 1.6 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 5021 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5022 | 房间 | 6.4 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 5023 | 房间 | 5.8 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5024 | 房间 | 5.8 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5025 | 房间 | 5.8 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5026 | 房间 | 1.5 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5027 | 房间 | 1.9 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5028 | 房间 | 6.4 | 14.89 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
| 5029 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5030 | 房间 | 23.1 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 5031 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 5032 | 房间 | 1.9 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5033 | 房间 | 1.5 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5034 | 房间 | 1.5 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5035 | 房间 | 1.9 | 13.99 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 5036 | 房间 | 1.9 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5037 | 房间 | 1.5 | 14.37 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5038 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5039 | 房间 | 23.1 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 5040 | 房间 | 1.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5041 | 房间 | 1.9 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5042 | 房间 | 6.4 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 5043 | 房间 | 6.4 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 5044 | 房间 | 6.4 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 5045 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 5046 | 房间 | 23.1 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 5047 | 房间 | 6.4 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 5048 | 房间 | 1.9 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5049 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 5050 | 房间 | 1.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5051 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5052 | 房间 | 1.9 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5053 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5054 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5055 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 5056 | 房间 | 1.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5057 | 房间 | 1.9 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5058 | 房间 | 6.4 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 5059 | 房间 | 6.4 | 14.56 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 5060 | 房间 | 6.4 | 15.09 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 5061 | 房间 | 36.7 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 5062 | 房间 | 23.1 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5063 | 房间 | 6.4 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 5064 | 房间 | 1.9 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5065 | 房间 | 1.5 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5066 | 房间 | 1.5 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 5067 | 房间 | 1.9 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 5068 | 房间 | 1.9 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5069 | 房间 | 1.5 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5070 | 房间 | 8.0 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5071 | 房间 | 1.4 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5072 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5073 | 房间 | 1.5 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5074 | 房间 | 1.9 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5075 | 房间 | 6.0 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 5076 | 房间 | 1.7 | 14.56 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 5077 | 房间 | 6.1 | 15.15 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 5078 | 房间 | 1.6 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 5079 | 房间 | 1.6 | 14.66 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 5080 | 房间 | 6.1 | 15.50 | 0.48 | 0.17 | 0.44 |
| 5081 | 房间 | 6.1 | 15.52 | 0.48 | 0.17 | 0.44 |
| 5082 | 房间 | 1.6 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 5083 | 房间 | 1.7 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 5084 | 房间 | 6.0 | 15.57 | 0.48 | 0.17 | 0.45 |
| 5085 | 房间 | 6.0 | 15.57 | 0.48 | 0.17 | 0.45 |
| 5086 | 房间 | 1.7 | 14.65 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 5087 | 房间 | 1.7 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 5088 | 房间 | 6.0 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 5089 | 房间 | 1.7 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 5090 | 房间 | 1.6 | 14.56 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 5091 | 房间 | 1.6 | 14.65 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 5092 | 房间 | 1.6 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 5093 | 房间 | 1.7 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 5094 | 房间 | 1.7 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 5095 | 房间 | 1.7 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 5096 | 房间 | 6.4 | 14.90 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
| 5097 | 房间 | 6.4 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5098 | 房间 | 22.2 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5099 | 房间 | 22.2 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5100 | 房间 | 22.2 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
| 5101 | 房间 | 22.2 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
| 5102 | 房间 | 22.2 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5103 | 房间 | 22.2 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 5104 | 房间 | 22.2 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 5105 | 房间 | 32.8 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5106 | 房间 | 16.4 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 5107 | 房间 | 13.3 | 13.64 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 5108 | 房间 | 23.1 | 13.68 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 5109 | 房间 | 23.1 | 13.81 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 5110 | 房间 | 22.2 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 5111 | 房间 | 22.2 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5112 | 房间 | 22.2 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5113 | 房间 | 22.2 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 5114 | 房间 | 22.2 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 5115 | 房间 | 22.2 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 5116 | 房间 | 22.2 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5117 | 房间 | 31.1 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 5118 | 房间 | 0.5 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 5119 | 房间 | 6.4 | 13.70 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 5120 | 房间 | 1.7 | 13.59 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 5121 | 房间 | 1.7 | 13.67 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 5122 | 房间 | 6.4 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5123 | 房间 | 6.0 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5124 | 房间 | 1.7 | 13.74 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 5125 | 房间 | 1.6 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 5126 | 房间 | 6.1 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 5127 | 房间 | 6.1 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 5128 | 房间 | 1.6 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 5129 | 房间 | 1.7 | 13.73 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 5130 | 房间 | 6.0 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5131 | 房间 | 5.2 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5132 | 房间 | 1.7 | 13.72 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 5133 | 房间 | 1.7 | 13.73 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 5134 | 房间 | 6.0 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 5135 | 房间 | 6.0 | 13.93 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 5136 | 房间 | 1.7 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 5137 | 房间 | 1.7 | 13.41 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
| 5138 | 房间 | 1.7 | 13.47 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 5139 | 房间 | 1.7 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 5140 | 房间 | 1.6 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 5141 | 房间 | 1.6 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 5142 | 房间 | 1.7 | 13.52 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 5143 | 房间 | 1.7 | 13.51 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 5144 | 房间 | 1.7 | 13.52 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 5145 | 房间 | 1.7 | 13.69 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 5146 | 房间 | 0.8 | 13.77 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6 | 6001 | 房间 | 1.9 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 6002 | 房间 | 1.5 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 6003 | 房间 | 23.1 | 14.10 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 6004 | 房间 | 204.3 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 6005 | 房间 | 23.1 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 6006 | 房间 | 1.5 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6007 | 房间 | 1.9 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 6008 | 房间 | 6.4 | 14.77 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 6009 | 房间 | 6.4 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 6010 | 房间 | 32.8 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 6011 | 房间 | 23.1 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6012 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6013 | 房间 | 1.5 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6014 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6015 | 房间 | 46.7 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 6016 | 房间 | 23.1 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6017 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6018 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6019 | 房间 | 6.4 | 14.52 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6020 | 房间 | 1.6 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6021 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6022 | 房间 | 6.4 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 6023 | 房间 | 5.8 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 6024 | 房间 | 5.8 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6025 | 房间 | 5.8 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6026 | 房间 | 1.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6027 | 房间 | 1.9 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 6028 | 房间 | 6.4 | 14.90 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
| 6029 | 房间 | 23.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6030 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6031 | 房间 | 6.4 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6032 | 房间 | 1.9 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6033 | 房间 | 1.5 | 14.40 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6034 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6035 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6036 | 房间 | 1.9 | 14.44 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6037 | 房间 | 1.5 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6038 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6039 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6040 | 房间 | 1.5 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6041 | 房间 | 1.9 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6042 | 房间 | 6.4 | 15.11 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 6043 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 6044 | 房间 | 6.4 | 15.11 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 6045 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6046 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6047 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 6048 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6049 | 房间 | 1.5 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6050 | 房间 | 1.5 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6051 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6052 | 房间 | 1.9 | 14.44 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6053 | 房间 | 1.5 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6054 | 房间 | 23.1 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6055 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6056 | 房间 | 1.5 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6057 | 房间 | 1.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6058 | 房间 | 6.4 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 6059 | 房间 | 6.4 | 14.56 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6060 | 房间 | 6.4 | 15.09 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 6061 | 房间 | 36.7 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6062 | 房间 | 23.1 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6063 | 房间 | 6.4 | 14.54 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6064 | 房间 | 1.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6065 | 房间 | 1.5 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6066 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6067 | 房间 | 1.9 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6068 | 房间 | 1.9 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 6069 | 房间 | 1.5 | 14.38 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6070 | 房间 | 8.0 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6071 | 房间 | 1.4 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6072 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 6073 | 房间 | 1.5 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6074 | 房间 | 1.9 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 6075 | 房间 | 6.0 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6076 | 房间 | 1.7 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6077 | 房间 | 6.1 | 15.02 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 6078 | 房间 | 1.6 | 14.44 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6079 | 房间 | 1.6 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6080 | 房间 | 6.1 | 15.36 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
| 6081 | 房间 | 6.1 | 15.39 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 6082 | 房间 | 1.6 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 6083 | 房间 | 1.7 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 6084 | 房间 | 6.0 | 15.45 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
| 6085 | 房间 | 6.0 | 15.45 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
| 6086 | 房间 | 1.7 | 14.54 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6087 | 房间 | 1.7 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6088 | 房间 | 6.0 | 14.96 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
| 6089 | 房间 | 1.7 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6090 | 房间 | 1.6 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6091 | 房间 | 1.6 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6092 | 房间 | 1.6 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6093 | 房间 | 1.7 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6094 | 房间 | 1.7 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 6095 | 房间 | 1.7 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 6096 | 房间 | 6.4 | 14.90 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
| 6097 | 房间 | 6.4 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 6098 | 房间 | 22.2 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 6099 | 房间 | 22.2 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6100 | 房间 | 22.2 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6101 | 房间 | 22.2 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6102 | 房间 | 22.2 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6103 | 房间 | 22.2 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6104 | 房间 | 22.2 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 6105 | 房间 | 32.8 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 6106 | 房间 | 16.4 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 6107 | 房间 | 13.3 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 6108 | 房间 | 23.1 | 13.54 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 6109 | 房间 | 23.1 | 13.65 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
| 6110 | 房间 | 22.2 | 13.71 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 6111 | 房间 | 22.2 | 13.74 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 6112 | 房间 | 22.2 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 6113 | 房间 | 22.2 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 6114 | 房间 | 22.2 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 6115 | 房间 | 22.2 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6116 | 房间 | 22.2 | 13.79 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6117 | 房间 | 31.1 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 6118 | 房间 | 0.5 | 13.99 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 6119 | 房间 | 6.4 | 13.60 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 6120 | 房间 | 1.7 | 13.47 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 6121 | 房间 | 1.7 | 13.53 | 0.26 | 0.17 | 0.25 |
| 6122 | 房间 | 6.4 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 6123 | 房间 | 6.0 | 13.80 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6124 | 房间 | 1.7 | 13.62 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 6125 | 房间 | 1.6 | 13.63 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 6126 | 房间 | 6.1 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6127 | 房间 | 6.1 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 6128 | 房间 | 1.6 | 13.65 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
| 6129 | 房间 | 1.7 | 13.64 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
| 6130 | 房间 | 6.0 | 13.81 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6131 | 房间 | 5.2 | 13.81 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6132 | 房间 | 1.7 | 13.64 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 6133 | 房间 | 1.7 | 13.65 | 0.28 | 0.17 | 0.26 |
| 6134 | 房间 | 6.0 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 6135 | 房间 | 6.0 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 6136 | 房间 | 1.7 | 13.78 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 6137 | 房间 | 1.7 | 13.31 | 0.24 | 0.17 | 0.23 |
| 6138 | 房间 | 1.7 | 13.36 | 0.24 | 0.17 | 0.24 |
| 6139 | 房间 | 1.7 | 13.43 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
| 6140 | 房间 | 1.6 | 13.44 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
| 6141 | 房间 | 1.6 | 13.45 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
| 6142 | 房间 | 1.7 | 13.44 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
| 6143 | 房间 | 1.7 | 13.44 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
| 6144 | 房间 | 1.7 | 13.45 | 0.25 | 0.17 | 0.24 |
| 6145 | 房间 | 1.7 | 13.63 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 6146 | 房间 | 0.8 | 13.70 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 7 | 7001 | 房间 | 1.9 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 7002 | 房间 | 1.6 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 7003 | 房间 | 23.9 | 14.10 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 7004 | 房间 | 93.8 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 7005 | 房间 | 23.7 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 7006 | 房间 | 1.8 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 7007 | 房间 | 1.9 | 13.79 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 7008 | 房间 | 6.7 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 7009 | 房间 | 6.3 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 7010 | 房间 | 33.2 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 7011 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 7012 | 房间 | 9.7 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 7013 | 房间 | 45.9 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 7014 | 房间 | 23.0 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 7015 | 房间 | 9.7 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 7016 | 房间 | 23.2 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 7017 | 房间 | 9.7 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 7018 | 房间 | 6.5 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 7019 | 房间 | 5.8 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 7020 | 房间 | 6.0 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 7021 | 房间 | 2.3 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 7022 | 房间 | 10.5 | 14.92 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
| 7023 | 房间 | 22.7 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 7024 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 7025 | 房间 | 9.7 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 7026 | 房间 | 10.5 | 15.05 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 7027 | 房间 | 22.7 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 7028 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 7029 | 房间 | 9.7 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 7030 | 房间 | 10.8 | 15.03 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 7031 | 房间 | 23.2 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 7032 | 房间 | 23.7 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 7033 | 房间 | 10.0 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 7034 | 房间 | 10.3 | 14.97 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
| 7035 | 房间 | 22.1 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 7036 | 房间 | 22.5 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 7037 | 房间 | 9.5 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 7038 | 房间 | 10.5 | 15.01 | 0.42 | 0.17 | 0.40 |
| 7039 | 房间 | 22.7 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 7040 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 7041 | 房间 | 9.7 | 14.40 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 7042 | 房间 | 10.5 | 14.83 | 0.40 | 0.17 | 0.38 |
| 7043 | 房间 | 22.7 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 7044 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 7046 | 房间 | 9.7 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 7047 | 房间 | 33.2 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 7048 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 7049 | 房间 | 9.7 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 8 | 8001 | 房间 | 1.9 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 8002 | 房间 | 1.6 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 8003 | 房间 | 23.9 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 8004 | 房间 | 93.8 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 8005 | 房间 | 23.7 | 13.91 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 8006 | 房间 | 1.8 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 8007 | 房间 | 1.9 | 13.77 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 8008 | 房间 | 6.7 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 8009 | 房间 | 6.3 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 8010 | 房间 | 33.2 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 8011 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 8012 | 房间 | 9.7 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 8013 | 房间 | 45.9 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 8014 | 房间 | 23.0 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 8015 | 房间 | 9.7 | 14.35 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 8016 | 房间 | 23.2 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 8017 | 房间 | 9.7 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 8018 | 房间 | 6.5 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 8019 | 房间 | 5.8 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 8020 | 房间 | 6.0 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 8021 | 房间 | 2.2 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 8022 | 房间 | 10.5 | 14.91 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
| 8023 | 房间 | 22.7 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 8024 | 房间 | 23.1 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 8025 | 房间 | 9.7 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 8026 | 房间 | 10.5 | 15.09 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 8027 | 房间 | 22.7 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 8028 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 8029 | 房间 | 9.7 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 8030 | 房间 | 10.8 | 15.02 | 0.42 | 0.17 | 0.40 |
| 8031 | 房间 | 23.2 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 8032 | 房间 | 23.7 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 8033 | 房间 | 10.0 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 8034 | 房间 | 10.3 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 8035 | 房间 | 22.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 8036 | 房间 | 22.5 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 8037 | 房间 | 9.5 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 8038 | 房间 | 10.5 | 14.99 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
| 8039 | 房间 | 22.7 | 14.18 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 8040 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 8041 | 房间 | 9.7 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 8042 | 房间 | 10.5 | 14.85 | 0.41 | 0.17 | 0.38 |
| 8043 | 房间 | 22.7 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 8044 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 8046 | 房间 | 9.7 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 8047 | 房间 | 33.2 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 8048 | 房间 | 23.1 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 8049 | 房间 | 9.7 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 9 | 10001 | 房间 | 1.9 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 10002 | 房间 | 1.5 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 10003 | 房间 | 23.0 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 10004 | 房间 | 93.6 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 10005 | 房间 | 23.1 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 10006 | 房间 | 1.5 | 13.94 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 10007 | 房间 | 1.9 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 10008 | 房间 | 6.4 | 14.64 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 10009 | 房间 | 6.3 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10010 | 房间 | 32.8 | 14.25 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10011 | 房间 | 23.1 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 10012 | 房间 | 6.4 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 10013 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10014 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 10015 | 房间 | 44.2 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10016 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 10017 | 房间 | 1.5 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10018 | 房间 | 1.9 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 10019 | 房间 | 6.3 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 10020 | 房间 | 1.6 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 10021 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 10022 | 房间 | 6.4 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 10023 | 房间 | 2.5 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 10024 | 房间 | 5.8 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 10025 | 房间 | 5.8 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 10026 | 房间 | 5.8 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 10027 | 房间 | 1.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 10028 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 10029 | 房间 | 31.0 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 10030 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 10031 | 房间 | 6.4 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 10032 | 房间 | 1.8 | 15.20 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 10033 | 房间 | 3.3 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 10034 | 房间 | 1.9 | 15.41 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 10035 | 房间 | 1.5 | 14.79 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 10036 | 房间 | 23.1 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10037 | 房间 | 23.1 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 10038 | 房间 | 3.4 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 10039 | 房间 | 6.4 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
| 10040 | 房间 | 6.3 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 10041 | 房间 | 6.4 | 15.20 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 10042 | 房间 | 23.1 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10043 | 房间 | 23.1 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 10044 | 房间 | 6.4 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 10045 | 房间 | 1.9 | 15.43 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 10046 | 房间 | 1.5 | 14.81 | 0.40 | 0.17 | 0.38 |
| 10047 | 房间 | 3.3 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 10048 | 房间 | 1.9 | 15.35 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
| 10049 | 房间 | 1.5 | 14.74 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 10050 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 10051 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 10052 | 房间 | 3.4 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 10053 | 房间 | 6.3 | 15.11 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 10054 | 房间 | 6.3 | 14.66 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 10055 | 房间 | 6.4 | 15.16 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 10056 | 房间 | 23.1 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 10057 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 10058 | 房间 | 6.4 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 10059 | 房间 | 1.9 | 15.33 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
| 10060 | 房间 | 1.5 | 14.75 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 10061 | 房间 | 1.5 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 10062 | 房间 | 1.9 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 10063 | 房间 | 1.9 | 15.04 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 10064 | 房间 | 1.5 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 10065 | 房间 | 23.1 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 10066 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 10067 | 房间 | 1.5 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10068 | 房间 | 1.9 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 10069 | 房间 | 6.4 | 14.94 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
| 10070 | 房间 | 6.3 | 14.51 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 10071 | 房间 | 32.8 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 10072 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 10073 | 房间 | 6.4 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 10074 | 房间 | 1.5 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 10075 | 房间 | 1.9 | 13.67 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 10 | 9001 | 房间 | 1.9 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 9002 | 房间 | 1.5 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 9004 | 房间 | 93.6 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 9006 | 房间 | 1.5 | 13.75 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 9007 | 房间 | 1.9 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 9008 | 房间 | 6.4 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 9009 | 房间 | 6.3 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 9010 | 房间 | 32.8 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9011 | 房间 | 23.1 | 13.85 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 9012 | 房间 | 6.4 | 14.48 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 9013 | 房间 | 1.5 | 14.19 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 9014 | 房间 | 1.9 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 9015 | 房间 | 44.2 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9016 | 房间 | 23.1 | 13.99 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 9017 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 9018 | 房间 | 1.9 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 9019 | 房间 | 6.3 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 9020 | 房间 | 1.6 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9021 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 9022 | 房间 | 6.4 | 14.44 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 9023 | 房间 | 2.5 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 9024 | 房间 | 5.8 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 9025 | 房间 | 5.8 | 14.10 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 9026 | 房间 | 5.8 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9027 | 房间 | 1.5 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 9028 | 房间 | 1.9 | 14.50 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 9029 | 房间 | 31.0 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 9030 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 9031 | 房间 | 6.4 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 9032 | 房间 | 1.8 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
| 9033 | 房间 | 3.3 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 9034 | 房间 | 3.4 | 14.60 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 9035 | 房间 | 1.9 | 15.42 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 9036 | 房间 | 1.5 | 14.74 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 9037 | 房间 | 23.1 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 9038 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 9039 | 房间 | 6.4 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
| 9040 | 房间 | 6.3 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 9041 | 房间 | 6.4 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
| 9042 | 房间 | 23.1 | 14.16 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9043 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 9044 | 房间 | 6.4 | 14.68 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 9045 | 房间 | 1.9 | 15.46 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
| 9046 | 房间 | 1.5 | 14.78 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 9047 | 房间 | 1.5 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 9048 | 房间 | 1.8 | 14.80 | 0.40 | 0.17 | 0.38 |
| 9049 | 房间 | 1.9 | 15.45 | 0.47 | 0.17 | 0.44 |
| 9050 | 房间 | 1.5 | 14.76 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 9051 | 房间 | 23.1 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9052 | 房间 | 23.1 | 14.05 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 9053 | 房间 | 1.5 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 9054 | 房间 | 1.9 | 14.79 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 9055 | 房间 | 6.3 | 15.19 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 9056 | 房间 | 6.3 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 9057 | 房间 | 6.4 | 15.18 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 9058 | 房间 | 23.1 | 14.14 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9059 | 房间 | 23.1 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 9060 | 房间 | 6.4 | 14.62 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 9061 | 房间 | 1.9 | 15.35 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
| 9062 | 房间 | 1.5 | 14.71 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 9063 | 房间 | 1.5 | 14.28 | 0.34 | 0.17 | 0.33 |
| 9064 | 房间 | 1.9 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 9065 | 房间 | 1.9 | 15.04 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 9066 | 房间 | 1.5 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 9067 | 房间 | 23.1 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9068 | 房间 | 23.1 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 9069 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 9070 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 9071 | 房间 | 6.4 | 14.95 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
| 9072 | 房间 | 6.3 | 14.52 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 9073 | 房间 | 32.8 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 9074 | 房间 | 23.1 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 9075 | 房间 | 6.4 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 9076 | 房间 | 1.5 | 13.70 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 9077 | 房间 | 1.9 | 13.60 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 11 | 11001 | 房间 | 1.9 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 11002 | 房间 | 1.5 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 11003 | 房间 | 23.0 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 11004 | 房间 | 93.6 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11005 | 房间 | 23.1 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 11006 | 房间 | 1.5 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 11007 | 房间 | 1.9 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 11008 | 房间 | 6.4 | 14.61 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 11009 | 房间 | 6.3 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 11010 | 房间 | 32.8 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 11011 | 房间 | 23.1 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 11012 | 房间 | 6.4 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 11013 | 房间 | 1.5 | 14.19 | 0.33 | 0.17 | 0.32 |
| 11014 | 房间 | 1.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 11015 | 房间 | 44.2 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 11016 | 房间 | 23.1 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 11017 | 房间 | 1.5 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 11018 | 房间 | 1.9 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 11019 | 房间 | 6.3 | 14.54 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 11020 | 房间 | 1.6 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 11021 | 房间 | 23.1 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 11022 | 房间 | 6.4 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 11023 | 房间 | 2.5 | 14.03 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11024 | 房间 | 5.8 | 14.02 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11025 | 房间 | 5.8 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11026 | 房间 | 5.8 | 14.04 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11027 | 房间 | 1.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 11028 | 房间 | 1.9 | 14.47 | 0.37 | 0.17 | 0.34 |
| 11029 | 房间 | 31.0 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 11030 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 11031 | 房间 | 6.4 | 14.57 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 11032 | 房间 | 1.8 | 15.16 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 11033 | 房间 | 3.3 | 14.55 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 11034 | 房间 | 1.9 | 15.37 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
| 11035 | 房间 | 1.5 | 14.65 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 11036 | 房间 | 23.1 | 14.11 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 11037 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11038 | 房间 | 3.4 | 14.56 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 11039 | 房间 | 6.4 | 15.15 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 11040 | 房间 | 6.3 | 14.65 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 11041 | 房间 | 6.4 | 15.15 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 11042 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 11043 | 房间 | 23.1 | 14.01 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11044 | 房间 | 6.4 | 14.64 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 11045 | 房间 | 1.9 | 15.41 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 11046 | 房间 | 1.5 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 11047 | 房间 | 3.3 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 11048 | 房间 | 1.9 | 15.41 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 11049 | 房间 | 1.5 | 14.69 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 11050 | 房间 | 23.1 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 11051 | 房间 | 23.1 | 14.00 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 11052 | 房间 | 3.2 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 11053 | 房间 | 6.5 | 14.63 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 11054 | 房间 | 6.3 | 15.14 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 11055 | 房间 | 6.4 | 15.13 | 0.44 | 0.17 | 0.41 |
| 11056 | 房间 | 23.1 | 14.07 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11057 | 房间 | 23.1 | 13.98 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 11058 | 房间 | 6.4 | 14.58 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 11059 | 房间 | 1.9 | 15.27 | 0.45 | 0.17 | 0.42 |
| 11060 | 房间 | 1.5 | 14.67 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| 11061 | 房间 | 1.5 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 11062 | 房间 | 1.9 | 14.45 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 11063 | 房间 | 1.9 | 14.99 | 0.42 | 0.17 | 0.39 |
| 11064 | 房间 | 1.5 | 14.53 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 11065 | 房间 | 23.1 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 11066 | 房间 | 23.1 | 13.93 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 11067 | 房间 | 1.5 | 14.20 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 11068 | 房间 | 1.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 11069 | 房间 | 6.4 | 14.91 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
| 11070 | 房间 | 6.3 | 14.49 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 11071 | 房间 | 32.8 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 11072 | 房间 | 23.1 | 13.82 | 0.29 | 0.17 | 0.28 |
| 11073 | 房间 | 6.4 | 14.21 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 11074 | 房间 | 1.5 | 13.69 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 11075 | 房间 | 1.9 | 13.59 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 12 | 12001 | 房间 | 3.4 | 14.06 | 0.32 | 0.17 | 0.30 |
| 12002 | 房间 | 23.0 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 12003 | 房间 | 93.6 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12004 | 房间 | 23.1 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 12005 | 房间 | 1.5 | 13.95 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 12006 | 房间 | 1.9 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12007 | 房间 | 3.5 | 14.92 | 0.41 | 0.17 | 0.39 |
| 12008 | 房间 | 2.9 | 14.17 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 12009 | 房间 | 6.3 | 14.25 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 12010 | 房间 | 5.3 | 14.79 | 0.40 | 0.17 | 0.37 |
| 12011 | 房间 | 27.5 | 13.96 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 12012 | 房间 | 23.1 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 12013 | 房间 | 6.4 | 14.37 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12014 | 房间 | 1.5 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 12015 | 房间 | 1.9 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12016 | 房间 | 7.5 | 14.51 | 0.37 | 0.17 | 0.35 |
| 12017 | 房间 | 36.7 | 13.93 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 12018 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 12019 | 房间 | 1.5 | 14.09 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 12020 | 房间 | 1.9 | 14.31 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12021 | 房间 | 6.3 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12022 | 房间 | 1.6 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12023 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 12024 | 房间 | 6.4 | 14.27 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 12025 | 房间 | 2.5 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12026 | 房间 | 3.2 | 14.12 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 12027 | 房间 | 2.6 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 12028 | 房间 | 5.8 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12029 | 房间 | 5.8 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12030 | 房间 | 1.5 | 14.15 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 12031 | 房间 | 1.9 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12032 | 房间 | 3.5 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 12033 | 房间 | 27.5 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 12034 | 房间 | 23.1 | 13.87 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12035 | 房间 | 6.4 | 14.41 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12036 | 房间 | 1.8 | 15.10 | 0.43 | 0.17 | 0.40 |
| 12037 | 房间 | 1.5 | 14.22 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 12038 | 房间 | 1.8 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 12039 | 房间 | 1.8 | 15.21 | 0.45 | 0.17 | 0.41 |
| 12040 | 房间 | 1.5 | 14.29 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12041 | 房间 | 23.1 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12042 | 房间 | 23.1 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12043 | 房间 | 1.5 | 14.23 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 12044 | 房间 | 1.9 | 14.59 | 0.38 | 0.17 | 0.36 |
| 12045 | 房间 | 3.5 | 15.39 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 12046 | 房间 | 2.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12047 | 房间 | 6.3 | 14.47 | 0.37 | 0.17 | 0.34 |
| 12048 | 房间 | 3.5 | 15.39 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 12049 | 房间 | 2.9 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12050 | 房间 | 23.1 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12051 | 房间 | 23.1 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12052 | 房间 | 6.4 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12053 | 房间 | 1.8 | 15.23 | 0.45 | 0.17 | 0.42 |
| 12054 | 房间 | 1.5 | 14.34 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12055 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 12056 | 房间 | 3.7 | 14.56 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| 12057 | 房间 | 1.9 | 15.23 | 0.45 | 0.17 | 0.42 |
| 12058 | 房间 | 1.5 | 14.33 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12059 | 房间 | 23.1 | 13.89 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12060 | 房间 | 23.1 | 13.88 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12061 | 房间 | 1.5 | 14.24 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| 12062 | 房间 | 3.5 | 15.39 | 0.47 | 0.17 | 0.43 |
| 12063 | 房间 | 2.9 | 14.43 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12064 | 房间 | 6.3 | 14.46 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12065 | 房间 | 3.5 | 15.34 | 0.46 | 0.17 | 0.43 |
| 12066 | 房间 | 2.9 | 14.47 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12067 | 房间 | 23.1 | 13.90 | 0.30 | 0.17 | 0.29 |
| 12068 | 房间 | 23.1 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 12069 | 房间 | 6.4 | 14.42 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12070 | 房间 | 3.4 | 14.72 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 12071 | 房间 | 1.5 | 14.10 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 12072 | 房间 | 1.9 | 14.32 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12073 | 房间 | 1.9 | 14.73 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 12074 | 房间 | 1.5 | 14.39 | 0.36 | 0.17 | 0.34 |
| 12075 | 房间 | 23.1 | 13.92 | 0.31 | 0.17 | 0.29 |
| 12076 | 房间 | 23.1 | 13.84 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 12077 | 房间 | 1.5 | 14.08 | 0.32 | 0.17 | 0.31 |
| 12078 | 房间 | 1.9 | 14.30 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12079 | 房间 | 6.4 | 14.70 | 0.39 | 0.17 | 0.37 |
| 12080 | 房间 | 6.3 | 14.36 | 0.35 | 0.17 | 0.33 |
| 12081 | 房间 | 32.8 | 13.97 | 0.31 | 0.17 | 0.30 |
| 12082 | 房间 | 23.1 | 13.76 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 12083 | 房间 | 6.4 | 14.13 | 0.33 | 0.17 | 0.31 |
| 12084 | 房间 | 1.5 | 13.67 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 12085 | 房间 | 1.9 | 13.59 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 13 | 13001 | 房间 | 688.2 | 13.63 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 13002 | 房间 | 32.8 | 13.86 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 13003 | 房间 | 38.9 | 13.83 | 0.30 | 0.17 | 0.28 |
| 13004 | 房间 | 6.9 | 13.74 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| 13005 | 房间 | 15.7 | 13.69 | 0.28 | 0.17 | 0.27 |
| 13006 | 房间 | 32.8 | 13.64 | 0.27 | 0.17 | 0.26 |
| 建筑APMV面积加权平均值 | | | | 0.31 | | | |

说明：建筑整体的APMV按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

# 结论

该建筑主要功能房间在自然通风工况下的人体预计适应性平均热感觉指标APMV为0.31，根据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6.2.11条款，应得7分。